УСТРОЙСТВО ПОЖАРОТУШЕНИЯ РАНЦЕВОЕ

РУПТ-1-0,4 модель 01

ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ КЛАССОВ

А, В, Е

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУПТ 00.00.000-01 РЭ

Москва, 125993, А-80, ГСП-3, Волоколамское ш. 4, кор.2

Тел: (499) 158-45-45 Факс: (495) 786-26-71

Содержание

- Описание и работа устройства                                                         3 стр.

- Описание и принцип действия составных частей устройства      6 стр.

- Использование устройства по назначению                                     6 стр.

- Техническое обслуживание устройства                                          9 стр.

- Ремонт устройства                                                                            12 стр.

- Хранение устройства                                                                        13 стр.

- Транспортирование устройства                                                       13 стр.

- Утилизация устройства                                                                     13 стр.

Руководство по эксплуатации РУПТ 00.00.000 -01РЭ содержит сведения необходимые для изучения, эксплуатации, хранения, транспортирования и технического обслуживания устройства РУПТ-1-0,4 модели 01 (далее по тексту устройство). К работе с изделием допускаются лица, изучившие настоящее Руководство, материальную часть, прошедшие обучение работе с данным устройством и инструктаж по технике безопасности, правилам тушения электроустановок под напряжением и требованиям ПБ 03-576-03 «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

Некоторые конструктивные особенности устройства могут быть в РЭ не отражены, так как РУПТ-1-0,4 модели 01 постоянно совершенствуется.

По заявке заказчика устройство может комплектоваться СИЗОД.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА УСТРОЙСТВА.

1.1 Назначение устройства.

Устройство пожаротушения ранцевое РУПТ-1 -0,4 модель 01 ТУ 4854-001 -1 1622839-2004 предназначено для тушения очагов возгорания твёрдых горючих веществ (класс А), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (класс В) в офисах, административных и производственных зданиях, на транспорте и т.д., в том числе для тушения пожаров электрооборудования под напряжением до 10000В (класс Е).

1.2. Основные технические характеристики РУПТ-1-0,4 модель 01.

Конструкция устройства соответствует требованиям ГОСТ Р 53291-2009, ПБ 03-576-03, ТУ 4854-001-11622839-2004 и действующей конструкторской документации.

Огнетушащая способность по классам и рангам модельных очагов пожаров:

Таблица 1

| № п/п | Марка огнетушащего вещества (ОТВ) | Ранг очага возгорания по ГОСТ 27331 -87 и НПБ 316-03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Твёрдые горючие вещества, класс А, не менее | ЛВЖ и ГЖ, класс В, не менее | класс Е |
|  | Вода | 4А | - | до 10000В |
|  | Вода + пенообразователь* | 4А | 233В |  |
|  | «Темперо - 02» ТУ2152-006-11622839-2004 | 15А | 233В |  |

•Рекомендуемый пенообразователь – ПО 6А3F(3%) ТУ2412-002-498881 90-98 ЗАО «Эгида ПТВ»

Таблица 2

|  | Объём тушащей жидкости, л, не более | 11 |
| --- | --- | --- |
|  | Дальность подачи ОТВ, м, не менее | 10 |
|  | Объёмный расход огнетушащего вещества, л/с | 0,4±0,02 |
|  | Температурный диапазон эксплуатации, - при использовании водного раствора «Темперо-01» | от +5 до +50°С от минус 30 до +50 |
|  | Номинальное рабочее давление наддува емкости, МПа | 1,0 |
|  | Рабочее давление в воздушном баллоне, МПа, не более | 29,4 |
|  | Объём воздушного баллона, л, не менее | 2,0 |
|  | Конструкционная масса устройства, кг, не более | 12,5 |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | 680x450x300 |
|  | Срок службы, лет | 10 |

1.3. Состав устройства

Общий вид устройства представлен на рис. 1.

Рис.1. Устройство пожаротушения ранцевое РУПТ-1 -0,4 модель 01

1-корпус устройства; 2-несущая спинка; 3-наплечные ремни спинки; 4-клапан предохранительный; 5-индикатор давления; 6-клапан обратный; 7-редуктор воздушный; 8-ложемент; 9-баллон воздушный; 10-бандаж; 11-кронштейн редуктора; 12-вентиль баллонный; 13-манометр; 14-маховик резьбовой втулки редуктора; 15, 16-гибкие шланги для подачи сжатого воздуха; 17-ствол пожарный; 18-гибкий шланг для подачи ОТВ;  19-форсунка распылительная; 20-рычаг пусковой; 21-заглушка; 22-клапан дренажный.

Конструктивно устройство состоит из корпуса 1, который закреплен на несущей полимерной спинке 2 с наплечными ремнями 3. Корпус 1 представляет собой емкость для хранения раствора ОТВ, на внешней поверхности которой установлены предохранительный клапан 4 и трубопровод наддува, оснащенный индикатором давления 5 и обратным клапаном 6, исключающим попадание ОТВ в воздушный редуктор 7. На поверхности корпуса 1 установлены ложемент 8, для крепления на нем воздушного баллона 9 с помощью бандажа 10, и кронштейн 11 для установки и крепления редуктора 7.

На воздушном баллоне 9 установлен вентиль 12 с манометром 13, с помощью которого осуществляется визуальный контроль давления сжатого воздуха (29,4МПа) в баллоне. Штуцер баллонного вентиля 12 с помощью резьбовой втулки редуктора, оснащенной маховиком 14, стыкуется с входом воздушного редуктора 7. Воздушный редуктор 7 гибкими шлангами 15 и 16 соединен с обратным клапаном 6 магистрали наддува корпуса 1 и штуцером пожарного ствола 17.

Подача ОТВ из корпуса 1 к стволу 17 осуществляется по гибкому шлангу 18. Ствол пожарный 17, оснащен распылительной форсункой 19 и пусковым рычагом 20. На заглушке 21 корпуса 1 установлен дренажный клапан 22 нажимного действия. Контроль давления наддува емкости 1 обеспечивается индикатором давления 5.

При повышении давления в емкости выше 1,4 МПа автоматически срабатывает предохранительный клапан 4. Подача ОТВ в зону очага возгорания может осуществляться как в непрерывном, так и в импульсном режимах.

1.4. Принцип действия устройства.

Принцип действия устройства основан на использовании энергии сжатого воздуха для формирования и ускорения воздушно-капельного потока. Смешение водного раствора ОТВ с потоком сжатого воздуха обеспечивается выбором  конструкции пожарного ствола и распылительной форсунки.

Работа устройства осуществляется следующим образом (см. рис. 1). После открытия вентиля 12 сжатый воздух из баллона 9 поступает на вход редуктора 7, за которым давление понижается до 1,0 МПа. От выходного штуцера редуктора сжатый воздух по шлангу 15 подаётся в свободный объём емкости 1, где создаётся избыточное давление, необходимое для вытеснения ОТВ. Под действием возникающего перепада давления ОТВ и сжатый воздух через шланги 16, 18 поступают на вход пожарного ствола 17. После нажатия на пусковой рычаг 20, клапаны, установленные в пожарном стволе 17, открываются, и формируемая в камере смешения смесь воздуха и ОТВ подается через распылительную форсунку 19 на выход ствола. Полученный на выходе из пожарного ствола высокоскоростной поток ОТВ эффективно пробивает зону пламени и подавляет очаг возгорания. После снятия усилия с пускового рычага 20 клапаны закрываются и автоматически прекращается подача ОТВ из пожарного ствола.

1.5.	Средства измерения и контроля, инструмент и принадлежности.

Для текущего визуального контроля рабочих параметров устройство оснащено манометром 13 (давление в воздушном баллоне) и индикатором давления 5 (давление наддува корпуса).

В процессе эксплуатации регулирования воздушного редуктора, предохранительного, дренажного и обратного клапанов не требуется. При отказе комплектующих устройство узлов их ремонт осуществляется только предприятием-изготовителем.

1.6.	Маркировка устройства.

На несущей спинке устройства установлена табличка с указанием наименования изделия, заводского номера, даты изготовления и логотипа изготовителя.

На корпусе устройства размещены этикетки из специальной пленки на клеящейся основе, содержащие следующую информацию:

- товарный знак, адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя;

- марку и условное обозначение устройства;

- пиктограммы классов пожаров;

- предостерегающие надписи;

2. Описание и принцип действия составных частей устройства.

В состав устройства входят следующие комплектующие, обеспечивающие его работоспособность:

- корпус - ёмкость для хранения и подачи под избыточным давлением к пожарному стволу ОТВ, оснащенная запорно-регулирующей арматурой и индикатором давления;

- баллон с вентилем,

- редуктор воздушный;

- пожарный ствол с гибкими шлангами;

- СИЗОД (комплектуется по заявке заказчика).

Описание и принцип действия составных частей устройства приведены в документации  на указанные комплектующие.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

3.1 Эксплуатационные ограничения.

К работе с изделием допускаются лица, изучившие настоящее Руководство, материальную часть, прошедшие обучение работе с данным устройством, соответствующий инструктаж по технике безопасности, правилам тушения электроустановок под напряжением, и требованиям ПБ 03-576-03 «Правил устройств и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

Устройство должно использоваться только по назначению, в соответствии с указаниями в настоящем руководстве по эксплуатации.

Устройство не предназначено для тушения пожаров класса Д (металлы и металлоорганические соединения, взаимодействующие с водой).

Заполнение баллонов воздухом производить в соответствии с требованиями ПБ03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и паспортом на воздушный баллон. Для зарядки воздушного баллона использовать сжатый воздух с температурой точки росы не выше минус 40°С.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для зарядки воздушного баллона кислород.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить баллон со сжатым воздухом рядом с отопительными устройствами.

Заглушку 21 емкости 1, присоединительную втулку с маховиком 14 воздушного редуктора навинчивать от руки до упора. Применение дополнительных рычагов не допускается.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ после работы с устройством оставлять емкость корпуса под избыточным давлением.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить устранение неисправностей или ремонт отдельных элементов и узлов устройстве, находящихся под давлением сжатого воздуха. Узлы и элементы устройства, подлежащие снятию с эксплуатации в случае отказа, необходимо заменить новыми.

Устройство может эксплуатироваться при использовании в качестве ОТВ воды, водных растворов пенообразователя и «Темперо-02», при температуре окружающего воздуха от +5 до +50°С и относительной влажности до 98%.

При использовании водного раствора «Темперо-01» ТУ21 52-003-11622839-2004 диапазон рабочих температур устройства расширяется от минус 30 до +50°С.

3.2. Подготовка устройства к использованию.

В исходном положении устройство не заправлено ОТВ, баллон не заряжен сжатым воздухом.

Для приведения устройства в состояние готовности необходимо:

внешним осмотром проверить наличие и целостность составных частей и соединений устройства;

произвести зарядку воздушного баллона 9 (см. рис. 1) до давления 29,4 МПа, контроль давления по показаниям манометра 13;

произвести зарядку устройства ОТВ, для чего:

- вывернуть и снять заглушку 21, установленную на заправочной горловине корпуса 1;

- залить ОТВ в емкость корпуса 1;

- установить на заправочную горловину заглушку 21 и завернуть ее от руки до упора;

- состыковать вентиль 12 с входным штуцером редуктора 7 путем вращения маховика муфты 14;

- установить заряженный баллон 9 на ложемент 8, закрепить его бандажом 10 и затянуть стык редуктора 7 с вентилем 12 вращением маховика 14 от руки до упора.

3.3. Использование устройства.

Работа с устройством производится в следующем порядке:

- надеть устройство на спину, подогнать и подтянуть ремни 3 по фигуре;

- открыть воздушный вентиль 12, установленный на баллоне 9;

- приблизиться на безопасное расстояние к очагу возгорания и направить в зону очага возгорания пожарный ствол 17;

ПРИМЕЧАНИЕ. Начинать тушение очагов пожара с дистанции не более 9 метров, постепенно сокращая расстояние до очага пожара.

ВНИМАНИЕ! При тушении очагов возгорания без отключения электрооборудования с напряжением до 10000В, минимальное расстояние от распылительной форсунки до токоведущих частей должно быть не менее 3 метров. Для повышения безопасности рекомендуется использовать диэлектрический комплект. В процессе тушения очагов возгорания не наступать в розливы ОТВ. Не осуществлять тушение пожара в сильно задымленных помещениях и с ограниченной видимостью.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать устройство для тушения очагов возгорания щелочных металлов и металлорганических соединений, взаимодействующих с водой.

- для подачи струи ОТВ нажать на пусковой рычаг 20 пожарного ствола 17;

- для прекращения подачи струи отпустить пусковой рычаг 20 пожарного ствола 17;

- после расходования ОТВ покинуть зону пожара и закрыть воздушный вентиль 12;

- снять устройство со спины;

- провести дренаж полости корпуса 1, для чего нажать грибок дренажного клапана 22.

Контроль остаточного давления - по показаниям индикатора давления 5; вывернуть заглушку 21 на 1 -2 оборота против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ! Одного заправленного воздушного баллона достаточно для однократного использования устройства.

После завершения работы устройства с использованием ОТВ, содержащего пенообразователь, необходимо промыть корпус и пожарный ствол, для чего:

- залить 3-5 литров чистой воды в емкость корпуса 1 и затем слить воду;

- повторно заполнить емкость чистой водой;

- подать сжатый воздух на наддув емкости до рабочего давления;

- нажать на пусковой рычаг 20 пожарного ствола 17 и промыть устройство;

- операцию промывки повторить три раза;

- протереть наружную поверхность устройства ветошью, удалить загрязнения;

- привести устройство в состояние готовности, повторив операции по п. 3.2.2.

3.4. Рекомендации по применению устройства.

3.4.1. Тушение твёрдых горючих веществ.

Эффективность и длительность тушения очагов возгорания твёрдых горючих веществ (дерево, пластик) зависит от интенсивности подачи и скорости струи огнетушащего вещества.

Подавление очагов возгорания на открытом пространстве необходимо проводить с учётом направления ветра.

Тушение горящих или тлеющих вертикальных штабелей целесообразно начинать с нижнего уровня, так как образующийся водяной пар, поднимаясь вверх, увеличивает эффективность использования ОТВ и создает зону локального объемного тушения.

3.4.2.	Тушение розливов ЛВЖ и ГЖ.

3.4.2.1. Тушение водой методом «срезания» пламени.

Использование метода «срезания» пламени основано на подаче воды от края розлива горящей жидкости в поперечном направлении на высоте, позволяющей перекрыть всю зону горения, с постепенным перемещением потока ОТВ до конца зоны горения (см. рис. 5). Подачу ОТВ необходимо производить с учётом направления ветра.

Допускается тушение «срезанием» пламени с использованием двух устройств.

Для предотвращения встречного выброса горючей жидкости в сторону пожарного угол между направлениями встречных (струй ОТВ должен быть не менее 90° и не более 150°.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при тушении розливов горящих ЛВЖ и ГЖ направлять потоки ОТВ из пожарных стволов навстречу друг: другу.

Рис. 5 Приемы работы стволом при тушении проливов ЛВЖ способом «срезания».

3.4.2.2. Тушение водным раствором пенообразователя.

Для тушения ЛВЖ и ГЖ необходимо использовать водный раствор пенообразователя или растворы «ТЕМПЕРО-02» или «ТЕМПЕРО-01». Подачу ОТВ рекомендуется начинать от края горящего розлива. При небольших площадях горения  ЛВЖ или ГЖ целесообразно осуществлять подачу ОТВ в импульсном режиме. В случае больших площадей горящих жидкостей  или, если невозможно подойти вплотную к зоне пожара, для подавления очага возгорания необходимо направить струю ОТВ в центр горящего розлива и подавать водно-пенный раствор до тех пор, пока полностью не заполнится поверхность горящего зеркала ЛВЖ или ГЖ. В процессе тушения не рекомендуется делать резкие движения пожарным стволом, чтобы не привести к случайному выбросу горящей жидкости или проскоку пламени. При тушении горючих жидкостей необходимо помнить, что в первый момент при подаче ОТВ в зону горения наблюдается импульсное увеличение теплового потока из очага возгорания. Допускается тушение с использованием двух устройств так, чтобы угол между направлениями встречных струй ОТВ был не менее 90° и не более 150°.

3.4.3. Тушение очагов возгорания в помещении.

Если источник возгорания хорошо идентифицируется, то тушение  рекомендуется начать немедленно, подачей ОТВ непосредственно в зону горения. При сильном задымлении в помещении рекомендуется провести осаждение дыма и снижение среднеобъемной температуры. Затем приступить к поиску источника возгорания и после его обнаружения локализовать и ликвидировать загорание.

3.5. Действия в экстремальных ситуациях.

Отказ или нерасчётный режим работы воздушного редуктора сопровождается повышением давления выше 1,4 МПа. В этом случае сработают предохранительные клапаны 4 и редуктора 7 (см. рис 3), которые обеспечат дренаж сжатого воздуха из устройства.

При отказе воздушного редуктора 7 необходимо немедленно закрыть баллонный вентиль. Провести дренаж сжатого воздуха из свободного объёма емкости 1. Повторить процесс наддува. Если при повторном плавном открывании баллонного вентиля отказ редуктора повторится, устройство необходимо снять с эксплуатации и отправить в ремонт.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

4.1. Общие указания.

Техническое обслуживание (ТО) проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53291-2009, ПБ 03-576-03 и ТУ 4854-001-11 622839-2004 в течение всего срока эксплуатации.

Техническое обслуживание включает в себя следующие этапы:

- ежедневный осмотр.

- ежемесячное техническое обслуживание (МТО).

4.2.	Порядок технического обслуживания устройства.

4.2.1.	Ежедневный осмотр.

При ежедневном осмотре проверить комплектность устройства и целостность входящих в его состав узлов, показания манометра воздушного баллона. Давление сжатого газа в баллоне должно быть не более 29,4 МПа.

4.2.2.	МТО.

Ежемесячное техническое обслуживание проводится не  реже одного раза в месяц и включает в себя проведение внешнего осмотра изделия. При осмотре необходимо проверить внешний вид устройства, удалить загрязнения с внешних поверхностей узлов исполнительных элементов.

При проведении внешнего осмотра необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений и коррозии на внешних поверхностях емкости, редуктора, запорно-регулирующей арматуры, баллона,  индикатора давления,  манометра  и гибких шлангов.

Проверить:

- надежность фиксации пряжек наплечных ремней;

- легкость вращения заглушки заправочной горловины емкости;

- надежность соединений гибких шлангов.

4.3.	Требования безопасности.

ВНИМАНИЕ! К работе с изделием допускаются лица, изучившие настоящее Руководство, материальную часть, прошедшие обучение работе сданным устройством и инструктаж по технике безопасности, правилам тушения электроустановок под напряжением, и требованиям ПБ 03-576-03 «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить устранение неисправностей или ремонт отдельных элементов и узлов, находящихся под давлением сжатого воздуха. Узлы и элементы конструкции устройства, подлежащие снятию с эксплуатации в случае отказа, необходимо заменить новыми.

4.4.	Проверка устройства на герметичность.

Проверка на герметичность проводится не реже одного раза в год, при этом устройство должно находиться в положение согласно п. 3.2.1. Проверку соединений ранцевого устройства на герметичность производить следующим образом:

- произвести зарядку воздушного баллона 9 (см. рис. 1) до давления 29,4 МПа, контроль давления по показаниям манометра 13;

- завернуть заглушку 21 от руки до упора;

- состыковать вентиль 12 с входным штуцером редуктора 7 путем вращения маховика муфты 14;

- установить заряженный баллон 9 на ложемент 8, закрепить его бандажом 10 и затянуть стык редуктора 7 с вентилем 12 вращением маховика 14 от руки до упора;

- приготовить мыльный раствор;

- нанести мыльный раствор на проверяемые участки соединений корпуса 1, редуктора 7, ствола 17 шлангов 15, 16 и 18, дренажного 22 и обратного 6 клапанов, индикатора 5 и манометра 13 соединения вентиля 12с редуктором 7 и баллоном 9;

- открыть вентиль 12, установленный на баллоне 9, и подать сжатый воздух на наддув емкости 1;

- в процессе испытаний наличие пузырьков воздуха на указанных соединениях не допускается;

- при наличии пузырьков на соединениях шлангов необходимо закрыть баллонный вентиль 12. Провести дренаж сжатого воздуха из рабочих полостей устройства. Подтянуть стыки соединений и зажимы гибких шлангов, при необходимости заменить соответствующие уплотнительные кольца из комплекта ЗИП;

- повторить операции по проверке соединений на герметичность. Негерметичность устройства не допускается. При невозможности устранения обнаруженных дефектов своими силами устройство необходимо вместе с комплектом документов и актом о проведённых работах отправить на предприятие, производящее сервисное обслуживание и ремонт изделия.

По окончании проверки герметичности устройства необходимо:

- закрыть вентиль 12 на баллоне 9;

- провести дренаж свободного объёма емкости 1. Для чего необходимо нажать грибок клапана дренажного 22, размещенного на заглушке 21 заправочной горловины емкости 1. Остаточное давление в емкости необходимо контролировать, по показаниям индикатора давления 5;

- вывернуть заглушку 21 против часовой стрелки из заправочной горловины;

- привести изделие в состояние готовности в соответствии с п. 3.2.2.

Все работы по проведению технического обслуживания должны быть записаны в соответствующих разделах паспорта на ранцевое устройство с указанием проведенных работ и устраненных неисправностях.

4.5. Проверка работоспособности устройства.

Для проверки работоспособности устройства необходимо: зарядить сжатым воздухом баллон, залить в корпус 10±0,05 л воды. Установить и подсоединить баллон сжатого воздуха к редуктору. Открыть баллонный вентиль и подать сжатый воздух в свободный объём емкости. Синхронно с пуском секундомера нажать на рычаг пожарного ствола и после полного расходования воды выключить секундомер. Полученный результат сравнить с контрольным значением - 25 сек, расхождение с контрольным значением не должно превышать + 1 сек.

При   получении   неудовлетворительных   результатов   по   длительности   полного расходования 10 л воды устройство необходимо снять с эксплуатации и направить в ремонт. Произвести соответствующую отметку в паспорте устройства.

4.6.	Техническое освидетельствование устройства.

Техническое освидетельствование устройства проводят не реже одного раза в год. Техническое освидетельствование включает:

- проверку манометра, установленного на вентиле воздушного баллона;

- контроль работоспособности индикатора давления;

- выполнение операций по п.п. 4.4, 4.5.

Допускается проводить освидетельствование индикатора давления и манометра без разборки, подачей контрольного давления к соответствующим штуцерам. Допускается контроль герметичности проводить переводом устройства в рабочее состояние.

4.7.	Очистка устройства.

Корпус устройства изготовлен из нержавеющей стали. Элементы конструкции ранцевого устройства имеют защитное покрытие. Допускается периодическая мойка устройства с использованием водных растворов стирального порошка с последующей промывкой в проточной воде и сушкой.

5. РЕМОНТ УСТРОЙСТВА.

Общие указания.

Ремонт проводится при обнаружении в процессе эксплуатации негерметичности устройства и выходе из строя комплектующих узлов устройства.

5.2 Возможные неисправности и методы их устранения.

Описание характерных неисправностей и методов их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Возможные неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При нажатии на спусковой рычаг нарушен режим или отсутствует подача ОТВ | 1. Корпус не заполнен ОТВ 2. Воздушный баллон не заправлен сжатым воздухом. Убедиться по показаниям манометра 3. Закрыт вентиль воздушного баллона. Контроль давления в ёмкости по показаниям индикатора | Заполнить корпус ОТВ Заправить баллон сжатым воздухом Открыть вентиль |
|  | При открывании вентиля воздушного баллона в штуцерном соединении наблюдаются утечки | 1 . Ослабла затяжка гаек штуцерного соединения баллона с редуктором. 2. Прокладка не обеспечивает герметичность. | Подтянуть маховик резьбовой втулки редуктора. Заменить прокладку из комплекта ЗИП. |

ВНИМАНИЕ! Ремонт неисправностей изделия, за исключением вышеуказанных, или в случае не устранения их методами по таблице 3, производится только в специализированной организации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение демонтажа элементов конструкции устройства, находящихся под давлением сжатого воздуха.

При необходимости провести дренаж сжатого воздуха из емкости и воздушных баллонов.

Слить остатки раствора ОТВ. Допускается сброс водного раствора «Темперо-02» или ОТВ, содержащего пенообразователь ПО-6АЗР (3%) на биологические очистные сооружения без локальной очистки стоков физико-химическими методами после разбавления его водой до концентрации 20 мг/дм3 по активному веществу.

5.3. Ремонт устройства и его составных частей.

Ремонт, регулирование и испытания составных частей устройства: емкости, воздушного редуктора, воздушного баллона, вентиля с манометром, предохранительного, дренажного и обратных клапанов, индикатора давления проводится только в специализированной организации - ООО «Темперо» по адресу:

125993, Россия, г. Москва, ГСП-3, Волоколамское шоссе д. 4.

Тел.: (499) 158-45-45, факс: (495) 786-26-71, E-mail: tempero@mai.ru

6. Хранение устройства.

Устройство допускается к хранению в закрытых помещениях в упаковочной таре при температуре окружающего воздуха от минус 30°С до +50°С в штабелях в незаправленном виде, с вывернутой на 2 оборота заглушкой. Число рядов в штабеле не более 2.

7. Транспортирование устройства.

Устройство может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с Правилами перевозки, действующими на конкретном виде транспорта, с обеспечением защиты от атмосферных осадков, действия влаги, агрессивных сред, прямых солнечных лучей при температуре окружающего воздуха от минус 30°С до +50*С.

Транспортирование устройств, воздушным транспортом допускается только в герметичных транспортных отсеках.

8.Утилизация устройства.

ВНИМАНИЕ! После снятия с эксплуатации необходимо разрядить устройство.

По показаниям индикатора давления убедиться в отсутствии давления сжатого воздуха в устройстве.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение демонтажа элементов конструкции устройства, находящихся под давлением сжатого воздуха.

При необходимости провести дренаж сжатого воздуха из емкости и воздушных баллонов.

Слить остатки раствора ОТВ. Допускается сброс водного раствора «Темперо-02» или ОТВ, содержащего пенообразователь ПO-6A3F (3%) на биологические очистные сооружения без локальной очистки стоков физико-химическими методами после разбавления его водой до концентрации 20мг/дм3 по активному веществу.

Устройство разобрать на составные части, а затем на отдельные детали.

Узлы и детали устройства после разборки на отдельные элементы допускаются на вторичную переработку без ограничений.