Расчеты и схемы насосно-рукавных систем для обеспечения подачи воды на тушение пожаров в безводных районах

Согласно требованиям п. 5.1. «Методических рекомендаций по организации контроля за наружными системами противопожарного водоснабжения» у лиц, ответственных за контроль за источниками наружного противопожарного водоснабжения в подразделениях пожарной охраны, должен находится «Перечень безводных участков в районе выезда» и «Расчеты и схемы насосно-рукавных систем для обеспечения подачи воды на тушение пожаров в безводных районах».

Безводный участок (район) – это участок местности (объект(ы)) расположенный на расстоянии более 500 метров от ближайший источника противопожарного водоснабжения (Повзик Я.С. Пожарная тактика: М.: ЗАО «Спецтехника», 2004, стр. 105).

- Составить «Перечень безводных участков в районе выезда». Это может быть как весь населенный пункт, так и отдельные его районы (объекты).

- Выбираем для каждого безводного участка наиболее пожароопасный объект.

- Рассчитываем для него требуемый ФАКТИЧЕСКИЙ расход огнетушащих веществ на тушение и защиту, для этого:

  - определяем время свободного развития пожара, мин;

  - находим путь, пройденный огнем;

  - определяем площадь пожара (Sпож);

  - определяем площадь тушения (Sтуш);

  - определяем требуемый расход воды на тушение пожара;

  - определяем требуемый расход воды на защиту;

  - определяем общий требуемый расход воды на тушение и защиту;

  - определяем требуемое количество стволов для тушения;

  - определяем требуемое количество стволов для защиты;

  - определяем общее количество стволов на тушение и защиту;

  - определяем общий фактический расход воды на тушение и защиту.

Расчёт насосно-рукавных систем

- Определяем количество пожарных автомобилей для установки на водоём:

; где:

QФ  – суммарный расход воды со всех стволов;

0,8 – коэффициент учитывающий износ насоса;

QН  – подача насоса.

- Составляем «Схему расстановки СиС» и распределяем стволы по магистральным линиям, с учётом того, что бы расход от одного автомобиля был примерно одинаковым.

- Определяем наиболее нагруженную магистральную линию:

- Если   и , тогда расчёт ведём по 1 магистральной линии;

- Если   и , тогда расчёт ведём по 1 магистральной линии;

- Если   и , расчёт производится по обоим и выбираем максимальный Hмах;

- Если   и , расчёт ведём по 1 магистральной линии.

- Определяем потери напора в магистральной рукавной линии:

, где:

, где: l – расстояние от водоисточника до места пожара;

1,2 – коэффициент учитывающий кривизну прокладки рукавных линий;

20 – длина рукава.

- Определяем потери напора на разветвлении и рабочей линии. Потери напора в разветвлении и рабочих линиях (как правило, это 2-3 рукава) во всех случаях не превышают 10 м, т.е.:

10 м.

- Определяем напор на стволах. Рабочий напор у ручных стволов принимается равным 35 м, а у лафетных – 50 м, т.е.  . При этих параметрах, расход воды из ствола «Б» составляет 3,5 л/с, из ствола «А» – эквивалентно равен двум стволам «Б» (7 л/с), а из лафетного – 20 л/с.

- Определяем предельное расстояние подачи огнетушащего вещества:

, где:

- Определяем требуемый напор на насосе:

, где:

– потери напора в магистральной линии, м.;

– потери напора на трехходовом разветвлении, м.;

– потери напора в рабочей линии, м.;

– напор на стволах, м.;

– разница между установкой ствола и установкой ПА, м.

- Делаем вывод о работоспособности насосно-рукавной системы:

Если () – схема работоспособна;

Если  – схема не работоспособна, тогда необходимо:

- уменьшить расход по магистральным линиям, путем увеличения их количества или дополнительно установить пожарный автомобиль на водоисточник;

- осуществить подачу воды в перекачку, расчет смотри в МР ГУ МЧС России по Омской области  по работе с ДППДТП, Омск-2008;

- осуществить подачу воды путем подвоза, расчет смотри в МР ГУ МЧС России по Омской области  по работе с ДППДТП, Омск-2008.

ПРИМЕР

Для тушения пожара необходимо подать 4 ств. «А», 1 ств. «Б», 1 ПЛС-20, разница между установкой ствола и установкой ПА 3 м, магистральная линия  77 мм, расстояние от водоисточника до места пожара 150 м.

Определяем требуемый напор на насосе для наиболее загруженной магистральной линии первого пожарного автомобиля:

– схема работоспособна.

Определяем требуемый напор на насосе для наиболее загруженной магистральной линии второго пожарного автомобиля:

– схема не работоспособна.

Следовательно, уменьшаем расход по магистральным линиям, путем увеличения их количества:

– схема работоспособна.