ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р

51844—

2009

Техника пожарная ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ

Общие технические требования.

Методы испытаний

Издание официальное

Москва Стандартинформ 2009

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным зако- ном от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения на- циональных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Россий- ской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН ФГУ ВНИИПО МЧС России

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. № 52-ст

- ВЗАМЕН ГОСТ Р 51844—2001

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок —     в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая  информация,  уведомление  и  тексты  размещаются  также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент- ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по тех- ническому регулированию и метрологии

II

ГОСТ Р 51844—2009

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Термины и определения	2

- Классификация шкафов пожарных	2

- Общие технические требования	3

- Правила приемки	5

- Методы испытаний	6

III

ГОСТ Р 51844—2009

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й	С Т А Н Д А Р Т	Р О С С И Й С К О Й	Ф Е Д Е Р А Ц И И

Техника пожарная ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ

Общие технические требования. Методы испытаний

Fire equipment. Fire-fighting cabinets.

General technical requirements. Test methods

Дата введения ― 2010―01—01

с правом досрочного применения

  - Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шкафы пожарные, которые устанавливают в соору- жениях и предназначены для размещения и обеспечения сохранности первичных средств пожаро- тушения, индивидуальной защиты, спасения людей и материальных ценностей.

  - Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: ГОСТ Р 1.0—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения

ГОСТ Р 12.4.026—2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические тре- бования

ГОСТ 2.601—95 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы ГОСТ 9.032—74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные.

Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.301—86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.302—88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.407—84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные.

Метод оценки внешнего вида

ГОСТ 15.201—2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на произ- водство

ГОСТ 15.309—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 166—89 (ИСО 3599–76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 5378—88 Угломеры с нониусом. Технические условия

ГОСТ 7376—89 Картон гофрированный. Общие технические условия

ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 15150—69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 28338—89 Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номи- нальные). Ряды

Издание официальное

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч- ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент- ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информаци- онному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года,   и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководство- ваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение,     в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

  - Термины и определения

В настоящем  стандарте применены термины  по  ГОСТ 28338,  а  также  следующие  термины с соответствующими определениями:

    - пожарный шкаф: Вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и обес- печения сохранности технических средств, применяемых во время пожара.

    - многофункциональный интегрированный пожарный шкаф: Вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и обеспечения сохранности первичных средств пожаротуше- ния, индивидуальной защиты, спасения людей и материальных ценностей.

    - пожарный кран; ПК: Комплект, состоящий из клапана ПК, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также из пожарного рукава с ручным пожарным стволом.

    - клапан пожарного крана: Запорный клапан, установленный в системе внутреннего про- тивопожарного водопровода и предназначенный для открытия потока воды в ПК.

    - рукавная кассета: Устройство для размещения напорного пожарного рукава в пожарном шкафу.

    - модуль: Унифицированная единица, входящая составной частью в совокупность сбороч- ных единиц, оформленная конструктивно как самостоятельное изделие.

  - Классификация шкафов пожарных

    - Пожарные шкафы классифицируют:

      - В зависимости от функционального назначения размещаемых в них технических средств на:

- шкаф пожарный для размещения пожарного крана, -ов (ШП-К);

- шкаф пожарный для размещения огнетушителей (ШП-О);

- шкаф пожарный для размещения пожарного крана, -ов и огнетушителей (ШП-К-О);

- шкаф пожарный многофункциональный интегрированный (ШПМИ).

Шкафы пожарные ШП-К подразделяют в зависимости от числа размещаемых ПК и условного прохода комплектующих до 40, 50 или 65 (напорные пожарные рукава с внутренними диаметрами — 38, 51 или 66 мм соответственно).

Шкафы пожарные ШП-О подразделяют в зависимости от количества и вида размещаемых ог- нетушителей.

В состав технических средств шкафов пожарных ШПМИ входят: комплект ПК; переносные огнетушители; средства защиты органов дыхания и зрения (самоспасатели); специальные огне- стойкие накидки для защиты тела человека от тепловых воздействий; автоматические канатно- спусковые устройства для спасения людей с высоты; немеханизированный пожарный инструмент   в комплекте, состоящем из изделий, необходимых для обеспечения спасательных операций в со- оружении; аптечка для оказания первой медицинской помощи.

Технические средства должны иметь характеристики, соответствующие нормативным доку- ментам (НД) по пожарной безопасности.

Конструктивное исполнение шкафов пожарных ШПМИ допускается осуществлять по модуль- ному принципу. В одном модуле могут быть размещены технические средства различного назначения. Расположение модулей в сооружениях предполагает их совместную компоновку в одном месте и (или) раздельное размещение в разных местах и вариантах компоновки в зависимости от функцио- нального назначения и условий применения комплектующих технических средств.

      - В зависимости от исполнения и способа установки в сооружениях на:

- навесные (Н);

- встроенные (В);

- приставные (П).

Пожарные шкафы Н устанавливают (навешивают) на стенах внутри сооружений. Пожарные шкафы В устанавливают в нишах стен.

Пожарные шкафы П устанавливают как у стен, так и в нишах стен, при этом они опираются    на поверхность пола.

      - В зависимости от климатического исполнения в соответствии с ГОСТ 15150.

4.2 В пожарных шкафах допускается устройство кнопок дистанционного пуска пожарных насосов, кнопок системы дымоудаления и тревожной сигнализации.

  - Общие технические требования

    - Пожарные шкафы следует изготовлять в соответствии с техническими требованиями на- стоящего стандарта, по конструкторской документации (КД), утвержденной в установленном порядке.

    - Конструкция пожарного шкафа (модуля) должна обеспечивать размещение технических средств таким образом, чтобы каждый вид технического средства был расположен в отдельном отсеке или на отдельной полке, при этом они не должны быть размещены друг на друге.

П р и м е ч а н и я

1 Допускается размещение специальных огнестойких накидок укладкой друг на друга. 2 Допускается размещение самоспасателей укладкой друг на друга.

3 Допускается совместное размещение в отдельном отсеке или на отдельной полке технических средств разных видов, кроме ПК, огнетушителей и немеханизированного пожарного инструмента, при этом укладка друг на друга разных видов технических средств не допускается.

    - Конструкция пожарного шкафа должна обеспечивать его естественную вентиляцию. Вен- тиляционные отверстия следует располагать в верхних и нижних частях дверок или на боковых по- верхностях стенок пожарного шкафа (модуля). Общая площадь вентиляционных отверстий должна быть не менее 10 см2. Допускаются другие конструктивные решения обеспечения естественной

вентиляции шкафа.

    - В конструкции пожарного шкафа (модуля) следует предусмотреть возможность крепления  к строительным конструкциям.

    - В пожарном шкафу (модуле) следует предусмотреть возможность смазки вращающихся деталей.

    - Размеры модуля, отсека и полки пожарного шкафа должны обеспечивать размещение тех- нических средств и их оперативное и безопасное использование.

    - Размеры пожарного шкафа не должны загромождать проходы и препятствовать эвакуации людей. Навесные и приставные пожарные шкафы не должны иметь размеры по глубине более   300 мм.

    - В стенке пожарного шкафа, модуля, отсека для ПК должно быть выполнено отверстие для трубопровода с условным проходом, соответствующим условному проходу ПК и схеме размещения комплекта ПК.

Установка клапана, -ов ПК на внутреннем противопожарном водопроводе сооружения внутри пожарного шкафа (модуля, отсека) должна быть произведена с соблюдением следующих требований:

- удобство присоединения напорного пожарного рукава и исключение его резкого перегиба при прокладывании в любую сторону;

- удобство охвата и вращения рукой маховика клапана ПК;

- удобство доступа к огнетушителям без препятствия развертывания рукавной линии.

    - Рукавная кассета пожарного шкафа, модуля, отсека для ПК должна беспрепятственно по- ворачиваться в горизонтальной плоскости на угол не менее 90.

    - Рукавная кассета должна выдерживать статическую нагрузку не менее 300 Н.

    - Дверцы пожарного шкафа должны свободно открываться на угол не менее 160, а также позволять быстро и беспрепятственно разворачивать рукавную линию и доставать технические сред- ства. Дверцы не должны открываться навстречу друг другу.

    - Дверцы пожарного шкафа (модуля) должны иметь конструктивные элементы для их оп- ломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экс- тренных случаях в течение не более 15 с.

    - Пожарный шкаф следует изготовлять из негорючих материалов.

    - Масса пожарного шкафа (модуля) без технических средств должна соответствовать зна- чениям, приведенным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

| Исполнение пожарного шкафа (модуля) | Масса пожарного шкафа (модуля), кг, не более |
| --- | --- |
| Навесной | 35 |
| Встроенный | 50 |
| Приставной | 60 |

    - Пожарный шкаф, модуль, отсек, полка шкафа должны выдерживать статическую нагрузку, превышающую в полтора раза массу размещаемых в нем (на ней) технических средств.

    - Поверхности пожарного шкафа не должны иметь вмятин, острых кромок и других дефектов, ухудшающих качество и товарный вид изделия, и должны обеспечивать безопасный доступ к тех- ническим средствам.

    - Антикоррозионные защитные покрытия пожарного шкафа в условиях транспортирования  и хранения должны сохранять свои свойства при температуре окружающей среды от минус 50 °С до 50 °С.

    - Лакокрасочные защитные покрытия пожарного шкафа – не ниже IV класса по ГОСТ 9.032.

    - Металлические и неметаллические неорганические покрытия узлов и деталей пожарного шкафа должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.301.

    - Внешнее оформление пожарного шкафа (модуля) должно включать красный сигнальный цвет в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.

На внешней стороне шкафа, модуля, отсека должна быть доступная для понимания информа- ция о размещенных технических средствах.

На дверке шкафа, где размещен ПК, должны быть нанесены условное обозначение пожарного крана и аббревиатура «ПК»,  после  которой  оставлено  место  для  порядкового  номера  шкафа. На внешней стороне дверки шкафа (модуля), в котором размещены огнетушители, должны быть нанесены знаки пожарной безопасности.

    - Комплектность, маркировка и упаковка

      - В комплект поставки должны входить:

- пожарный шкаф;

- технические средства, размещаемые в пожарном шкафу, и руководства по их эксплуатации и обслуживанию (по требованию заказчика);

- средства крепления к строительным конструкциям (по требованию заказчика);

- эксплуатационная документация.

      - Нормы комплектации пожарных шкафов должны соответствовать значениям, приведен- ным в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

| Наименование технического средства | Нормы комплектации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШП-К | ШП-О | ШП-К-О | ШПМИ |
| Пожарный кран (клапан ПК с пожарной соединительной головкой, напорный пожарный рукав, ручной пожарный ствол), комплект | 1 и более | – | 1 и более | 1 |
| Переносные огнетушители, шт. | – | 1 и более | 1 и более | 1—2 |
| Автоматическое канатно-спусковое устройство, шт. | – | – | – | 1 |
| Самоспасатели, шт. | – | – | – | 2—3 |
| Специальные огнестойкие накидки, шт. | – | – | – | 2—3 |
| Аптечка, шт. | – | – | – | 1 |
| Немеханизированный пожарный инструмент, комплект | – | – | – | 1 |
| П р и м е ч а н и е — Допускается шкафы пожарные ШПМИ дополнительно комплектовать необходи- мыми техническими средствами в количествах, необходимых для обеспечения спасательных операций и пожаротушения в сооружении. |  |  |  |  |

      - На каждом пожарном шкафу (модуле) в месте, указанном на чертеже, должна быть мар- кировка, включающая в себя следующие данные:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение шкафа;

- дату изготовления (месяц, год).

Маркировка должна быть выполнена способом, обеспечивающим четкость и сохранность над- писей в течение всего срока эксплуатации.

      - Пожарный шкаф (модуль) следует упаковывать в коробки из гофрированного картона по ГОСТ 7376 или другой упаковочный материал, обеспечивающий сохранность его при транспорти- ровании и хранении.

  - Требования к эксплуатационной документации

    - Эксплуатационная документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.601.

    - Эксплуатационная документация на пожарный шкаф (модуль) должна содержать сле- дующие сведения:

- основные параметры и размеры шкафа (для шкафа пожарного ШПМИ должна быть схема компоновки модулей);

- схема размещения технических средств;

- описание технических средств, их количество и размеры;

- правила эксплуатации и применения технических средств;

- условия транспортирования и хранения шкафа;

- комплектность;

- отметка о приемке;

- гарантии предприятия-изготовителя;

- данные о предприятии-изготовителе;

- сведения о сертификации;

- сведения об утилизации изделия.

- Правила приемки

  - Для оценки и контроля качества пожарных шкафов в процессе разработки и производства проводят следующие испытания:

- предварительные;

- приемочные;

- квалификационные;

- приемо-сдаточные;

- периодические;

- типовые.

  - Предварительные, приемочные и квалификационные испытания проводят в соответствии   с ГОСТ 15.201.

Предварительные, приемочные и квалификационные испытания проводят по всем пунктам технических требований настоящего стандарта.

  - Приемо-сдаточные,  периодические  и   типовые  испытания  проводят  в   соответствии  с ГОСТ 15.309.

  - Приемо-сдаточные испытания проводит предприятие-изготовитель. При испытаниях пожар- ных шкафов их принимают партиями. Партией считают шкафы одинакового типа (модели), сопро- вождаемые одним документом о качестве. Число изделий в партии, число испытываемых образцов и перечень показателей устанавливаются в КД изготовителей.

  - Периодические испытания проводят на образцах пожарных шкафов после проведенных приемо-сдаточных испытаний по показателям, установленным в НД изготовителей.

Периодичность проведения испытаний по каждому показателю определяют в КД в зависимо- сти от возможности технологического оборудования обеспечивать технические характеристики вы- пускаемой продукции.

  - Типовые испытания проводят при изменении конструкции пожарного шкафа, технологии изготовления или замене сырья и покупных полуфабрикатов, изделий. Испытания проводят по про- грамме  и  методике,  согласованной  и  утвержденной  в  установленном  порядке  в  соответствии  с ГОСТ 15.309.

Количество образцов шкафов для испытаний определяют в соответствии с программой и ме- тодикой типовых испытаний.

- Методы испытаний

  - Все испытания проводят в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.

  - При проведении испытаний используют средства измерений, обеспечивающие необходи- мую точность измерений, поверенные в установленном порядке.

  - Число образцов пожарных шкафов определяют в зависимости от вида и объема испытаний. Образцы для испытаний отбирают методом случайной выборки из числа представленных на испытания.

  - Размещение технических средств пожарных шкафов (см. 5.2 и 5.6) проверяют измерением размеров шкафа металлической линейкой в соответствии с ГОСТ 427 или рулеткой в соответствии с ГОСТ 7502 и сопоставлением их с показателями эксплуатационной документации на пожарный шкаф.

  - Соответствие  характеристик  отверстия  для  трубопровода  и  размещение  клапана  ПК в шкафу (см. 5.8) проверяют путем имитации расположения в пожарном шкафу комплекта ПК в со- ответствии со схемой его размещения в шкафу. Для испытания используют комплектующие ПК, которые соответствуют требованиям НД по пожарной безопасности. Размеры отверстия проверяют с помощью штангенциркуля в соответствии с ГОСТ 166.

  - Угол поворота рукавной кассеты (см. 5.9) проверяют с помощью угломера в соответствии   с ГОСТ 5378 или с помощью шаблона. Контроль шаблона осуществляют угломером или другими средствами для измерения угловых величин с ценой деления измерительной шкалы 1.

  - Направление открывания дверок, возможность развертывания рукавной линии и доступ      к техническим средствам проверяют (см. 5.11) визуально внешним осмотром и сопоставлением       с показателями эксплуатационной документации на пожарный шкаф, а также путем имитации раз- вертывания рукавной линии. Для испытания используют комплектующие ПК, соответствующие тре- бованиям НД по пожарной безопасности.

Угол открывания дверок шкафа проверяют с помощью угломера в соответствии с ГОСТ 5378 или с помощью шаблона. Контроль шаблона осуществляют угломером или другими средствами для измерения угловых величин с ценой деления измерительной шкалы 1.

  - Конструктивные элементы для опломбирования и временной фиксации (см. 5.12) прове- ряют визуально внешним осмотром и сличением с показателями НД на пожарный шкаф. Открыва- ние дверцы шкафа, модуля, отсека в экстренных случаях проверяют в соответствии с правилами, приведенными в эксплуатационной документации на пожарный шкаф. При этом должно быть обес- печено безопасное открывание дверцы в течение не более 15 с. Время открывания дверцы регист- рируют с помощью секундомера. Начало регистрации времени — с момента подготовки для вскры- тия пломб. Окончание регистрации времени — открывание дверцы шкафа до крайнего положения. Погрешность измерения не должна быть более 0,2 с.

  - Размеры по глубине пожарных шкафов Н и П измеряют металлической линейкой в соот- ветствии с ГОСТ 427 или рулеткой в соответствии с ГОСТ 7502 и сравнивают с требованиями, ука- занными в 5.7.

  - Соответствие материалов пожарного шкафа проверяют сопоставлением показателей НД.

  - Массу пожарного шкафа (модуля) без технических средств (см. 5.14) определяют взвеши- ванием на весах с пределом измерения до 100 кг и погрешностью измерения не более 0,1 кг.

  - Прочность рукавной кассеты (см. 5.10) проверяют воздействием в течение 24 ч статиче- ской нагрузки равной З00+10 Н, приложенной к кассете, повернутой на 90 к задней стенке шкафа. Пожарный шкаф устанавливают на вертикальной поверхности. Нагрузку прикладывают поочередно к каждой кассете, имеющейся в пожарном шкафу. Рукавная кассета должна сохранять работоспо- собность и не должна иметь деформаций. Схема приложения нагрузки приведена на рисунке 1.

  - Прочность пожарного шкафа, модуля, отсека, полки (см. 5.15) проверяют приложением равномерно распределенной нагрузки по месту размещения в нем (на ней) технических средств. Для испытаний пожарный шкаф устанавливают в соответствии со способом установки в сооружениях. После воздействия нагрузки в течение не менее 24 ч конструктивные элементы пожарного шкафа должны сохранять работоспособность и не должны иметь деформаций.

  - Качество поверхностей пожарного шкафа (см. 5.16) проверяют визуально внешним ос- мотром и в процессе имитации развертывания рукавной линии в соответствии с 7.7.

Р

Р

l/2

l

Рисунок 1 — Схема приложения нагрузки Р к рукавной кассете

  - Антикоррозионные защитные покрытия пожарного шкафа (см. 5.17) проверяют на образ- цах пластин размерами 150  70 мм с антикоррозионными защитными покрытиями (торцы пластин должны иметь защитные покрытия). Образцы пластин изготовляют в количестве не менее 4 шт., один из которых является контрольным. Материал пластин и антикоррозионные защитные покры- тия должны соответствовать материалу и антикоррозионным покрытиям, используемым для изго- товления пожарного шкафа.

Испытуемые образцы помещают и выдерживают в камере холода при температуре окружаю- щей среды минус 50 С в течение не менее 2 ч; образцы переносят в термокамеру и выдерживают при температуре (50   2) С в течение не менее 2 ч. Продолжительность перемещения образцов   из одного аппарата в другой не должна быть более 10 мин; затем образцы выдерживают в нор- мальных климатических условиях в течение не менее 24 ч. Результат испытаний считают положи- тельным, если при визуальной оценке внешнего вида антикоррозионных покрытий не обнаружено изменение их внешнего вида по сравнению с контрольными образцами. Оценку внешнего вида за- щитных лакокрасочных покрытий после окончания испытаний проводят в соответствии с ГОСТ 9.407, оценку защитных свойств и внешнего вида металлических и неметаллических покрытий — в соот- ветствии с ГОСТ 9.302.

  - Проверку соответствия лакокрасочных покрытий пожарного шкафа (см. 5.18) проверяют внешним осмотром в соответствии с ГОСТ 9.032.

  - Соответствие металлических и неметаллических неорганических покрытий (см. 5.19) про- веряют оценкой внешнего вида в соответствии с ГОСТ 9.302.

  - Естественную вентиляцию пожарного шкафа (см. 5.3) проверяют внешним осмотром и сличением с показателями НД на пожарный шкаф. Размеры отверстий определяют с помощью

штангенциркуля в соответствии с ГОСТ 166. По размерам вычисляют площадь всех вентиляцион- ных отверстий, которая не должна быть менее 10 см2.

  - Возможность крепления к строительным конструкциям (см. 5.4) проверяют внешним ос- мотром и сличением с показателями НД на пожарный шкаф, а также при проверке прочности по- жарного шкафа (модуля) согласно 7.13.

  - Возможность смазки вращающихся деталей (см. 5.5), внешнее оформление пожарного шкафа (модуля) (см. 5.20), комплектность (см. 5.21.1 и 5.21.2), маркировку (см. 5.21.3), упаковку (см. 5.21.4) проверяют внешним осмотром и сличением с показателями НД на пожарный шкаф.

  - Оформление и содержание эксплуатационной документации проверяют сопоставлением показателей эксплуатационной документации на пожарный шкаф с требованиями, указанными в 5.22.

УДК 614.843: 006.354	ОКС 13.220.20, 13.220.30	ОКП 48 5480

Ключевые слова: техника пожарная, пожарный инвентарь, шкаф пожарный, пожарное оборудование, общие технические требования, методы испытаний

Допечатная подготовка издания, в том числе работы по издательскому редактированию, осуществлена ФГУ ВНИИПО МЧС России

Официальная публикация стандарта осуществлена ФГУП «Стандартинформ» в полном соответствии с электронной версией, представленной ФГУ ВНИИПО МЧС России

Ответственный за выпуск В.А. Иванов Редактор Л.К. Макаров Корректор Л.К. Макаров

Технический редактор Е.С. Матюшкина

8

Компьютерная верстка Е.С. Матюшкиной