ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГОСТ Р 53278—

2009

ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. КЛАПАНЫ ПОЖАРНЫЕ ЗАПОРНЫЕ.

Общие технические требования. Методы испытаний

Издание официальное

Москва Стандартинформ 2009

ГОСТ Р 53278—2009

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения националь-ных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН Федеральным государственным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» (ФГУ ВНИИПО МЧС Рос- сии)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. № 50-ст

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту будет публиковаться в ежегодно из- даваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и по- правок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведом- ление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин- формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

© Стандартинформ, 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разре- шения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

II

ГОСТ Р 53278—2009

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Термины и определения	2

- Технические требования	2

- Правила приемки	5

- Методы испытаний	6

Приложение А (обязательное) Порядок введения стандарта в действие	9

III

ГОСТ Р 53278—2009

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й	С Т А Н Д А Р Т	Р О С С И Й С К О Й	Ф Е Д Е Р А Ц И И

ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. КЛАПАНЫ ПОЖАРНЫЕ ЗАПОРНЫЕ.

Общие технические требования. Методы испытаний

Fire equipment. Fire valves.

General technical requirements. Test methods

Дата введения — 2010—01—01 с правом досрочного применения

  - Область применения

Настоящий стандарт распространяется на клапаны пожарные запорные, которые применяются в пожарных кранах и устанавливаются в системе внутреннего противопожарного водопровода со- оружений.

  - Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 15.201—2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на произ- водство

ГОСТ Р 52720—2007 Арматура трубопроводная промышленная. Термины и определения

ГОСТ Р 52760—2007 Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске

ГОСТ 12.2.047 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения

ГОСТ 9.302—88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические, неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.303—84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические, неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытание и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 166—89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 1412—85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

ГОСТ 2822—78 Концы цапковые и штуцерные судовой арматуры и соединительных частей.

Основные параметры, размеры и технические требования

ГОСТ 6357—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая ГОСТ 6527—68 Концы муфтовые трубной цилиндрической резьбой. Размеры

ГОСТ 9544—2005 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15527—70 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки

ГОСТ 18922—73 Пробки резьбовые со вставками с полным профилем для трубной цилиндриче-

ской резьбы диаметром 1/  ″ до 4 ″. Конструкция и основные размеры

16

ГОСТ 18929—73 Кольца резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической   резьбы

диаметром от 1/   ″ до 33/ ″. Конструкция и основные размеры

16	4

ГОСТ 21752—76 Система «человек—машина». Маховики управления и штурвалы. Общие эрго-

номические требования

Издание официальное

1

ГОСТ Р 53278—2009

ГОСТ 25347—82 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки

ГОСТ 26349 Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные (условные)

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по со- ответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

  - Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

    - пожарный кран: Комплект, состоящий из клапана, установленного на пожарном трубопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным стволом.

[ГОСТ 12.2.047 пункт 48].

    - клапан пожарного крана: Запорный клапан, который входит в комплект пожарного крана и предназначен для открытия потока воды в пожарном кране.

    - запорный клапан: Запорная арматура, конструктивно выполненная в виде клапана. [ГОСТ Р 52720 статья 5.28].

    - запорная арматура: Арматура, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью.

[ГОСТ Р 52720 статья 3.1].

    - условный проход (номинальный диаметр): Параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей, например соединений трубопроводов, фитингов и арматуры. Условный проход (номинальный диаметр) не имеет единицы измерения и приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в мил- лиметрах.

[ГОСТ 28338 пункт 1].

    - номинальное давление PN: Наибольшее избыточное рабочее давление при температуре рабочей среды 293 К (20 °С), при котором обеспечивается заданный срок службы (ресурс) корпусных деталей арматуры, имеющих определенные размеры, обоснованные расчетом на прочность при вы- бранных материалах и характеристиках прочности их при температуре 293 К (20 °С).

[ГОСТ Р 52720 статья 6.1].

    - пробное давление рпр; рh: Избыточное давление, при котором следует проводить гидравли- ческое испытание арматуры на прочность и плотность водой при температуре не менее 278 К (5 °С) и не более 343 К (70 °С), если в документации не указана другая температура.

[ГОСТ 52720-2007 статья 6.5].

  - Технические требования

    - Основные параметры и размеры клапана должны соответствовать показателям, приведенным на рисунке 1 и в таблице 1.

2

Примечание — Рисунок не определяет конструкцию

Рисунок 1

Т а б л и ц а  1

ГОСТ Р 53278—2009

| Наименование параметра | Значение параметра |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Условный проход (номинальный диаметр DN) | 40 | 50 | 65 |
| 2 Рабочее давление клапана (номинальное давление PN) по ГОСТ 26349, МПа, не менее | 1,0 |  |  |
| 3 Коэффициент гидравлического сопротивления | 8,5 | 7,5 | 6,5 |
| 4 Угол между присоединительными патрубками , градусов | От 90 до 135 включ. |  |  |
| 5 Присоединительная трубная цилиндрическая резьба d по ГОСТ 6357, класс В, дюймы | 1,5 | 2 | 2,5 |
| 6 Размеры муфтовых концов | По ГОСТ 6527 |  |  |
| 7 Размеры цапковых концов с трубной цилиндрической резьбой | По ГОСТ 2822 |  |  |
| 8 l, мм, не менее | 21 | 23 | 26 |
| 9 Высота клапана в закрытом положении h, мм, не более | 190 |  |  |
| 10 Габаритный размер L, мм, не более | 160 |  |  |
| 11 Ход клапана, h, мм, не менее | 10 | 12,5 | 16,5 |
| 12 Количество оборотов до открытия клапана на величину h, не более | 4 | 5 | 6 |
| 13 Направление подачи рабочей среды | Под клапан |  |  |
| 14 Направление вращения маховика при открытии | Против часовой стрелки |  |  |
| 15 Размер маховика, мм, не более | 100 |  |  |
| 16. Цвет маховика | красный |  |  |
| 17 Климатическое исполнение | УХЛ4 по ГОСТ 15150 температура окружающего воздуха при эксплуатации от плюс 1 до 35 °С Допускаются другие климати- ческие исполнения клапанов в соответствии с условиями их эксплуатации |  |  |

3

ГОСТ Р 53278—2009

Окончание таблицы 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 18 Условия транспортирования и хранения | 2 по ГОСТ 15150 температура окружающего воздуха при транспортирова- нии и хранении от минус 50 до плюс 40 °С |

    - Присоединительная трубная цилиндрическая резьба клапана должна быть полного профиля, без вмятин, забоин, подрезов и сорванных ниток.

Местные срывы и дробления ниток трубной цилиндрической и метрической резьбы должны за- нимать не более 10 % длины нарезки, при этом на одном витке не более 20 % его длины.

    - Поверхности литых деталей должны быть без трещин, посторонних включений и других де- фектов, снижающих прочность и ухудшающих внешний вид. Острые кромки наружных поверхностей должны быть притуплены.

На поверхностях литых деталей клапана допускаются раковины, наибольший размер которых не должен превышать 2 мм, а глубина — не более 10 % от толщины стенок деталей.

    - Резьбовые части шпинделя должны быть смазаны синтетической смазкой.

    - Шпиндель и ходовая резьба клапана должны быть изготовлены из материалов, имеющих антикоррозионные свойства не ниже, чем у латуни по ГОСТ 15527.

    - Корпусные детали клапана должны быть изготовлены из материалов, имеющих антикорро- зионные свойства не ниже, чем у чугуна марки СЧ 15-32 по ГОСТ 1412.

    - Стальные детали клапана должны иметь покрытия, соответствующие требованиям ГОСТ 9.303 для условий эксплуатации не ниже групп V по ГОСТ 15150.

    - Конструкция клапана должна обеспечивать легкость и плавность хода шпинделя.

    - Герметичность затвора клапана должна соответствовать классу «А» по ГОСТ 9544.

    - Конструкция клапана должна обеспечивать герметичность сальникового уплотнения, проч- ность и плотность литых корпусных деталей и их соединений при пробном гидравлическом давлении, превышающем на 50% рабочее давление (номинальное давление) клапана.

    - Клапан должен выдерживать без разрушения и нарушения герметичности наработку на от- каз 1500 циклов.

    - Назначенный срок службы клапана должен быть не менее 5 лет.

    - Комплектность

В комплект поставки клапана должны входить:

- клапан в сборе;

- паспорт.

    - Паспорт должен содержать следующие разделы:

- технические характеристики (условный проход, рабочее давление, масса, средний срок службы);

- сведения о сертификации;

- свидетельство о приемке;

- гарантии изготовителя;

- заметки по эксплуатации, транспортированию и хранению.

    - Маркировка

На клапане в месте, предусмотренном конструкторской документацией, должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя или товарный знак;

- год выпуска;

- условный проход (номинальный диаметр);

- рабочее давление клапана (номинальное давление);

- стрелку-указатель направления потока среды.

Маркировка должна сохраняться в течение всего срока эксплуатации клапана. Маркировка должна соответствовать ГОСТ Р 52760.

4

ГОСТ Р 53278—2009

    - Упаковка

Упаковка должна обеспечивать сохранность комплекта клапана при транспортировании и хра- нении.

  - Правила приемки

    - Объем испытаний

      - Для проверки качества клапанов проводят следующие испытания:

- приемочные;

- квалификационные;

- приемосдаточные;

- периодические;

- типовые.

      - Правила приемки — в соответствии с ГОСТ 15.309.

      - Предварительные, приемочные и квалификационные испытания проводят в соответствии с ГОСТ Р 15.201.

      - Объем квалификационных, периодических и приемосдаточных испытаний приведен в та- блице 2.

Т а б л и ц а  2

| Перечень испытаний | Пункт |  | Вид испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические требования | Методы испытаний | Квалификационные | Периодические | Приемо- сдаточные |
| Основные параметры и размеры | п. 4.1 |  |  |  |  |
| Размер присоединительной трубной цилин- дрической резьбы | п. 5, таб.1 | 6.3.4 | + | + | + |
| Размеры муфтовых цапковых концов | пп. 6, 7, табл. 1 | 6.3.5 | + | — | + |
| Ход клапана, h | п. 11, табл. 1 | 6.3.5 | + | + | — |
| Цвет маховика | п. 16, табл. 1 | 6.14 | + | — | + |
| Климатическое исполнение Условия транспортирования и хранения | п.17, 18, таб.1 | 6.3.7 | + | + | — |
| Качество резьбы клапана | 4.2 | 6.4 | + | — | + |
| Качество поверхностей литых деталей | 4.3 | 6.5 | + | — | + |
| Наличие смазки шпинделя | 4.4 | 6.6 | + | — | + |
| Антикоррозионные свойства материалов клапана | 4.5, 4.6 | 6.7 | + | — | — |
| Наличие покрытий металлических деталей клапана | 4.7 | 6.8 | + | — | + |
| Легкость и плавности хода шпинделя | 4.8 | 6.9 | + | — | + |
| Герметичность затвора клапана | 4.9 | 6.10 | + | + | — |
| Герметичность сальникового уплотнения кла- пана, прочность и плотность литых корпусных деталей и их соединений | 4.10 | 6.11 | + | — | + |
| Наработка на отказ | 4.11 | 6.12 | + | + | — |
| Проверка комплектности | 4.13 | 6.14 | + | — | + |
| Проверка маркировки | 4.15 | 6.14 | + | + | — |
| Проверка упаковки | 4.16 | 6.14 | + | — | + |

      - При проведении приемочных испытаний клапаны проверяют на соответствие всем требо- ваниям настоящего стандарта.

      - Периодические испытания

Периодические испытания проводят по показателям, приведенным в таблице 2, на клапанах, прошедших приемосдаточные испытания. Периодичность проведения испытаний по каждому показа-

5

ГОСТ Р 53278—2009

телю определяется в конструкторской документации в зависимости от способности технологического оборудования обеспечивать технические характеристики выпускаемой продукции.

      - Типовые испытания проводят при изменении конструкции клапана, технологии изготовления или замене сырья и покупных полуфабрикатов, изделий. Испытания проводят по программе и методике испытаний в соответствии с ГОСТ 15.309. Количество образцов клапанов для испытаний определяют в соответствии с программой и методикой типовых испытаний.

  - Методы испытаний

    - Условия проведения испытаний

      - Все испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.

    - Испытательное оборудование и средства измерений должны иметь соответствующие сви- детельства государственной поверки.

    - Перед проведением испытаний образцы должны быть подвергнуты выдержке в нормальных климатических условиях в течение 24 ч.

    - При гидравлических испытаниях должно быть обеспечено вытеснение воздуха из внутренних полостей испытываемых клапанов. Температура испытательной среды — от 5 до 40 °С.

    - На испытания должно быть представлено не менее 5 образцов.

  - Проверка основных параметров и размеров (пункт 4.1)

    - Условный проход, значение рабочего давления (номинального давления клапана), направ- ление подачи рабочей среды (пункты 1, 2, 13 таблица 1) определяют по маркировке и сличением с конструкторской документацией.

    - Коэффициент гидравлического сопротивления клапана  (пункт 3 таблица 1) определяют по формуле

(1)

где P — потери напора на клапане, м;

Q   — расход воды, м3/с;

d	— внутренний диаметр трубы, м;

	— плотность рабочей среды, кг/м3 (плотность воды 1000 кг/м3). Рабочая среда при испытаниях — вода.

Клапан устанавливают в системе водопровода испытательного оборудования с насосом, обеспе- чивающим расход воды 0,004 — 0,005 м3/с. Перед клапаном и после него устанавливают манометры или дифференциальный манометр для определения потерь напора на клапане с диапазоном изме- рения от 1 до 1,6 МПа и классом точности 0,6. На конце водопроводной линии устанавливают ручной пожарный стол с насадками в соответствии с таблицей 2.

Для определения расхода воды устанавливают расходомеры или стволы-расходомеры. Расход воды допускается определять объемным способом, измеряя объем и время заполнения мерной ем- кости проходящей через клапан жидкости. Измерение времени проводят секундомером.

Включают насос и устанавливают расход воды в соответствии с таблицей 3 и определяют потери напора на клапане по манометрам. По формуле вычисляют коэффициент гидравлического сопро- тивления.

Т а б л и ц а  3

| Условный проход (номинальный диаметр) клапана | Расход воды, м3/с | Диаметр насадка ствола, мм |
| --- | --- | --- |
| 40 | 0,002 | 13 |
| 50 | 0,004 | 16 |
| 65 | 0,006 | 19 |

6

ГОСТ Р 53278—2009

Коэффициент гидравлического сопротивления определяют на гидравлических расходных стендах по специальным методикам на конкретный клапан.

    - Угол между присоединительными патрубками α (пункт 4 таблица 1) проверяют визуально внешним осмотром и сличением с данными в конструкторской документации.

    - Размеры присоединительной трубной цилиндрической резьбы клапана (пункт 5 таблица 1) проверяют резьбовыми пробками по ГОСТ 18922 и резьбовыми кольцами по ГОСТ 18929.

    - Линейные размеры L, h, ∆h, l, размеры муфтовых и цапковых концов, размер маховика (пункты 6 — 11, 15 таблица 1) проверяют с помощью штангенциркуля по ГОСТ 166. Погрешность из- мерения должна быть не более 0,1 мм.

    - Проверку количества оборотов маховика клапана и направления его вращения (пункты 12, 14 таблица 1) проводят при манипуляциях с маховиком клапана в процессе измерения h в 6.3.5.

    - Климатическое исполнение клапана проверяют на работоспособность клапана после воз- действия климатических факторов в условиях эксплуатации, транспортирования, хранения (пункты 17, 18 таблица 1). Климатическое исполнение УХЛ4 проводят в такой последовательности:

- выдержка при температуре минус 50 °С в камере холода не менее 2 ч;

- выдержка в нормальных условиях не менее 6 ч;

- испытание на герметичность в соответствии с 6.10;

- выдержка при температуре плюс 40 °С в камере тепла не менее 2 ч;

- выдержка в нормальных условиях не менее 6 ч;

- испытание на герметичность в соответствии с 6.10.

Клапан считается выдержавшим испытание, если не была нарушена его герметичность.

Климатические исполнения клапанов, отличные от УХЛ4, проверяют по специальным программам и методикам испытаний.

  - Общую длину срывов и дробления ниток трубной цилиндрической резьбы клапана (пункт 4.2) проверяют штангенциркулем по ГОСТ 166, с погрешностью измерения не более 0,1 мм.

  - Качество поверхностей литых деталей (пункт 4.3) проверяют визуально внешним осмотром, раз- мер раковин измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166, с погрешностью измерения не более 0,1 мм.

  - Наличие смазки шпинделя (пункт 4.4) проверяют визуально внешним осмотром и сличением с конструкторской документацией.

  - Антикоррозионные свойства материалов, применяемых для изготовления деталей клапанов, согласно требованиям (пункты 4.5, 4.6) проверяют по конструкторской документации изготовителей.

  - Качество металлических и неметаллических покрытий стальных деталей клапанов (пункт 4.7) проверяют визуально внешним осмотром по ГОСТ 9.302.

  - Легкость и плавность хода шпинделя (пункт 4.8) проверяют трехкратным открыванием и за- крыванием клапана. Должна обеспечиваться легкость хода шпинделя без заеданий.

  - Герметичность затвора клапана (пункт 4.9) проверяют по ГОСТ 9544. Клапан устанавливают в системе водопровода испытательного оборудования в положении «Закрыто». Испытание проводят водой. Воду подают в один из патрубков так, чтобы давление подавалось под клапан. При испытании должно соблюдаться условие пункта 6.2.4. Клапан закрывают с усилием, отвечающим требованиям ГОСТ 21752. Усилие закрывания клапана не должно превышать момента силы 125 кг·см. Воздействуют гидравлическим давлением по ГОСТ 9544. Давление устанавливают по манометру класса точности 1. Видимые протечки воды не допускаются. Крутящий момент измеряют при помощи динамометра или других средств измерения силы не белее ± 5 кг·см.

  - Герметичность сальникового уплотнения, прочность и плотность литых корпусных деталей и их соединений проверяют при подсоединении клапана к магистрали испытательного оборудования в от- крытом положении при закрытом выходном патрубке. Испытания проводят водой. При испытании должно соблюдаться условие (пункта 6.2.4). Воздействуют пробным гидравлическим давлением, превышающим на 50 % рабочее давление (номинальное давление) клапана. Давление устанавливают по манометру класса точности 1. Видимые протечки воды через сальниковые уплотнения, а также появление ее в виде капель на наружных поверхностях литых деталей и в местах их соединений не допускаются.

  - Проверку наработки клапанов на отказ (пункт 4.12) проводят при следующих исходных данных:

- количество циклов — 1500;

- количество испытываемых клапанов — 3.

7

ГОСТ Р 53278—2009

Циклом следует считать воздействие на клапан поднимающимся гидравлическим давлением от 0 до рабочего гидравлического давления (номинального давления), выдержку под этим давлением в течение (60 ± 10) с, снижение давления до нуля. Рабочая среда при испытаниях — вода. Повышение и снижение давления проводится открытием до крайнего положения и закрытием клапана.

Отказом следует считать нарушение герметичности или поломку одной из деталей клапана. Гер- метичность сальникового уплотнения соединений клапана проверяют в начале испытаний, а затем через каждые 500 циклов и по окончании испытаний. За период установленной наработки допускается подтягивание сальника.

  - Назначенный срок службы проверяют по эксплуатационной документации на клапан.

  - Цвет маховика (пункт 16 таблица 1), комплектность (пункт 4.13), содержание разделов паспорта (пункт 4.14), маркировку (пункт 4.15), упаковку (пункт 4.16) проверяют визуально внешним осмотром и сличением с конструкторской документацией. Маркировку (пункт 4.15) проверяют визу- ально внешним осмотром, сличением с ГОСТ Р 52760 и конструкторской документацией.

8

ГОСТ Р 53278—2009

Приложение А (обязательное)

Порядок введения стандарта в действие

Для клапанов с углом  больше 135° (проходные клапаны), разработанных до момента введения настоящего стандарта, испытания проводить по всем параметрам, заложенным в стандарте, кроме п. 4 таблицы 1 (угол между присоединительными патрубками ), в течение трех лет с момента введения настоящего стандарта.

9

ГОСТ Р 53278—2009

УДК 614.843.27: 006.354	ОКС 13.220.01	ОКП 48 5480

Ключевые слова: техника пожарная, клапаны пожарных кранов, пожарное оборудование.

Допечатная подготовка издания, в том числе работы по издательскому редактированию, осуществлена ФГУ ВНИИПО МЧС России

Официальная публикация стандарта осуществлена ФГУП «Стандартинформ» в полном соответствии

с электронной версией, представленной ФГУ ВНИИПО МЧС России

Ответственный за выпуск В.А. Иванов

Редактор А.Д. Чайка

Корректор П.М. Смирнов

Технический редактор А.А Блинов

Компьютерная верстка А.А Блинов, Н.А. Свиридова

10