РАДИОСИСТЕМА ВНУТРИОБЪЕКТОВАЯ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ О ПОЖАРЕ И ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКОЙ

"СТРЕЛЕЦ"

Руководство по эксплуатации СПНК.425624.003 РЭ

Версия 1.40

Содержание

- Назначение	7

- Технические характеристики	13

  - Общие технические характеристики ВОРС	13

  - Общие технические характеристики радиорасширителей (РР) РРОП, РРОП2, РРОП-М, РРОП-М2, РРОП-М исп. У	19

  - Дополнительные технические характеристики РРОП	21

  - Дополнительные технические характеристики РРОП2	22

  - Дополнительные технические характеристики РРОП-М, РРОП-М2, РРОП-М исп. У	26

  - Технические характеристики РРП "АСБ-РС"	26

  - Технические характеристики РБУ	27

  - Технические характеристики пультов ПУ-Р и ПУП-Р	32

  - Технические характеристики ПУЛ-Р	37

  - Технические  характеристики  ИО  "Икар-Р",  "Икар-Р  исп.  2",     "Икар-5РА",

"Икар-5РБ", "Икар-ШР" и ИС "Икар-ШМР"	40

  - Технические характеристики ИО "Арфа-Р", "Арфа-2Р"	43

  - Технические характеристики ИО "РИГ" и "РИГ исп. 2"	45

  - Технические характеристики ИП "Аврора-ДР", "Аврора-ДР	исп. 2", "Аврора- ТР", "Аврора-ДТР", "Аврора-ДСР", "Аврора-ДОР" и "Аврора-ДОР исп.2"	47

  - Технические характеристики ИП "ИПР-Р" и "ИПР-РВ"	54

  - Технические характеристики ИБ-Р	56

  - Технические характеристики ИБ-Р исп. 2	57

  - Технические характеристики ИБ-Р исп. 3	59

  - Технические характеристики оповещателей звуковых "Сирена-Р"	63

  - Технические характеристики устройства светового оповещения "Табло-Р"	66

  - Технические характеристики речевых оповещателей "Орфей-Р", "Орфей-Р" исп.2 и "Орфей-Р исп. У"	69

  - Технические характеристики БУК-Р	73

  - Технические характеристики БПИ RS-RF	79

  - Технические характеристики ДТ "Вода-Р"	80

  - Технические характеристики ДТ "Градус-Р"	82

  - Технические характеристики УПО "Браслет-Р"	83

  - Технические характеристики модуля радиомодема "СТОП"	86

  - Технические характеристики "УСГС"	87

  - Технические характеристики ИПП "Пламя-РВ"	89

- Состав и комплектность ВОРС	91

- Общие указания по эксплуатации	116

- Указания мер безопасности	116

- Принципы функционирования и конструкция устройств ВОРС	117

  - Принципы функционирования ВОРС	117

  - Конструкция устройств ВОРС	125

- Порядок программирования	142

  - Общие указания	142

  - Программирование приёмно-контрольных устройств	143

  - Программирование дочерних устройств	144

  - Удаление дочерних устройств и возврат ПКУ к заводским установкам	146

  - Программирование системных устройств	146

  - Программирование речевых сообщений в устройства "Орфей-Р", "Орфей-Р исп.2", "Орфей-Р исп. У", "Аврора-ДОР" и устройство "Аврора-ДОР исп. 2"	147

  - Чтение свойств устройств	148

- Порядок установки ВОРС	149

  - Установка	149

  - Включение дочерних устройств	150

  - Проведение оценки дальности и качества связи	151

  - Контроль зоны обнаружения	153

- Порядок работы	155

  - Общие указания	155

  - Управление и контроль с помощью считывателей, подключенных к РРОП2	155

  - Управление с помощью ШС РРОП2	156

  - Управление и контроль с помощью ПУ-Р и ПУП-Р	156

  - Управление и контроль с помощью ПУЛ-Р	156

  - Управление и контроль с помощью ПУЛ	160

  - Контроль состояния разделов с помощью БВИ	163

  - Управление и контроль с помощью РБУ	163

  - Управление и контроль с помощью персонального компьютера	166

  - Управление и контроль с помощью ППКП "Радуга-2А" и "Радуга-4А"	166

  - Управление и контроль с помощью ППКОП "Аккорд-512", "Спектр-8"	166

  - Управление и контроль с помощью БУК-Р	167

- Хранение	168

- Транспортирование	168

Приложение А Принципы построения ВОРС "Стрелец"	169

Приложение Б Внешний вид устройств ВОРС "Стрелец"	171

Приложение В Схемы внешних подключений	209

Приложение Г Диаграммы направленности звуковых оповещателей	228

Перечень используемых сокращений и терминов

БВИ – блок выносных индикаторов ВОРС – внутриобъектовая радиосистема ГС – газовый сигнализатор

ДМ – динамическая маршрутизация

ДТ – детектор технологический

ЗО – звуковое оповещение

ИО – извещатель охранный ИС – извещатель-сигнализатор ИП – извещатель пожарный

ИПП - извещатель пожарный пламени

ИУ – исполнительное устройство

КР – координатор радиосети

КУ – комбинированное устройство

МР – модуль радиомодема

ПК – персональный компьютер

ПКУ – приёмно-контрольное устройство

ПКУ-КР – приёмно-контрольное устройство – координатор радиосети

ПО – программное обеспечение

ППК – прибор приёмно-контрольный

ППКОП – прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный

ППКП – прибор приёмно-контрольный пожарный

ПУЛ – пульт управления локальный

ПЦН – пульт централизованного наблюдения

РБУ – радиобрелок управления

РР – радиорасширитель

РР-М – радиорасширитель-маршрутизатор

РРОП – радиорасширитель охранно-пожарный

РРОП-М – радиорасширитель-маршрутизатор охранно-пожарный

РРП – радиорасширитель пожарный

СЛ – сигнальная линия

СО – световое оповещение

УПО – устройство персонального оповещения и вызова УСГС – устройство сопряжения с газовым сигнализатором УУ – устройство управления

ШС – шлейф сигнализации

Адрес радиоустройства – уникальная цифровая последовательность, иден- тифицирующая радиоканальное устройство в радиоэфире.

Аутентификация – процедура подтверждения "личности" радиоканального устройства. Основана на использовании пары секретных ключей.

Главное дерево – граф радиосети с динамической топологией, описываю- щий кратчайшие пути доставки пакетов от каждого приёмно-контрольного устройства к координатору радиосети.

Глобальный раздел – охранно-пожарный раздел, включающий один или не- сколько локальных разделов одного или нескольких приемно-контрольных устройств радиосистемы.

Глобальное радиоустройство – устройство, способное к обмену информа- цией с любым приёмно-контрольным устройством радиосистемы, и поэтому функционирующее в пределах всей радиосети. Принадлежит приёмно- контрольному устройству, являющемуся координатором радиосети.

Глобальный РБУ – радиобрелок управления, способный к обмену инфор- мацией с любым приёмно-контрольным устройством радиосистемы, принад- лежит приёмно-контрольному устройству, являющемуся координатором ра- диосети.

Дерево – топология построения радиосети, принятая в ВОРС "Стрелец". Каждое приёмно-контрольное устройство способно контролировать до трёх дочерних приёмно-контрольных устройств, и быть контролируемым одним родительским приёмно-контрольным устройством.

Динамическая аутентификация – аутентификация, параметры которой из- меняются при каждом сеансе обмена. Применение динамической аутентифи- кации в ВОРС делает практически невозможными несанкционированное внешнее вмешательство в функционирование радиосистемы.

Динамическая маршрутизация – режим сетевой топологии, при котором конфигурирование сетевой топологии в радиосистеме производится автома- тически на основании поиска кратчайших путей доставки пакетов к коорди- натору радиосети.

Дочернее радиоустройство – радиоканальное устройство, контролируемое приёмно-контрольным устройством.

Дочернее приёмно-контрольное устройство – приёмно-контрольное устройство, контролируемое родительским приёмно-контрольным устрой- ством.

Канал программирования – радиочастотный канал, с использованием ко- торого производится конфигурирование и программирование опций устройств ВОРС.

Код системы – уникальная цифровая последовательность, идентифицирую- щая радиосистему в радиоэфире.

Координатор радиосети – приёмно-контрольное устройство, являющееся диспетчером и главным маршрутизатором радиосистемы. Находится в вер- шине "дерева" и занимает адрес 0. В памяти координатора радиосети содер- жится информация о всей топологии радиосети.

Кратчайший путь доставки пакетов – последовательность участков ре- трансляции информационных пакетов от приёмно-контрольного устройства до координатора радиосети, характеризующаяся наименьшей суммарной длиной

Локальный раздел – охранно-пожарный раздел, включающий один, либо несколько ИО и/или ИП.

Маршрутизатор – приёмно-контрольное устройство, не выполняющее функций контроля дочерних устройств и необходимое в радиосистеме с ди- намической маршрутизацией только для обеспечении топологической связ- ности.

Номер радиоустройства – порядковый номер устройства ВОРС.

Период контроля канала – время, прошедшее с момента прекращения функционирования радиоканального устройства по той, либо иной причине, до момента формирования приёмно-контрольным устройством извещения о нарушении связи.

Период передачи контрольных радиосигналов – период излучения радио- канальным устройством радиосигналов, предназначенных для контроля ра- диосвязи.

Пик-фактор речевого сообщения – отношение максимальной мгновенной мощности сигнала речевого сообщения к средней

Полный граф – граф радиосети, описывающий в радиосистеме с динамиче- ской маршрутизацией все возможные пути доставки пакетов.

Рабочий канал – основной радиочастотный канал, с использованием кото- рого происходит обмен информацией в данной радиосистеме. Выбирается при программировании.

Родительское приёмно-контрольное устройство – приёмно-контрольное устройство, контролирующее дочернее радиоканальное устройство.

Системное устройство – устройство, подключающееся к приёмно- контрольному устройству – координатору радиосети и имеющее возмож- ность выполнения конфигурирования радиосистемы либо получения инфор- мации о её состоянии для передачи извещений на ПЦН. В качестве интер- фейсов подключения к ПКУ могут использоваться радиоканальный интер- фейс и интерфейс RS-232.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания устройств, входящих в состав радиосистемы внутриобъектовой охранно-пожарной сигна- лизации, управления оповещением о пожаре и пожарной автоматикой "Стре- лец".

- Назначение

  - Внутриобъектовая радиосистема охранно-пожарной сигнализации, управления оповещением о пожаре и пожарной автоматикой "Стрелец" (далее - ВОРС) предназначена для контроля извещателей охранных (ИО) и извещателей пожарных (ИП) как в автономном режиме с подачей звуковой и световой сиг- нализации, отображением информации, управлением внешними исполнитель- ными устройствами, выводом информации на ЭВМ, так и для обеспечения цен- трализованной охраны с передачей тревожных извещений по линиям связи на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

  - Для обмена информацией между элементами системы используется радиоканал.

  - Область применения - автономная и (или) централизованная охран- ная, пожарная или охранно-пожарная сигнализация, управление внешними ис- полнительными устройствами (оповещением, пожарной автоматикой, освеще- нием и т.п.).

  - В состав ВОРС входит набор устройств, состав и количество которых определяется при заказе с учетом характеристик объекта, применения и выпол- няемых функций:

приёмно-контрольные устройства (ПКУ):

    - радиорасширитель охранно-пожарный РРОП;

    - радиорасширитель охранно-пожарный РРОП2;

    - радиорасширители охранно-пожарные РРОП-М, РРОП-М2 и  РРОП-М

исп. У;

    - радиорасширитель пожарный (РРП) "АСБ-РС" (АСБ-РС);

устройства управления и индикации (УУ):

    - радиобрелок управления (РБУ);

    - пульт управления радиоканальный (ПУ-Р);

    - пульт управления пожарный радиоканальный (ПУП-Р);

    - пульт управления локальный радиоканальный (ПУЛ-Р):

    - пульт управления локальный (ПУЛ), выпускаемый по ТУ 4372-020 23072522-00 на ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512";

    - блок	выносных	индикаторов	(БВИ),	выпускаемый	по СПНК.425513.004 ТУ на ППКОП 0104050639-4-1 "Аккорд";

    - считыватель электронных карт радиоканальный (СК-Р);

извещатели охранные радиоканальные:

    - объемный оптико-электронный ИО40910-3 "Икар-Р";

    - объемный оптико-электронный ИО40910-4 "Икар-5РА";

    - поверхностный оптико-электронный ИО30910-2 "Икар-5РБ";

    - поверхностный оптико-электронный ИО30910-3 "Икар-ШР";

    - поверхностный оптико-электронный ИО30910-3/1 "Икар-ШМР";

    - поверхностный звуковой разрушения стекла ИО32910-2 "Арфа-Р";

    - поверхностный звуковой разрушения стекла ИО32910-3 "Арфа-2Р";

    - магнитоконтактный универсальный ИО10210-4 "РИГ";

извещатели пожарные радиоканальные:

    - дымовой ИП 21210-3 "Аврора-ДР";

    - дымовой ИП 21210-3/4 "Аврора-ДР исп. 2" ("Аврора –ДР Sagittarius");

    - тепловой ИП 10110-1-А1R "Аврора-ТР";

    - комбинированный ИП 21210/10110-1-А1R "Аврора-ДТР";

    - ручной ИП 51310-1-А "ИПР-Р";

    - дымовой оптико-электронный линейный ИП 21210-4 "Амур-Р", вы- пускаемый по ТУ 4372-094 23072522-2008;

    - дымовой оптико-электронный линейный ИП 21210-5 "Амур-МР", вы- пускаемый по ТУ 4372-094 23072522-2008;

извещатели пожарные радиоканальные и автономные:

    - дымовой ИП 21210-3/2 "Аврора-ДСР" со встроенным звуковым опо- вещателем;

    - дымовой ИП 21210-3/3 "Аврора-ДОР" со встроенным речевым опове- щателем;

    - дымовой ИП 21210-3/5 "Аврора-ДОР исп. 2" со встроенным речевым оповещателем.

извещатели пожарные радиоканальные взрывозащищённые:

    - дымовой ИП 21210-3/1 "Аврора-ДРВ";

    - тепловой ИП 10110-1/1-А1R "Аврора-ТРВ";

    - комбинированный ИП 21210/10110-1/1-А1R "Аврора-ДТРВ";

    - ручной ИП 53510-2 "ИПР-РВ";

    - открытого пламени ИП 33010-1 "Пламя-РВ";

исполнительные устройства радиоканальные (ИУ):

    - блок исполнительный (ИБ-Р);

    - блок исполнительный исполнения 2  (ИБ-Р исп. 2);

    - блок исполнительный исполнения 3  (ИБ-Р исп. 3);

    - оповещатели	звуковые	радиоканальные	"Сирена-Р"	и	"Сирена-Р

исп.2";

    - устройства  речевого  оповещения  "Орфей-Р",  "Орфей-Р  исп.2", "Ор-

фей-Р исп. У";

    - устройство персонального оповещения и вызова "Браслет-Р" (УПО);

    - оповещатель световой радиоканальный "Табло-Р"

комбинированные устройства радиоканальные (КУ):

    - блок управления и контроля радиоканальный (БУК-Р);

детекторы  технологические радиоканальные (ДТ):

    - детектор протечки воды "Вода-Р";

    - детектор температурный "Градус-Р";

    - устройство сопряжения с газовым сигнализатором "УСГС";

Датчики физических измерений (ДФИ) радиоканальные (выпускаемые по ТУ 4372-130-23072522-2010):

    - устройство сопряжения с датчиками физических величин "УСЦП";

    - детектор силового питающего напряжения "Фаза-Р";

вспомогательные устройства:

    - блок преобразования интерфейсов (БПИ RS-RF);

    - модуль радиомодема (МР) для извещателей серии "СТОП".

  - Радиорасширители охранно-пожарные (РРОП, РРОП2) предназначе- ны для приёма и обработки извещений от различного рода ИО, ИП, ДТ, приёма команд от устройств управления, формирования управляющих команд встро- енным и внешним исполнительным устройствам и передачи информации о сво- ём состоянии и состоянии дочерних устройств внешним устройствам передачи извещений.

  - Радиорасширители-маршрутизаторы охранно-пожарные (РРОП-М, РРОП-М2 и РРОП-М исп. У) по своим характеристикам и выполняемым функ- циям идентичны РРОП за исключением того, что РРОП-М, РРОП-М2 и РРОП- М исп. У не имеют СЛ "Аккорд-512", собственных встроенных реле, выходов СО, ЗО, БВИ, входов ПУЛ.

  - Радиорасширитель пожарный АСБ-РС (АСБ-РС) предназначен для приёма и обработки извещений от различного рода ИП и передачи информации о своём состоянии и состоянии ИП в сигнальную линию (СЛ) ППКП 019-128-1 "Радуга-2А", ППКП 019-128-2 "Радуга-4А" и аналогичных.

  - Радиобрелок управления (РБУ) предназначен для дистанционного управления ПКУ, контроля состояния ИО, а также для передачи на ПКУ изве- щений об экстренной тревоге.

  - Пульты ПУ-Р и ПУП-Р предназначены для конфигурирования и управления радиосистемой "Стрелец". Пульт управления локальный ПУЛ-Р предназначен для контроля и управления состоянием разделов радиосистемы "Стрелец".

  - Извещатели охранные радиоканальные оптико-электронные "Икар- Р", "Икар-Р исп. 2", "Икар-5РА", "Икар-5РБ" предназначены для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения.

  - Извещатели охранные радиоканальные звуковые "Арфа-Р" и "Арфа-2Р" предназначены для обнаружения разрушения стеклянных конструк- ций.

  - Извещатель охранный радиоканальный магнитоконтактный универ- сальный "РИГ" предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство через дверные и оконные проёмы. Кроме того, РИГ может при- меняться для подключения внешних охранных и пожарных извещателей, либо иных устройств к ВОРС.

  - Модуль радиомодема (МР) "СТОП" предназначен для контроля и передачи извещений на приёмно-контрольное устройство ВОРС в составе уличных охранных оптико-электронных извещателей для открытых площадок серии "СТОП ".

  - Извещатели пожарные радиоканальные дымовые "Аврора-ДР", "Ав- рора-ДР исп. 2", тепловой "Аврора-ТР" и комбинированный "Аврора-ДТР" предназначены для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различ- ных зданий и сооружений.

  - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ра- диоканальный ИП 21210-4 "Амур-Р" предназначен для обнаружения возгора- ний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, имеющих боль- шую протяженность, большую площадь или большую высоту потолков. За по- дробной информацией о технических характеристиках, настройке и работе из- вещателя следует обращаться к руководству по эксплуатации СПНК.425231.002 РЭ.

  - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ра- диоканальный ИП 21210-5 "Амур-МР" предназначен для обнаружения возгора- ний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, имеющих про- тяженность до 40 м, большую площадь или большую высоту потолков. За по- дробной информацией о технических характеристиках, настройке и работе из- вещателя следует обращаться к руководству по эксплуатации СПНК.425231.005 РЭ.

  - Извещатели пожарные радиоканальные взрывозащищенные "Аврора-ДТРВ", "Аврора-ДРВ" и "Аврора-ТРВ" предназначены для обнаруже- ния возгораний в закрытых производственных помещениях на предприятиях, производство которых связано с возможностью образования взрывоопасных смесей горючих газов и паров с воздухом, относящихся к категории II, темпе- ратурным группам Т1-Т6. Извещатели обеспечивают уровень взрывозащиты вида "е" по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). Маркировка взрывозащи- ты извещателей – 2ЕхеIIТ6 Х.

Извещатели пожарные радиоканальные взрывозащищенные "Аврора-ДТРВ", "Аврора-ДРВ" и "Аврора-ТРВ" по всем остальным характери- стикам полностью соответствуют извещателям пожарным радиоканальным "Аврора-ДР", "Аврора-ТР" и "Аврора-ДТР" соответственно.

  - Извещатели пожарные радиоканальные дымовые "Аврора-ДСР", "Аврора-ДОР" и "Аврора-ДОР исп. 2" предназначены для обнаружения возго- раний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, а также для звукового (Аврора-ДСР) или речевого (Аврора-ДОР, Аврора-ДОР исп. 2) опо- вещения людей о пожарных тревогах и прочих чрезвычайных событиях, про- изошедших в охраняемой зоне. Группа извещателей "Аврора-ДОР исп. 2" также выполняет функцию указателя направления эвакуации (с помощью комбинации световой индикации и звукового оповещения).

  - Извещатель пожарный радиоканальный ручной ИП 51310-1-А "ИПР- Р" (ИПР-Р) предназначен для передачи извещения о возникновении пожара на приёмно-контрольное устройство.

  - Извещатель пожарный радиоканальный ручной ИП 53510-2 "ИПР- РВ" (ИПР-РВ) предназначен для передачи извещения об обнаружении возгора- ний внутри и снаружи производственных помещений на предприятиях, произ- водство которых связано с возможностью образования взрывоопасных смесей горючих газов и паров с воздухом, относящихся к категории IIA, IIB и IIC, тем- пературным группам Т1-Т5, или с возможностью образования взрывоопасной пыли. Извещатели обеспечивают уровень взрывозащиты вида "ia" по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999). Маркировка взрывозащиты извещателей – 0ЕхiaIICТ5.

  - Извещатель пожарный пламени (ИПП) инфракрасный многодиапа- зонный радиоканальный взрывозащищенный ИП 33010-1 "Пламя-РВ" предна- значен для обнаружения возгораний внутри и снаружи производственных по- мещений на предприятиях, производство которых связано с возможностью об- разования взрывоопасных смесей горючих газов и паров с воздухом, относя- щихся к категории IIA, IIB и IIC, температурным группам Т1-Т5, или с возмож- ностью образования взрывоопасной пыли и имеет маркировку 0ЕхiаIIСТ5. ИП обеспечивает уровень взрывозащиты вида "ia" по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).

  - Блоки исполнительные радиоканальные ИБ-Р, ИБ-Р исп.2 и ИБ-Р исп.3 предназначены для управления устройствами оповещения, пожарной и  др. автоматики.

  - Оповещатели звуковые радиоканальные "Сирена-Р" и "Сирена-Р исп.2" предназначены для звукового оповещения людей о пожарных, охранных тревогах и прочих чрезвычайных событиях.

  - Оповещатель световой радиоканальный "Табло-Р" предназначен для оповещения людей о чрезвычайной ситуации или указания путей эвакуации.

  - Устройство персонального оповещения и вызова "Браслет-Р" (УПО) является индивидуально носимым и предназначено для персонального опове- щения людей об опасности с функцией передачи сигнала вызова.

  - Устройства речевого оповещения радиоканальные "Орфей-Р", "Ор- фей-Р исп.2" и "Орфей-Р исп. У" предназначены для трансляции речевой ин- формации о действиях, направленных на обеспечение безопасности при воз- никновении пожара и других чрезвычайных ситуаций.

  - Блок управления и контроля радиоканальный БУК-Р предназначен для контроля четырех охранных либо пожарных шлейфов сигнализации (ШС) и управления радиосистемой с помощью ключей TouchMemory (TM) или карт доступа формата EM-Marin при подключении выносного считывателя типа СКД-ЕМ-02/02.В.

  - Блок преобразования интерфейсов БПИ RS-RF предназначен для подключения к ПКУ внешних устройств по радиоканальному интерфейсу.

  - Детектор технологический протечки воды "Вода-Р"  предназначен для обнаружения протечек воды в жилых домах, офисных зданиях и на про- мышленных объектах.

  - Детектор технологический температурный "Градус-Р" предназначен для контроля изменения температуры окружающей среды.

  - Устройство сопряжения с газовым сигнализатором "УСГС" предна- значено для преобразования данных о текущем состоянии газовых сигнализа- торов (ГС) АВУС-КОМБИ и передачи этих состояний по радиоканалу на при- емно-контрольное устройство ВОРС.

  - Устройство сопряжения с датчиками физических величин "УСЦП" предназначено для преобразования и передачи по радиоканалу на ПКУ изме- ренных значений физических величин и данных о текущем состоянии, полу- ченных от ДФИ. За подробной информацией о технических характеристиках, настройке и работе устройства следует обращаться к памятке по применению СПНК.425113.004 Д5.

  - Детектор силового питающего напряжения "Фаза-Р" должен осу- ществлять контроль наличия и величины силового напряжения (одно- или трехфазного), передавать на ПКУ извещения об отсут- ствии/снижении/превышении напряжения фаз, залипании фаз  средствами ВОРС «Стрелец». За подробной информацией о технических характеристиках, настройке и работе детектора следует обращаться к руководству по эксплуата- ции СПНК.425119.004 РЭ (руководство по эксплуатации "Фаза-Р").

  - Считыватель электронных карт радиоканальный "СК-Р" предназна- чен для управления устройствами с помощью бесконтактных электронных карт доступа формата EM-MARIN. За подробной информацией о технических ха- рактеристиках, настройке и работе устройства следует обращаться к руковод- ству по эксплуатации СПНК.466349.006 РЭ (руководство по эксплуатации "СК- Р").

  - ВОРС является многокомпонентной системой. ПКУ, запрограмми- рованное в качестве её координатора, выполняет функции приёмно- контрольного прибора (ППКП), а остальные ПКУ являются распределёнными компонентами системы.

  - Устройства ВОРС являются многофункциональными, восстанавли- ваемыми и обслуживаемыми изделиями.

  - Режим работы устройств ВОРС – непрерывный круглосуточный.

  - ВОРС предназначена для эксплуатации в помещениях с регулируе- мыми и нерегулируемыми климатическими условиями.

  - Пример записи обозначения ВОРС при ее заказе и в других докумен-

тах:

"Внутриобъектовая	радиосистема	охранно-пожарной	сигнализации	и

управления оповещением о пожаре "Стрелец", ТУ 4372-057-23072522-2004", в составе…(комплектация в соответствии с заказом).

- Технические характеристики

  - Общие технические характеристики ВОРС

    - Каждое устройство ВОРС имеет в своём составе приёмо- передающий тракт, рабочая частота которого находится в диапазоне 433,05– 434,79 МГц.

    - Количество рабочих частотных каналов ВОРС – 6.

    - Устройства ВОРС осуществляют автоматический контроль работо- способности радиоканальной линии и автоматическую смену рабочего частот- ного канала при невозможности доставки извещений по основному частотному каналу.

    - Рабочая дальность1 связи дочерних устройств с ПКУ в открытом пространстве – не менее 200 м. Рабочая дальность связи между ПКУ в откры- том пространстве – не менее 400 м.

Максимальная дальность связи дочерних устройств с ПКУ в открытом пространстве – не менее 600 м. Максимальная дальность связи между ПКУ в открытом пространстве – не менее 1000 м.

Максимальная дальность связи между ПКУ и ИП "Аврора-ДР исп. 2" в открытом пространстве – не менее 400 м.

ВНИМАНИЕ! Дальность связи в открытом пространстве приводится здесь только для сравнения с другими системами. Реальная дальность свя- зи при установке радиосистемы в помещениях зависит от количества и материала стен, перегородок и перекрытий и может быть значительно меньше.2 Оценка дальности связи на объекте может быть проведена с по- мощью режима контроля качества связи (см. подраздел 8.3).

    - Максимальная излучаемая мощность радиопередающих трактов устройств ВОРС – не более 10 мВт.

    - Устройства ВОРС (кроме РБУ) в процессе функционирования осу- ществляют автоматическое управление мощностью радиоизлучения, а также проводят автоматическую подстройку рабочей частоты.

    - ПКУ ВОРС контролируют наличие радиосвязи с дочерними устрой- ствами. Период контроля является программируемым и может быть выбран од- ним из следующих: 1,5 мин, 5 мин, 9 мин, 15 мин3. В случае отсутствия связи  по истечении периода контроля ПКУ вырабатывает сигнал неисправности.

    - Дочерние устройства передают контрольные радиосигналы на роди- тельское ПКУ с программируемой периодичностью. Периоды передачи явля- ются случайными со средними значениями, выбранными из интервала: 7 с, 12 с, 32 с, 1 мин, 2 мин.

1 Рабочая дальность связи – дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ.

2 Например, рабочая дальность связи ИО с ПКУ, разделенных двумя капитальными железобетонными стенами, составит около 30 м.

3 В соответствии с ГОСТ 53325-2012 регистрация неисправности радиоканальных линий должна выполняться

за время не более 300 с.

    - При передаче данных в ВОРС используется криптографическое за- крытие передаваемой информации, а также специальный механизм динамиче- ской аутентификации для исключения возможности, подмены радиоустройств  и несанкционированного управления состоянием радиосистемы, а также воз- действия кратковременных факторов, не связанных с пожаром (в соответствии  с пунктом Р2 Приложения Р СП 5.13130.2009).

    - Максимальное количество радиоустройств ВОРС, находящихся в зоне радиовидимости друг друга и функционирующих на одном и том же рабо- чем канале, зависит от периода передачи контрольных радиосигналов, и описы- вается таблицей 2.1. При пространственном разнесении ячеек суммарное коли- чество радиоустройств возрастает.

Таблица 2.1

| Период передачи контрольных радиосигналов | Максимальное количество радиоустройств ВОРС, находящихся в зоне взаимной радиовидимости |
| --- | --- |
| 7 с, 12 с | 40 |
| 32 с | 100 |
| 1 мин | 200 |
| 2 мин | 400 |
| Примечания - Автоматическое регулирование мощности отключено. - Периоды передачи контрольных радиосигналов для всех устройств одинаковы. - При пространственном разнесении ячеек указанные данные соответ- ствуют ёмкости каждой отдельной ячейки. |  |

    - Параметры ПКУ программируются с помощью персонального компьютера с использованием интерфейса RS-232 либо с помощью пультов программирования и управления ПУ-Р и ПУП-Р. Параметры дочерних устройств программируются от родительского ПКУ либо ПКУ, являющегося координатором сети (ПКУ-КР), при помощи беспроводного интерфейса.

    - Дочерние устройства имеют два источника питания – основной и резервный. В качестве источников питания используются литиевые батареи CR123A (3 В, 1,2 Ач), CR2032 (3 В, 0,24 Ач) и литиевые батареи типоразмера 6LR61 (PP3) (9В, 1,2 Ач). Электропитание ИПР-РВ осуществляется от взрыво- безопасного источника питания (ВИП), включающего в себя две литий ионные батареи типа CR1/26L (3,0 В, 800 мАч). Типы батарей, использующихся в раз- личных дочерних устройствах, указаны в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Устройство | Источник питания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основной | Резервный |
| ИО, ИП (кроме "Аврора-ДСР"), ДТ, ПУЛ-Р | CR123A | CR2032 |
| РБУ, "Браслет-Р" | 2хCR2032 | - |
| "Сирена-Р", "Сирена-Р исп.2", "Таб- ло-Р", ИБ-Р исп. 2, ИБ-Р исп. 3, "Ор- фей-Р","Орфей-Р исп.2", "Орфей-Р исп. У", МР "СТОП", "Аврора-ДСР", "Ав- рора-ДОР", "Аврора-ДОР исп. 2" | CR123A | CR123A |
| БУК-Р | 6LR61 (PP3) | CR2032 |
| "Пламя-РВ" | CR1/2 6L | CR1/2 6L |

    - Длительность работы ИО, ИП (кроме "Аврора-ДСР", "Аврора-ДОР" и "Аврора-ДОР исп. 2") или ДТ от комплекта батарей зависит от запрограмми- рованного периода передачи контрольных радиосигналов и описывается табли- цей 2.3.

Таблица 2.3

| Период передачи контрольных радиосигналов | Длительность работы от основной батареи |  |  | Длительность рабо- ты от резервной ба- тареи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИО/ИП/ДТ | Арфа-2Р/ Пламя- РВ/ИПР-РВ | Икар-5Р |  |
| 12 с | 3 | 2 | 2,5 | 1,5-2,5 месяца |
| 32 с | 5 | 3 | 4 |  |
| 1 мин | 6,5 | 3,5 | 5 |  |
| 2 мин | 7,5 | 4 | 6 |  |
| Примечания: - Расчётная ёмкость батареи CR123A – 1,2 А∙ч, CR2032 – 240 мА∙ч (при 25°C). - Напряжение разряда батарей – 2,6 В. - Индикация разряда батарей с помощью светодиодного индикатора устройства включена. - Средняя длительность саморазряда батарей CR123A и CR2032 до 90 % емкости – 10 лет. - Устройства находятся в рабочем режиме и в зоне радиовидимости включённого родительского ПКУ. |  |  |  |  |

    - Длительность работы других устройств с батарейным питанием (УУ, ИУ, КУ, "Аврора-ДСР", "Аврора-ДОР", "Аврора-ДОР исп. 2") указана в разделах настоящего руководства, описывающих их характеристики.

    - Дочерние устройства с батарейным питанием защищены от повре- ждения при переполюсовании батарей.

ПКУ, ИБ-Р и ИБ-Р исп. 3 защищены от повреждения при изменении по- лярности питающего напряжения.

    - Устройства ВОРС сохраняют работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;

- импульсный удар (механический) – по ГОСТ 12997-84 с ускорением до 150 м/с2;

- температура окружающей среды – от минус 30 до плюс 55 °С (для всех устройств, кроме указанных в таблице 2.4);

- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

ВНИМАНИЕ! Нижняя граница рабочего температурного диапазона ИО, ИП, ДТ и КУ при питании от резервной батареи составляет минус      10 °С.

Таблица 2.4

| Устройство | Температурный диапазон | Условия функционирования |
| --- | --- | --- |
| ПУ-Р, ПУП-Р | от минус 10 до плюс 55 °С |  |
| ИБ-Р исп. 2, ИБ-Р исп. 3 при батарей- ном питании | от минус 30 до плюс 55 °С | Используется только релей- ный выход |
|  | от минус 10 до плюс 55 °С | Используется выход "12/24В" с номинальным напряжением 12 В и максимальным нагру- зочным током |
|  | от 0 до плюс 55 °С | Используется выход "12/24В" с номинальным напряжением 24 В и максимальным нагру- зочным током |
| ДТ "Градус-Р" | от минус 30 до плюс 55 °С | Для блока обработки сигнала |
|  | от минус 50 до плюс 100 °С | Для выносного датчика |
| ОрфейР, Ор- фей-Р исп.2 | от минус 10 до плюс 55 °С |  |
| "Аврора-ДОР" | от минус 20 до плюс 55 °С | С запуском речевого опове- щения (работает как извеща- тель и оповещатель). |
|  | от минус 30 до плюс 55 °С | Без запуска речевого опове- щения (работает только как извещатель). |

| "Аврора-ДОР исп. 2" | от минус 20 до плюс 55 °С | С запуском речевого опове- щения (работает как извеща- тель и оповещатель). |
| --- | --- | --- |
|  | от минус 30 до плюс 55 °С | Без запуска речевого опове- щения (работает только как извещатель). |
| Орфей-Р исп. У | от минус 20 до плюс 55 °С | При батарейном питании |
|  | от минус 30 до плюс 55 °С | При стационарном питании |

ют:

    - Устройства ВОРС в упаковке при транспортировании   выдержива-

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2  при частоте ударов от 80   до

120 в минуту в течение 2 ч или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 55 °С;

- относительную влажность воздуха 95 % при температуре 40 °С.

    - Уровень радиопомех, создаваемых ВОРС, соответствует требова- ниям Приложения Б ГОСТ Р 53325-2012 и ГОСТ Р 50009-2000.

    - Устройства ВОРС сохраняют работоспособность и не выдают лож- ных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех УК2, УЭ1 и УИ1 третьей степени жёсткости по ГОСТ Р 50009-2000 и Приложению Б ГОСТ Р 53325-2012.

    - Средняя наработка устройств ВОРС на отказ – не менее 60000 ч.

    - Средний срок службы устройств ВОРС (без учета срока службы батарей) – не менее 10 лет.

    - Габаритные размеры, масса и степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 устройств ВОРС соответствуют приведённым в таблице 2.5:

Таблица 2.5

| Устройство | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | Степень защиты оболочки |
| --- | --- | --- | --- |
| РРОП, РРОП-М, РРП "АСБ-РС" | 116×106×64 (без учета антенн) | 0,3 | IP30 |
| РРОП2, РРОП-М2 | 210x145x40 (без учета антенн) | 0,45 | IP41 |
| РРОП-М исп. У | 160×120×51 мм (без учета антенн) | 0,3 | IP55 |
| ИО "Икар-Р", "Икар-Р исп. 2", "Икар-5РА", "Икар-5РБ" | 91×53×43 | 0,3 | IP41 |
| ИО "Икар-ШР", ИС "Икар-ШРМ" | 85×55×51 | 0,2 | IP41 |
| ИО "Арфа-Р" | 100×65×55 | 0,3 | IP30 |
| ИО "Арфа-2Р" | диаметр 80х36 | 0,2 | IP30 |

| Устройство | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | Степень защиты оболочки |
| --- | --- | --- | --- |
| ИО "РИГ", ИБ-Р, ДТ "Вода-Р", "Градус-Р", "УСГС" | 109×30×37 (без учета датчика) | 0,2 | IP41 |
| ИП "Аврора-ДР", "Ав- рора-ДСР", "Аврора- ДОР", "Аврора-ДОР исп. 2" | 110×110×54 | 0,2 | IP43 |
| ИО "Аврора-ТР", "Ав- рора-ДТР" | 111×111×62 | 0,2 | IP23 |
| РБУ | 70×34×17 | 0,05 | IP41 |
| "Браслет-Р" | 52×48×18 (без учёта ремешка) | 0,05 | IP41 |
| ИБ-Р исп. 2 | 86×86×61 | 0,3 | IP41 |
| ИБ-Р исп. 3 | 21014334 | 0,3 | IP41 |
| ИПР-Р | 87×87×58 | 0,3 | IP41 |
| ПУЛ-Р | 123×64×38 | 0,3 | IP41 |
| ПУ-Р | 131×144×25 | 0,5 | IP41 |
| ПУП-Р | 131×144×35 | 0,5 | IP41 |
| "Сирена-Р" | 109×109×98 | 0,5 | IP41 |
| "Сирена-Р исп.2" | 111×111×64 | 0,2 | IP43 |
| "Табло-Р" | 325×150×60 | 0,45 | IP41 |
| "Орфей-Р" | 167х167х70 | 0,5 | IP30 |
| "Орфей-Р исп.2" | 180×180×55 | 0,5 | IP30 |
| "Орфей-Р исп. У" | 248х248х288 (без учета антенны) | 2,5 | IP65 |
| БУК-Р | 126×96×28 (без учета антенны) | 0,4 | IP41 |
| БПИ RS-RF | 109×29×36 (без учета антенны) | 0,1 | IP21 |
| МР "СТОП" | 120х35 (печатная плата) | 0,1 | - |
| "Пламя-РВ" | диаметр – 85, высота – 84 (без учета кронштей- на, козырька, антенны) | 0,7 | IP67 |
| ИПР-РВ | 135×119×60 | 0,4 | IP67 |

  - Общие технические характеристики радиорасширителей (РР) РРОП, РРОП2, РРОП-М, РРОП-М2, РРОП-М исп. У

    - Максимальное количество ИП, ИО или ДТ, контролируемое РР –    32 шт.

Максимальное суммарное количество УУ и ИУ, контролируемое ПКУ-КР

- 16 шт., другими РР – 32 шт.

    - Максимальное количество глобальных УУ и ИУ, поддерживаемое РР – 16 шт.

    - Максимальное количество охранно-пожарных разделов, контроли- руемых РР – 16 шт.

    - Максимальное количество дочерних радиорасширителей у РР:

  - в режиме статической маршрутизации – 3 шт.;

  - в режиме динамической маршрутизации – 31 шт. (из них 16 – в режиме "только маршрутизация").

    - РР осуществляет приём, обработку и ретрансляцию пакетов инфор- мации, проходящих через него вверх к родительским, либо вниз к дочерним ПКУ.

    - Информативность РР по разделам и извещателям – не менее 16.

В информативность по разделам и извещателям входят следующие виды извещений:

"Постановка под охрану", "Снятие с охраны", "Тревога", "Технологиче- ская тревога", "Пожар", "Пожарное внимание", "Обобщенная неисправность", "Взлом", "Снятие с охраны под принуждением", "Паника", "Неисправность ос- новного источника питания", "Неисправность резервного источника питания", "Отсутствие связи с извещателем", "Попытка подмены извещателя", "Автома- тическая постановка под охрану", "Автоматический обход адреса", "Ручной об- ход адреса".

    - РР осуществляет протоколирование событий, происходящих с ним, его дочерними устройствами, либо его дочерними ПКУ. Записи в протоколе сопровождаются указанием времени наступления события.

Ёмкость протокола составляет 256 записей.

    - РР имеет выход для подключения персонального компьютера, либо иного внешнего устройства с использованием интерфейса RS-232.

РР защищен от несанкционированного изменения своих параметров по интерфейсу RS-232 с помощью кода доступа со значностью четыре шестнадца- теричных цифры.

    - Параметры РР и логика его работы программируются от персональ- ного компьютера с использованием интерфейса RS-232.

    - РР имеет режим контроля качества связи с родительским ПКУ (кроме ПКУ-КР).

    - РР имеет входы для контроля состояния основного и резервного источников питания (с возможностью отключения контроля при программиро- вании РР).

РР формирует извещение "Неисправность основного источника питания" при снижении напряжения на входе контроля основного источника питания до (11±0,5) В (для РРОП2, РРОП-М, РРОП-М2 – (8,5±0,5) В).

РР формирует извещение "Неисправность резервного источника питания" при снижении напряжения на входе контроля резервного источника питания до (11±0,5) В.

Входное сопротивление входов – более 40 кОм.

    - РР имеет двухцветный (зеленого и желтого цвета) светодиодный индикатор, отображающий состояние основного и резервного источников пи- тания, а также неисправность РР. Режимы индикации светодиодного индикато- ра приведены в таблице 2.6.

| Состояние РР | Режим свечения желтого светодиода | Режим свечения зелёного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Норма | – | Непрерывное свечение |
| Неисправность основно- го источника питания | Непрерывное свечение | – |
| Неисправность резервно- го источника питания | Прерывистое свечение 1 с/1 с | Непрерывное свечение |
| Неисправность обоих ис- точников питания | Прерывистое свечение 1 с/1 с | – |
| Неисправность РР | Поочередные вспышки по 0,5 с |  |

    - При вскрытии корпуса РР формирует извещение "ВЗЛОМ".

    - Питание РР осуществляется от внешнего источника питания напряжением от 9 до 28 В.

  - Дополнительные технические характеристики РРОП

    - РРОП имеет вход для подключения до двух пультов управления ло- кальных ПУЛ СПНК5.437.005, два выхода для подключения блоков выносных индикаторов БВИ8, а также выход постоянного напряжения (5±0.5) В для обес- печения питания двух ПУЛ.

    - РРОП имеет гальваноразвязанный ТТЛ-выход, предназначенный  для подключения к сигнальной линии (СЛ) ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд- 512".

РРОП поддерживает протокол обмена информацией, принятый в СЛ ППКОП "Аккорд-512", и передаёт к ППКОП "Аккорд-512" информацию о со- стоянии разделов радиосистемы, а также всех ПКУ радиосистемы.

    - РРОП имеет релейные выходы – 3 шт., и выходы типа "открытый коллектор" – "СО" и "ЗО". Выходы реле, "СО", "ЗО" программируются для сра- батывания по любым из следующих событий:

  - "Тревога"  или "Технологическая тревога";

  - "Пожар";

  - "Неисправность";

  - "Взлом";

  - "Снятие с охраны";

  - "Снятие с охраны под принуждением".

Релейные выходы и выходы "СО", "ЗО" также имеют возможность сраба- тывания непосредственно по команде от РБУ, либо от ПКУ-КР.

Типы срабатывания релейных выходов и выходов "СО", "ЗО":

  - "Нормально замкнуто";

  - "Нормально разомкнуто";

  - "Импульсное (3 с)";

  - "Периодическое переключение (1 с/1 с)";

  - "Нормально замкнутое с периодическим переключением (1 с/1 с)".

Релейные выходы и выходы "СО", "ЗО" имеют возможность введения программируемых задержек срабатывания от 2 с до 4 мин.

Параметры релейных выходов 1 и 2 РРОП:

  - ток коммутации 30 мА при коммутируемом напряжении до 72 В;

  - максимальный ток коммутации – 0,5 А;

  - максимальное напряжение коммутации – 200 В постоянного тока.

  - минимальная коммутируемая нагрузка – 100 мВ, 10 мкА. Параметры релейного выхода 3 РРОП:

  - тип выхода – переключающийся;

  - ток коммутации – 3 А при напряжении 120 В (переменного тока) или при напряжении 30 В (постоянного тока);

Параметры выходов СО и ЗО:

  - напряжение – от 9 до 28 В (соответствует напряжению источника   пита-

ния);

- максимальный ток коммутации – 0,2 А.

    - Информативность РРОП по собственным событиям – не менее 8.

В информативность РРОП по собственным событиям входят   следующие

виды извещений:

"Неисправность основного источника питания", "Неисправность резерв- ного источника питания", "Взлом", "Обрыв связи с СЛ "Аккорд-512", "Активи- зация реле", "Внешняя помеха", "Попытка подмены РРОП", "Отсутствие связи  с дочерним РРОП".

    - Ток потребления РРОП при напряжении 12 В – не более 85 мА (при отключенных внешних потребителях).

  - Дополнительные технические характеристики РРОП2

    - РРОП2 имеет два выхода для подключения блоков выносных инди- каторов БВИ8.

    - РРОП2 имеет два шлейфа сигнализации (ШС). Возможные типы ШС:

  - Охранный

  - Тревожный

  - Пожарный дымовой

  - Пожарный тепловой

  - Технологический

  - Управление

Каждый ШС при программировании включаются в один из разделов РРОП.

Состояние ШС контролируется по их сопротивлению (току, напряжению) в соответствии с таблицей 1.4.

| Тип ШС | Состояние ШС | Сопротивление ШС | Напр. пи- тания РРОП2 | Напр. ШС, В | Ток ШС, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охранный | Норма | 4 кОм – 7 кОм | 12 В | 9 – 10 | 1,4 – 2,3 |
|  |  |  | 24 В | 18,5 – 20,6 | 2,9 – 4,6 |
|  | Нарушено | менее 2,8 кОм или более 10 кОм | 12 В | менее 8,2 более 10,5 | более 2,9 менее 1,1 |
|  |  |  | 24 В | менее 16,8 более 21,5 | более 6 менее 2,2 |
| Тревожный | Норма | 4 кОм – 7 кОм | 12 В | 9 – 10 | 1,4 – 2,3 |
|  |  |  | 24 В | 18,5 – 20,6 | 2,9 – 4,6 |
|  | Нарушено | менее 2,8 кОм или более 10 кОм | 12 В | менее 8,2 более 10,5 | более 2,9 менее 1,1 |
|  |  |  | 24 В | менее 16,8 более 21,5 | более 6, менее 2,2 |
| Пожарный дымовой | Неисправность (КЗ) | менее 100 Ом | 12 В | менее 0,9 | более 9 |
|  |  |  | 24 В | менее 1,84 | более 18 |
|  | Пожар (Пожар2) | 300 Ом – 1 кОм | 12 В | 2,3 – 5,3 | 5,3 – 7,7 |
|  |  |  | 24 В | 4,8 – 10,9 | 10,9 – 16 |
|  | Внимание (Пожар1) | 1,35 кОм – 2,5 кОм | 12 В | 6,2 – 7,9 | 3,2 – 4,6 |
|  |  |  | 24 В | 12,7 – 16,2 | 6,5 – 9,4 |
|  | Норма | 3 кОм – 7 кОм | 12 В | 8,3 – 10 | 1,4 – 2,8 |
|  |  |  | 24 В | 17,1 – 20,6 | 2,9 – 5,7 |
|  | Неисправность (Обрыв) | более 10 кОм | 12 В | более 10,5 | менее 1,1 |
|  |  |  | 24 В | более 21,5 | менее 2,2 |
| Пожарный тепловой | Неисправность (КЗ) | менее 2,5 кОм | 12 В | менее 7,9 | более 3,2 |
|  |  |  | 24 В | менее 16,2 | более 6,5 |
|  | Норма | 3 кОм – 6,5 кОм | 12 В | 8,3 – 9,9 | 1,5 – 2,8 |
|  |  |  | 24 В | 17,1 – 20,3 | 3,1 – 5,7 |
|  | Внимание (Пожар1) | 6,5 кОм – 9,5 кОм | 12 В | 9,9 – 10,4 | 1,1 – 1,5 |
|  |  |  | 24 В | 20,3 – 21,4 | 2,3 – 3,1 |
|  | Пожар (Пожар2) | 9,5 кОм –20 кОм | 12 В | 10,4 – 11,1 | 0,6 – 1,1 |
|  |  |  | 24 В | 21,4 – 22,7 | 1,1 – 2,3 |
|  | Неисправность (Обрыв) | более 30 кОм | 12 В | более 11,3 | менее 0,4 |
|  |  |  | 24 В | более 23,2 | менее 0,8 |
| Техноло- гический | Норма | 4 кОм – 7 кОм | 12 В | 9 – 10 | 1,4 – 2,3 |
|  |  |  | 24 В | 18,5 – 20,6 | 2,9 – 4,6 |
|  | Технологич. тревога | менее 2,8 кОм или более 10 кОм | 12 В | менее 8,2 более 10,5 | более 2,9 менее 1,1 |
|  |  |  | 24 В | менее 16,8 более 21,5 | более 6 менее 2,2 |
| Управле- ние | Взятие списка разделов | 4 кОм – 7 кОм | 12 В | 9 – 10 | 1,4 – 2,3 |
|  |  |  | 24 В | 18,5 – 20,6 | 2,9 – 4,6 |
|  | Снятие списка разделов | менее 2,8 кОм или более 10 кОм | 12 В | менее 8,2 более 10,5 | более 2,9 менее 1,1 |
|  |  |  | 24 В | менее 16,8 более 21,5 | более 6 менее 2,2 |

Определение срабатывания двух извещателей ("Пожар1" и "Пожар2") воз- можно только при питании РРОП2 от 24 В.

ШС типа "управление" служит только для управления списком разделов при изменении состояния ШС. ШС типа "Управление" может быть  только один.

    - Пожарные дымовые ШС имеют функцию перезапроса своего состо- яния для уменьшения возможных ложных срабатываний извещателей, которые включены в данные ШС.

Если эта функция задействована, то при срабатывании извещателя в ШС напряжение на ШС сбрасывается на 5 с, после чего еще 5 с состояние ШС не анализируется. Если после этого в течение 60 с какой-либо извещатель в этом ШС срабатывает повторно, то в протокол РРОП2 выдается сообщение о пожаре или о пожарном внимании (в зависимости от опции соответствующего раздела). В противном случае ШС переходит в дежурный режим.

    - РРОП2 регистрирует нарушение ШС на время 500 мс и более и со- храняет состояние "Норма" при нарушении ШС на время 300 мс и менее.

    - Максимальное допустимое сопротивление проводов ШС –	100

Ом, минимальное допустимое сопротивление утечки между проводами и про- водами и "землей" – 40 кОм.

    - РРОП2 имеет интерфейс для подключения считывателя ключей Touch Memory или бесконтактных карт доступа. С помощью зарегистрирован- ных в РРОП2 ключей можно управлять разделами радиорасширителя или гло- бальными разделами всей системы.

    - РРОП2 имеет релейные выходы – 3 шт., и выходы типа "открытый коллектор" – "СО" (LMP) и "ЗО" (SND). Выходы реле, "СО", "ЗО" программи- руются для срабатывания по любым из следующих событий в заданном списке локальных разделов:

- "Тревога"  или "Технологическая тревога";

- "Пожар";

- "Неисправность";

- "Взлом";

- "Снятие с охраны";

- "Снятие с охраны под принуждением".

    - Релейные выходы ПКУ-КР имеют возможность активироваться не только по списку собственных локальных разделов, но и по списку локальных разделов любых РР в системе.

Релейные выходы и выходы "СО", "ЗО" также имеют возможность сраба- тывания непосредственно по команде от РБУ, либо от ПКУ-КР.

    - Типы срабатывания релейных выходов и выходов "СО", "ЗО":

- "Нормально замкнуто";

- "Нормально разомкнуто";

- "Импульсное (3 с)";

- "Периодическое переключение (1 с/1 с)";

- "Нормально замкнуто с периодическим переключением (1 с/1 с)".

- "СО"

Логика "СО" ("Световое оповещение"): нет разделов, снятых с охраны – включено, есть хоть один снятый раздел – выключено, есть пожарные или охранные тревоги – периодическое переключение (1 с/1 с).

При работе по логике "СО" открытые коллектора РРОП2 имеют возмож- ность активироваться не только по собственным локальным разделам, но и по глобальным разделам всей системы.

Релейные выходы и выходы "СО", "ЗО" имеют возможность введения программируемых задержек срабатывания от 2 с до 4 мин.

Параметры релейных выходов 1 и 2 РРОП2:

- ток коммутации 30 мА при коммутируемом напряжении до 72 В;

- максимальный ток коммутации – 0,5 А;

- максимальное напряжение коммутации – 200 В постоянного тока.

- минимальная коммутируемая нагрузка – 100 мВ, 10 мкА. Параметры релейного выхода 3 РРОП2:

- тип выхода – переключающийся;

- ток коммутации – 7 А при напряжении 250 В (переменного тока) или при напряжении 30 В (постоянного тока);

Параметры выходов СО и ЗО:

- напряжение – от 9 до 28 В (соответствует напряжению источника   пита-

ния);

- максимальный ток коммутации – 0,2 А

- линия, подключенная к выходам "СО" и "ЗО", контролируется на  обрыв

и КЗ по сопротивлению внешней цепи (100 Ом ÷ 10 кОм – "норма", менее 50  Ом и более 40 кОм – "неисправность"). Контроль осуществляется обратным напряжением, максимальный ток контроля – 0,6 мА.

    - Информативность РРОП2 по собственным событиям – не менее 18.

В информативность РРОП2 по собственным событиям входят следующие виды извещений:

Неисправность основного источника питания", "Неисправность резервно- го источника питания", "Взлом", "Внешняя помеха", "Попытка подмены  РРОП", "Отсутствие связи с дочерним РРОП", "Постановка под охрану", "Сня- тие с охраны", "Тревога", "Технологическая тревога", "Пожар", "Пожарное внимание", "Обобщенная неисправность", "Снятие с охраны под принуждени- ем", "Паника", "Автоматическая постановка под охрану", "Автоматический об- ход адреса", "Ручной обход адреса".

    - Ток потребления РРОП2:

при напряжении 12 В – не более 80 мА при разомкнутых релейных выхо- дах и не более 150 мА при замкнутых;

при напряжении 24 В – не более 70 мА при разомкнутых релейных выхо- дах и не более 120 мА при замкнутых.

  - Дополнительные технические характеристики РРОП-М, РРОП- М2, РРОП-М исп. У

    - РРОП-М, РРОП-М2 и РРОП-М исп. У имеют только радиоканаль- ный интерфейс и интерфейс RS-232.

    - РРОП-М исп. У является модификацией РРОП-М, предназначенной для установки в местах, где предъявляются особые требования к защите обо- лочки приборов (IP55). Основные параметры и характеристики РРОП-М и РРОП-М исп. У идентичны.

    - Ток потребления РРОП-М, РРОП-М2 и РРОП-М исп. У при напря- жении 12 В – не более 55 мА, при напряжении 24 В – не более 30 мА.

  - Технические характеристики РРП "АСБ-РС"

    - Максимальное количество ИП, контролируемое РРП "АСБ-РС" (да- лее – АСБ-РС) – 32 шт.

    - Максимальное количество РБУ, ПУЛ-Р и ИУ, поддерживаемое АСБ-РС – 16 шт.

    - Максимальное количество пожарных разделов, контролируемых АСБ-РС – 16 шт.

    - Максимальное количество дочерних радиорасширителей у АСБ-РС:

- в режиме статической маршрутизации – 3 шт.;

- в режиме динамической маршрутизации – 31 шт. (из них 16 – в режиме "только маршрутизация").

    - АСБ-РС осуществляет приём, обработку и ретрансляцию пакетов информации, проходящих через него вверх к родительским, либо вниз к дочер- ним ПКУ.

    - АСБ-РС имеет выход, предназначенный для подключения к СЛ ППКП 019-128-1 "Радуга-2А", ППКП 019-128-2 "Радуга-4А" и аналогичных (далее в этом разделе – ППКП).

Соответствие номеров ПКУ и разделов ВОРС адресам в сигнальной ли- нии ППКП (далее – таблица соответствия адресов) задаётся при программиро- вании АСБ-РС.

АСБ-РС, выполняющий функции ПКУ-КР, обеспечивает передачу к ППКП информации о состоянии разделов ВОРС, а также ПКУ ВОРС следую- щим образом:

  - АСБ-РС обеспечивает передачу следующих видов извещений о состоя- нии разделов ВОРС на ППКП: "Пожар по адресу", "Внимание по адресу", "Не- исправность по адресу" согласно таблице соответствия адресов.

  - при отсутствии связи с одним из дочерних ПКУ, либо вскрытии корпу- са АСБ-РС обеспечивает передачу извещения "Неисправность адреса" по всем адресам, соответствующим разделам данного дочернего ПКУ согласно таблице соответствия адресов.

    - АСБ-РС обеспечивает режим оконечного устройства в СЛ ППКП по одному из адресов в СЛ от 1 до 8 (программируется).

    - АСБ-РС имеет встроенный двухцветный (зеленого и красного цвета) светодиодный индикатор. Режимы индикации АСБ-РС приведены в таблице  2.7.

Таблица 2.7

| Состояние АСБ-РС | Режим свечения зеленого светодиода | Режим свечения красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| "Норма" | Непрерывно | – |
| "Потеря связи с ППК или родительским АСБ-РС" | – | Непрерывно |
| "Нарушение датчика вскрытия" | – | Прерывистое свечение 1 с/ 1 с |

    - АСБ-РС имеет 2 выхода для подключения блоков выносных инди- каторов БВИ СПНК3.558.021.

    - АСБ-РС имеет выход для подключения персонального компьюте- ра, либо иного внешнего устройства с использованием интерфейса RS-232.

    - Параметры АСБ-РС программируются с помощью персонального компьютера посредством интерфейса RS-232 либо с помощью пультов управ- ления и программирования ПУ-Р и ПУП-Р.

АСБ-РС защищен от несанкционированного изменения своих параметров по интерфейсу RS-232 с помощью кода доступа со значностью четыре шестна- дцатеричных цифры.

    - АСБ-РС получает питание от СЛ ППКП или от внешнего источни- ка постоянного напряжения напряжением от 10 до 15 В.

Максимальное значение тока, потребляемого АСБ-РС при питании от СЛ ППКП, составляет не более 50 мА, при питании от внешнего источника при напряжении 12 В – не более 65 мА.

  - Технические характеристики РБУ

    - РБУ имеет четыре кнопки управления: "          "   ("взять"), "	" ("снять"), "*", "○".

    - Различные комбинации нажатий кнопок РБУ имеют возможность программирования для выполнения различных функций:

  - постановка под охрану списка разделов;

  - снятие с охраны списка разделов;

  - паника в разделе (нападение или "тревожная кнопка" в разделе);

  - запрос состояния списка разделов;

  - активация реле;

  - деактивация реле;

  - снятие с охраны списка разделов под принуждением;

  - сброс пожарных тревог и неисправностей в списке разделов;

  - пожарная тревога в разделе.

Комбинации нажатия кнопок и их назначение по умолчанию перечисле- ны в таблице 2.9.

| Комбинация нажатия | Функция по умолчанию |
| --- | --- |
| " " | Постановка на охрану списка разделов |
| " " | Снятие с охраны списка разделов |
| "*" | Паника в разделе |
| "○" | Запрос состояния в разделе |
| Длинное нажатие 1) " " | Постановка на охрану списка разделов |
| Длинное нажатие " " | Снятие с охраны списка разделов |
| Длинное нажатие "*" | Паника в разделе |
| "*"+"○" 2) | – |
| " "+"*" | – |
| " "+"*" | – |
| " "+"○" | – |
| " "+"○" | – |
| 1) Длинное нажатие – нажатие кнопки и удерживание её до появления звукового сигнала. 2) "…"+"…" – нажатие кнопок одновременно |  |

    - РБУ имеет возможность прямой активации/деактивации реле роди- тельского ПКУ, а также реле любого ПКУ данной радиосистемы.

    - РБУ, принадлежащий ПКУ–КР, имеет возможность управления гло- бальными охранно-пожарными разделами ВОРС.

    - РБУ, принадлежащий ПКУ–КР, способен функционировать в каче- стве глобального РБУ. Глобальный РБУ способен функционировать в пределах зоны радиовидимости любого ПКУ своей радиосистемы.

    - Каждое нажатие кнопок РБУ сопровождается квитированием успе- ха/неуспеха передачи команды на ПКУ.

    - РБУ имеет возможность включения автоматического/ручного бло- кирования кнопок. Комбинация ручного блокирования кнопок программирует- ся. Блокирование кнопки "*" (по умолчанию – "Паника") может быть выключе- но. Автоматическое блокирование кнопок производится через 20 с с момента последнего нажатия.

    - РБУ имеет двухцветный светодиодный индикатор и звуковой сигна- лизатор для индикации успеха/неуспеха передачи команды на ПКУ, индикации состояния списка разделов ПКУ (при запросе состояния списка разделов), а

также индикации разряда встроенных батарей. Режимы работы индикации опи- сываются таблицей 2.10.

Таблица 2.10

| Состояние / режим работы / операция РБУ | Свечение зелёного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Дежурный, норма | – | – |
| Нажатие клавиши/ выполнение команды, успех | Двукратная вспыш- ка | – |
| Нажатие клавиши, выполнение команды, неуспех | – | Однократная дли- тельная вспышка |
| Вход в режим программирова- ния | – | Четырёхкратная вспышка |
| Запрос состояния разделов: снято с охраны, норма | Кратковременные вспышки | – |
| Запрос состояния разделов: снято с охраны, нарушение | – | Кратковременные вспышки |
| Запрос состояния разделов: взято под охрану, норма | Непрерывное свечение | – |
| Запрос состояния разделов: взято под охрану, нарушение ("Тревога") | – | Непрерывное све- чение |
| Разряд батарей питания | Попеременное свечение обоих индикаторов |  |

    - РБУ имеет возможность передачи контрольных радиосигналов. Пе- риод передачи контрольных радиосигналов выбирается  из  списка  "выкл.",  "12 с", "32 с", "1 мин" при программировании.

    - При включенной опции передачи контрольных радиосигналов РБУ имеет возможность включения автоматического запроса состояния списка раз- делов. При возникновении охранной тревоги в любом из разделов указанного списка РБУ индицирует это с помощью звуковой сигнализации и световой ин- дикации. Период автоматического запроса состояния и повторения индикации совпадает с запрограммированным периодом передачи контрольных радиосиг- налов.

    - Питание РБУ осуществляется от двух литиевых батарей типа CR2032 емкостью 240 мА∙ч.

При снижении суммарного напряжения батарей ниже величины (4,5±0,5) В РБУ индицирует это с помощью звуковой и световой индикации, а также пере- дает на ПКУ извещение "Неисправность".

    - Длительность работы РБУ от комплекта батарей зависит от выбран- ного периода передачи контрольных радиосигналов и описывается таблицей 2.11.

| Период передачи контрольных радиосигналов | Длительность работы РБУ от комплекта батарей, лет |
| --- | --- |
| 12 с | 0,5 |
| 32 с | 1 |
| 1 мин | 1,2 |
| выкл. | 5 |
| Примечания: - Расчётная ёмкость батареи CR2032 – 0,24 А∙ч (при 25°C). - Количество нажатий кнопок РБУ в сутки, использующееся при по- строении таблицы – не более 50 раз. - РБУ находится в рабочем режиме и в зоне радиовидимости включён- ного родительского ПКУ. - Автоматический запрос состояния списка разделов выключен, либо в списке разделов не присутствует состояние "Тревога". |  |

  - Технические характеристики пультов ПУ-Р и ПУП-Р

    - Общие характеристики пультов

      - Пульты ПУ-Р и ПУП-Р (пульты) предназначены для конфигуриро- вания и управления радиосистемой "Стрелец". Пульты содержат в своей памяти полную конфигурацию радиосистемы с учётом топологии и состава радиосети, а также настройки приёмно-контрольных устройств и дочерних устройств ра- диосистемы.

      - Пульты обеспечивают возможность чтения протокола событий, просмотр состояния локальных и глобальных разделов радиосистемы, состоя- ния всех ПКУ и их дочерних устройств, а также просмотр уровней качества связи между всеми устройствами радиосистемы.

      - Пульты имеют жидкокристаллический экран, содержащий две об- ласти: область, отображающую текстово-графическую информацию, и область пиктограмм (рисунок 1).

Область пиктограмм

Область текстово- графической информации

Рисунок 1

      - Условные обозначения пиктограмм в области пиктограмм следу- ющие:

| Цифры 1-8 | Состояние глобальных разделов радиосистемы 1-8. Если свече- ние цифры непрерывное – раздел в норме, если прерывистое – раздел нарушен. Если цифра обведена рамкой – раздел постав- лен на охрану, в противном случае – раздел снят с охраны. Если раздел отсутствует или в разделе нет дочерних устройств, то свечение цифры отсутствует. |
| --- | --- |
|  | Наличие пожарных тревог в любом из разделов системы. |
|  | Наличие охранных тревог в любом из разделов системы. |
|  | Наличие неисправностей или взломов в любом из разделов си- стемы. |

|  | Наличие обходов (исключений, байпасов) в любом из разделов системы. |
| --- | --- |
| и | Интегральное состояние охраны всех глобальных разделов си- стемы. Символ означает то, что все глобальные разделы систе- мы поставлены под охрану, а – то, что хотя бы один раздел не является поставленным под охрану. |
|  | Уровень остаточной ёмкости и процесс подзарядки батареи. |
|  | Индикация наличия внешнего напряжения питания 12 В. |
|  | Наличие и уровень качества радиосигнала от ПКУ. |
|  | Наличие связи с ПКУ или компьютером по интерфейсу RS-232. |

      - Пульты имеют клавиатуру управления (рисунок 2) в нижней части которой расположены клавиши с цифрами "1"-"9","0", а также клавиши с сим- волами " (взять), "   " (снять), "X" (сбросить) и др.

Клавиши навигации по меню

Цифровая клавиатура и управляющие клавиши

Рисунок 2

      - В верхней части клавиатуры расположены клавиши "▲", "▼", "C" и "OK", предназначенные для навигации по пунктам меню, а также две экран- ные клавиши "–", назначение которых изменяется в зависимости от текущего содержимого экрана.

      - Пульты имеет систему экранных меню, основное содержание ко- торых представлено в таблице 2.12.

Таблица 2.12

| Меню –> | Состояние системы | Текущее состояние радиосистемы (также вы- зывается из главного окна при нажатии экранной клавиши "состояние") |
| --- | --- | --- |
|  | Протокол событий | Просмотр протокола событий (также вызы- вается из главного окна при нажатии клави- ши "▼") |
|  | Качество связи | Информация о текущих уровнях связи с устройствами, а также сканирование радио- эфира |
|  | Настройки | Настройки пульта |
|  | Конфигурирование | Изменение топологии радиосети и настроек радиоканальных устройств |
|  | Управление | Включение/отключение групп исполнитель- ных устройств, изменение опций обхода из- вещателей, их чувствительности и т.д. (также вызывается из главного окна при нажатии клавиши "8") |

      - Выбор пунктов меню осуществляется с помощью клавиш "▲", "▼". Возврат на предыдущий уровень меню выполняется с помощью клавиши "C" и вход в следующий уровень меню с помощью правой подстрочной клави- ши (либо клавиши "OK").

      - При появлении в разделах событий охранных, пожарных тревог, неисправностей или взломов звуковая сигнализация пультов автоматически включаются на время около 2 мин. При нажатии на любую клавишу пультов звуковая индикация отключается до появления нового события.

      - Пульты имеют два интерфейса обмена данными с ПКУ: интер- фейс RS-232 и радиоканальный интерфейс4. Работа пультов с ПКУ с использо- ванием интерфейса RS-232 характеризуется более высокой скоростью и мень- шими задержками, чем по радиоканальному интерфейсу, однако требует нали- чия трёх соединительных проводников между пультом и ПКУ. Выбор действу- ющего интерфейса осуществляется в меню настроек пульта.

      - Пульты имеют возможность питания от внешнего источника по- стоянного тока напряжением 10,8-27 В, подключаемого с помощью контактной колодки КСК.

      - Пульты имеют возможность получения питания от химического источника напряжения. В качестве источника могут использоваться    литиевые

4 Подключение пультов с помощью радиоканального интерфейса возможно только к двухан- тенным ПКУ с версией прошивки не ранее второй. К одноантенным ПКУ и двухантеннным ПКУ с первой версией прошивки пульты подключаются только с помощью интерфейса   RS-

232. Обновление версии прошивки производится на заводе-изготовителе.

батареи 9В, 1,2 Ач (ПУ-Р) или NiMH аккумуляторы 8,4 В (ПУ-Р и ПУП-Р), имеющие типоразмер батареи "Крона".

ВНИМАНИЕ! Для питания ПУ-Р следует использовать только лити- евые батареи 9 В, 1,2 Ач (например, EEMB ER9V, Ultralife U9VL-J или En- ergizer NO L522). Использование щелочных батарей НЕ РЕКОМЕНДУЕТ- СЯ!

      - Пульты обеспечивают контроль и индикацию наличия внешнего питающего напряжения, а также контроль и индикацию уровня остаточного за- ряда и наличия подзарядки батареи.

Индицируемый уровень заряда батареи соответствует значениям напря- жения на клеммах батареи, указанным в таблице 2.13.

Таблица 2.13

| ЭДС батареи, В (±0,2 В) |  | Индицируемый уровень заряда, % |
| --- | --- | --- |
| Неперезаряжаемая литиевая батарея 9 В | Аккумуляторная батарея NiMH, 8,4 В, 170 мАч |  |
| менее 8 | менее 8,2 В | 25 |
| более 8 и менее 8,2 | более 8,2 и менее 8,7 | 50 |
| более 8,2 и менее 8,5 | более 8,7 и менее 9,2 | 75 |
| более 8,5 | более 9,2 | 100 |

      - Пульты имеют возможность подзарядки аккумуляторной батареи от внешнего источника тока. Включение опции заряда проводится в меню настроек пульта. Напряжение холостого хода цепи подзарядки батареи при напряжении внешнего источника не менее 11,5 В составляет от 10 до 10,5 В.  Ток короткого замыкания цепи подзарядки не более 70 мА.

    - Характеристики ПУ-Р

      - ПУ-Р имеет светодиодный индикатор красного цвета. При появле- нии в разделах ВОРС событий охранных, пожарных тревог,  неисправностей или взломов светодиодный индикатор ПУ-Р (одновременно со звуковой сигна- лизацией) автоматически включается на время около 2 мин (если нажатия на клавиатуру отсутствуют). При нажатии на любую клавишу ПУ-Р звуковая ин- дикация и светодиодный индикатор отключаются до появления нового собы- тия.

      - При работе ПУ-Р от батареи в целях экономии её ресурса ПУ-Р ав- томатически переходит в режим пониженного потребления при отсутствии нажатий на клавиатуру из главного окна ПУ-Р в течение времени около 8 с и из других окон либо меню в течение около 1 мин.

      - ПУ-Р имеет возможность питания от внешнего адаптера с пере- менным питающим напряжением сетевой частоты находящимся в диапазоне 9- 20 В, или с постоянным питающим напряжением, находящегося в диапазоне 10,8-27 В, подключаемого посредством унифицированного разъема. Ток, по- требляемый от сетевого адаптера – не более 120 мА (включая ток, потребляе- мый для подзаряда аккумуляторной батареи).

      - Ток потребления ПУ-Р от внешнего источника питания – не более 40 мА.

      - Длительность работы ПУ-Р от литиевой батареи 9 В, 1,2 Ач – око- ло 1 года, от NiMH аккумулятора 8,4 В, 170 мАч – около 1 месяца. Средняя ча- стота проведения операций управления с ПУ-Р, используемая при проведении оценки – 2 операции постановки/снятия в сутки, длительностью 30 с (подсветка клавиатуры выключена).

    - Характеристики ПУП-Р

      - В верхней части ПУП-Р расположена линейка светодиодных инди- каторов, индицирующих состояние устройств и разделов радиосистемы соглас- но рисунку 3.

Рисунок 3

      - При появлении в разделах ВОРС событий пожарных тревог, неис- правностей или взломов включается звуковая сигнализация ПУП-Р. При нажа- тии на клавишу ПУП-Р "Звук" звуковая индикация отключается до появления нового события.

      - Оптические и звуковые сигналы "Пожар" в ПУП-Р имеют приори- тет по отношению к другим сигналам.

      - При нажатии на клавишу "Кол-во пожаров" на экране ЖКИ – ин- дикатора ПУП-Р индицируется информация о текущем суммарном количестве поступивших извещений "Пожарная тревога".

      - Порог разряда батареи ПУП-Р соответствует 25% остаточной ём- кости батареи.

      - ПУП-Р обеспечивает время непрерывной работы от полностью за- ряженной батареи в дежурном режиме – не менее 24 ч.

      - ПУП-Р обеспечивает время непрерывной работы от неразряженной батареи в режиме "Пожарная тревога" – не менее 1 ч.

  - Технические характеристики ПУЛ-Р

    - ПУЛ-Р имеет клавиатуру управления, на которой расположены кла- виши с цифрами "1"-"9","0", а также клавиши с символами  " (взять) и " " (снять).

    - В верхней части ПУЛ-Р расположены светодиодные индикаторы "1"

- "8", отображающие состояние разделов ПКУ, а также следующие индикато- ры:

| Цифры 1-8 | Состояние разделов ПКУ 1-8. Если свечение цифры непре- рывное – раздел в норме, если прерывистое – раздел нару- шен. Если цифра обведена рамкой – раздел поставлен на охрану, в противном случае – раздел снят с охраны. Если раздел отсутствует или в разделе нет дочерних устройств, то свечение цифры отсутствует. |
| --- | --- |
| "Пожар" | Наличие пожарных тревог в любом из разделов. |
| "Тревога" | Наличие охранных тревог в любом из разделов. |
|  | Наличие неисправностей или взломов в любом из разделов. |
|  | Наличие обходов (исключений, байпасов) в любом из разде- лов. |
|  | Наличие и уровень качества радиосигнала от ПКУ. |
|  | Состояние разряда основной и резервной батарей. |

    - ПУЛ-Р имеет возможность индикации состояния локальных, либо глобальных разделов (для индикации состояния глобальных разделов ПУЛ-Р должен быть дочерним устройством у координатора радиосети ПКУ-КР). Но- мера разделов, состояние которых индицируется, выбираются при программи- ровании и могут быть равными 1-8, либо 9-16.

    - ПУЛ-Р имеет возможность управления состоянием разделов радио- системы с помощью команд, сопровождающихся вводом кода пользователя, из следующего списка:

- постановка на охрану / снятие с охраны списка разделов;

- сброс пожарных тревог и неисправностей в списке разделов;

- паника в разделе;

- снятие с охраны с признаком под принуждением списка разделов;

    - ПУЛ-Р имеет возможность передачи команд управления при нажа- тиях клавиш без предъявления кода пользователя из списка выше, а также до- полнительно следующих:

- запрос состояния списка разделов;

- активация реле;

- деактивация реле;

- пожарная тревога в разделе.

Комбинации нажатия клавиш ПУЛ-Р и их назначение по умолчанию пе- речислены в таблице 2.14.

Таблица 2.14

| Комбинация нажатия | Функция по умолчанию |
| --- | --- |
| Длинное нажатие 1) "1" | Запрос состояния раздела 1 |
| Длинное нажатие "2" | Запрос состояния раздела 2 |
| Длинное нажатие "3" | Запрос состояния раздела 3 |
| Длинное нажатие "4" | Запрос состояния раздела 4 |
| Длинное нажатие "5" | Запрос состояния раздела 5 |
| Длинное нажатие "6" | Запрос состояния раздела 6 |
| Длинное нажатие "7" | Запрос состояния раздела 7 |
| Длинное нажатие "8" | Запрос состояния раздела 8 |
| Длинное нажатие "9" | Запрос состояния в разделах 9-16 |
| "7" + "9" | Паника в разделе 1 |
| 1) Длинное нажатие – нажатие кнопки и удерживание её до появления звукового сигнала. 2) "…"+"…" – нажатие кнопок одновременно. |  |

    - ПУЛ-Р, являющийся дочерним устройством у ПКУ-КР, имеет воз- можность управления глобальными разделами.

    - ПУЛ-Р имеет подсветку клавиатуры.

    - В целях экономии ресурса батарей питания индикация и подсветка клавиатуры на ПУЛ-Р в нормальном режиме работы выключены. Индикация и подсветка клавиатуры включается при нажатии любой клавиши и отключается по истечении около 7 с при отсутствии нажатий на клавиатуру.

При появлении в разделах ПКУ событий охранных, пожарных тревог, не- исправностей или взломов светодиодная и звуковая индикация ПУЛ-Р включа- ется автоматически на время около 5 мин (если нажатия на клавиатуру будут отсутствовать). При нажатии на любую клавишу ПУЛ-Р звуковая индикация отключается до появления нового события.

    - Интегральное состояние системы индицируется с помощью свето- диодных индикаторов "1"-"8", а также светодиодных индикаторов "Пожар", "Тревога",  "  и  ". При нажатии на любую клавишу ПУЛ-Р индикаторы отображают состояние разделов 1-8 (или 9-16) согласно алгоритму, указанному в таблице 2.15.

Таблица 2.15

| Состояние локального раздела |  |  | Режимы свечения индикатора (по возрастанию приоритета) |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние охраны | Текущее состояние раздела | Примечание |  |
| Снят с охраны | Норма | Готов к взятию | – |
|  | Нарушен | Не готов к взятию | Однократные кратко- временные вспышки |
|  | Наличие в раз- деле: пожаров, обходов, неисправностей (взломов). | Наличие событий индицируется све- тодиодами соответ- ственно "Пожар", " и " | Меандр |
| Под охраной | Норма | Взят | Непрерывное свечение |
|  | Нарушен | "Тревога" (также светится ин- дикатор "Тревога") | Меандр |

При запросе состояния списка разделов алгоритм свечения индикаторов аналогичен приведённому выше. Отличие заключается в том, что светятся только индикаторы, соответствующие запрошенному списку разделов.

    - Светодиодный индикатор " " отображает состояние батарей пи- тания согласно алгоритму, указанному в таблице 2.16. Критерий неисправности батарей аналогичен указанному в 2.1.12.

Таблица 2.16

| Состояние батарей | Зелёный светодиод |  | Красный светодиод |
| --- | --- | --- | --- |
| Норма | – |  | – |
| Неисправность основной батареи | – |  | Вспышки 0,1 с с периодом 5 с |
| Неисправность резервной батареи | Вспышки 0,1 с с периодом 5 с |  | – |
| Неисправность обеих батарей | Вспышки 0,1 с с периодом 5 с двумя цветами поочередно |  |  |
| 2.9.11 Светодиодный индикатор " |  |  |  |

" отображает уровень качества связи с родительским ПКУ согласно алгоритму, указанному в таблице 8.1.

    - ПУЛ-Р имеет встроенные датчики вскрытия и отрыва от стены. При срабатывании любого из датчиков ПУЛ-Р передаёт на родительское ПКУ изве- щение "Взлом".

    - Длительность работы ПУЛ-Р от комплекта батарей зависит от вы- бранного периода передачи контрольных радиосигналов и описывается табли- цей 2.17.

Таблица 2.17

| Период передачи контрольных радиосигналов | Длительность работы ПУЛ-Р от основной батареи, лет | Длительность работы ПУЛ-Р от резервной батареи при разряде основной, мес |
| --- | --- | --- |
| 12 с | 3 | 3 |
| 32 с | 5 | 6 |
| 1 мин | 6,5 | 8 |
| 2 мин | 7,5 | 9 |
| Примечания: - Подсветка клавиатуры включена. - При проведении оценки принято, что в среднем на ПУЛ-Р выполняет- ся две операции постановки на охрану/снятия с охраны в сутки. Длительность свечения подсветки клавиатуры при выполнении одной операции выбрана равной 30 с. - Расчётная емкость основной батареи – 1,2 А∙ч, резервной – 240 мА∙ч (при 25°C). - Напряжение разряда батарей – 2,6 В. - Средняя длительность саморазряда до 90 % емкости батарей CR123A и CR2032 – 10 лет. - ПУЛ-Р находится в рабочем режиме и в зоне радиовидимости вклю- чённого родительского ПКУ. |  |  |

  - Технические характеристики ИО "Икар-Р", "Икар-Р исп. 2", "Икар-5РА", "Икар-5РБ", "Икар-ШР" и ИС "Икар-ШМР"

    - Извещатели охранные "Икар-Р", "Икар-5РА" и "Икар-5РБ" имеют два уровня чувствительности:

  - "нормальная" – число регистрируемых импульсов – 2;

  - "повышенная" – число регистрируемых импульсов – 1;

Извещатели "Икар-ШР" и "Икар-ШМР" имеют два уровня дальности: "нормальная" и "пониженная".

Извещатель "Икар-Р исп. 2" имеет три уровня чувствительности:

  - "повышенная"

  - "средняя"

  - "пониженная"

    - Максимальное значение рабочей дальности действия ИО "Икар-Р":

  - при объемной линзе (стандартный комплект поставки) – 12 м (при любой чувствительности);

  - при	установке	поверхностной	линзы	–	10 м	(при	"повышенной" чувствительности);

  - при	установке	линейной	линзы	–	18 м	(при	"повышенной" чувствительности).

Максимальное значение рабочей дальности действия ИО "Икар-Р исп. 2" при повышенной и нормальной чувствительности – 11 м, при пониженной чувствительности – 10 м.

Максимальное значение рабочей дальности действия ИО  "Икар-5РА" (при любой чувствительности) – 12 м, а "Икар-5РБ" (при "повышенной" чувствительности) – 10 м.

Максимальное значение рабочей дальности действия ИО "Икар-ШР" в режиме "нормальной" дальности – 8 м, а ИС "Икар-ШМР" (по тепловой цели "рука человека") – 6 м. Максимальное значение рабочей дальности действия извещателей в режиме "пониженной" дальности – 4 м и 4,5 м соответственно.

    - Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости ИО "Икар-Р" и ИО "Икар-5РА" – не менее 90.

Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости ИО "Икар-Р" при установке поверхностной и линейной линз и ИО "Икар-5РБ" – не менее 8º.

Угол обзора зоны обнаружения ИО "Икар-ШР" и ИС "Икар-ШМР"

  - в вертикальной плоскости не менее 90;

  - в горизонтальной плоскости (17-3).

    - ИО выдают извещение о тревоге при перемещении стандартной це- ли (человека) по ГОСТ Р 50777-95 в пределах зоны обнаружения в диапазоне скоростей от 0,3 до 3 м/с на расстояние до 3 м, при этом расстояние между из- вещателем и целью должно оставаться постоянным.

ИС "Икар-ШМР" должен выдавать извещение о тревоге при  перемещении цели (рука человека) в пределах зоны обнаружения в диапазоне скоростей от 0,3 до 3 м/с на расстояние вытянутой руки.

    - Устойчивость извещателей обеспечивает отсутствие выдачи изве- щения о тревоге при:

а) перемещении мелких предметов диаметром 30 мм и длиной 150 мм (мелкие животные) в соответствии с ГОСТ Р 50777-95;

б) перепадах фоновой освещенности в поле зрения извещателя величиной 6500 лк, создаваемых осветительными приборами, в соответствии с ГОСТ Р 50777-95 (требование не относится к ИС "Икар-ШМР");

в) конвективных воздушных потоках, создаваемых отопительными приборами мощностью до 1000 Вт, расположенными на расстоянии не менее 1 м от извещателя, в соответствии с ГОСТ Р 50777-95;

г) изменении температуры фона в пределах от плюс 25 до плюс 40 С со скоростью 1 С/мин в соответствии с ГОСТ Р 50777-95.

    - Устойчивость извещателей ИО "Икар-5РА", "Икар-5РБ" и "Икар-Р исп. 2" (при любой чувствительности) обеспечивает отсутствие выдачи изве- щения о тревоге при перемещении домашних животных весом до 20 кг (кошки и небольшие собаки) в зоне обнаружения на уровне не менее 2 м от извещателя. Дополнительно при пониженной чувствительности ИО "Икар-Р исп. 2" обеспечивает  отсутствие  выдачи  извещения  о  тревоге  при  перемещении до-

машних животных весом до 40 кг (собаки) в зоне обнаружения на уровне не менее 2 м от извещателя.

    - При вскрытии корпуса или отрыва от стены извещатели передают на ПКУ извещение "Взлом".

    - Извещатели имеют встроенный двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор, отображающий состояние извещателя и его источни- ков питания согласно таблице 2.18.

Таблица 2.18

| Состояние извещателя | Свечение зелёного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Индикация после включения батарей |  |  |
| Индикация перехода в рабочий режим после включения батарей | Кратковременные вспышки | – |
| Индикация перехода в режим программирова- ния после включения батарей | – | Четыре кратковременные вспышки |
| Индикация проведения режима самоподстройки | – | Непрерывное свечение с редкими "выключениями" (время включения/время паузы – 1 с/ 0,1 с) |
| Индикация в дежурном режиме работы |  |  |
| Норма | – | – |
| Неисправность основной батареи | – | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с |
| Неисправность резерв- ной батареи | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с | – |
| Неисправность обеих батарей | Вспышки 0,1 с с периодом 5 с двумя цветами поочередно |  |
| Полный разряд обеих батарей | - | Очень кратковременные вспышки с высокой ча- стотой (~25 Гц) |
| Индикация в режиме контроля зоны обнаружения |  |  |
| Норма | – | – |
| Тревога | – | Вспышка 0,5 с |

6 м.

  - Технические характеристики ИО "Арфа-Р", "Арфа-2Р"

    - Максимальная рабочая дальность действия извещателей – не  менее

    - Извещатели  имеют  две  рабочие  частоты:  первая  (ВЧ)  –  от  6 до

10 кГц, вторая (НЧ) – от 100 до 300 Гц.

    - Извещатели имеют три уровня чувствительности:

- "нормальная" – чувствительность НЧ – (93±2) дБ, чувствительность  ВЧ

– (85±2) дБ;

- "повышенная" – чувствительность НЧ – (87±2) дБ, чувствительность ВЧ

– (82±2) дБ;

- "пониженная" – чувствительность НЧ – (96±2) дБ, чувствительность ВЧ

– (89±3) дБ.

    - Устойчивость извещателей обеспечивает отсутствие выдачи изве- щения о тревоге при:

а) неразрушающем механическом ударе по стеклянному листу резиновым шаром  массой  (0,39±0,01) кг,  твердостью  (60±5)  в  единицах  IRHD  по  ГОСТ 20403-75, с энергией удара (1,9±0,1) Дж в соответствии с ГОСТ Р 51186- 98;

б) воздействии синусоидальных звуковых сигналов на рабочих частотах извещателя, создающих в месте его расположения уровень звукового давления не более 80 дБ на первой рабочей частоте и не более 80 дБ на второй рабочей частоте в соответствии с ГОСТ Р 51186-98;

в) воздействии акустического сигнала со спектральной характеристикой белого шума, создающий в месте расположения извещателя уровень звукового давления не более 80 дБ в соответствии с ГОСТ Р 51186-98.

    - Вероятность обнаружения извещателями разрушения стеклянного листа не менее 0,9.

    - При вскрытии корпуса извещатели передают на ПКУ извещение "Взлом".

    - Извещатели имеют встроенный двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор, отображающий состояние извещателя и его источни- ков питания согласно таблице 2.19.

    - ИО "Арфа-2Р" имеет вход для подключения охранного шлейфа сигнализации (ШС) и обеспечивает контроль ШС по его сопротивлению. Вход предназначен для подключения магнито-контактных извещателей или релей- ных выходов любых проводных извещателей.

Таблица 2.19

| Состояние извещателя | Свечение зелё- ного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Индикация после включения батарей |  |  |
| Индикация перехода в ра- бочий режим после вклю- чения батарей | Кратковременные вспышки | – |
| Индикация перехода в ре- жим программирования после включения батарей | – | Четыре кратковременные вспышки |
| Индикация проведения режима самоподстройки | – | Непрерывное свечение с ред- кими "выключениями" (время включения/время паузы – 1 с/ 0,1 с) |

Продолжение таблицы 2.19

| Состояние извещателя | Свечение зелё- ного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Индикация в дежурном режиме работы |  |  |
| Норма | – | – |
| Неисправность основной батареи | – | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с |
| Неисправность резервной батареи | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с | – |
| Неисправность обеих батарей | Вспышки 0,1 с с периодом 5 с двумя цветами поочередно |  |
| Индикация в режиме контроля зоны обнаружения |  |  |
| Норма | – | – |
| Тревога ВЧ | Вспышка 0,5 с | Вспышка 0,5 с |
| Тревога НЧ | Вспышка 0,5 с, пауза, Вспышка 0,5 с | - |
| Тревога | Вспышка 0,5 с Вспышка 0,5 с | Вспышка 0,5 с |

    - Извещатели имеют режим "Тест" для проверки правильности уста- новки на объекте при помощи симулятора АРС СПНК.468212.001. Режим включается при установке основной батареи и выключается автоматически че- рез 5 – 6 мин.

    - Извещатель ИО 32910-3 "Арфа-2Р" имеет вход для подключения охранного,  либо пожарного шлейфа  сигнализации  (ШС). Характеристики ШС

полностью соответствуют характеристикам ШС для РИГ, описанным в 2.10.6  –

    - При программировании ИО 32910-3 "Арфа-2Р" допускает возможность отключения контроля ШС.

  - Технические характеристики ИО "РИГ" и "РИГ исп. 2"

    - ИО/ИП "РИГ" и "РИГ исп. 2" (далее – РИГ) имеет встроенный гер- метизированный нормально разомкнутый магнитный контакт (геркон или дру- гой магниточувствительный элемент).

    - При переходе геркона из нормального состояния в  нарушенное РИГ передаёт на ПКУ извещение "Нарушен".

    - Расстояние срабатывания РИГ – не менее 5 мм, расстояние размы- кания – не более 15 мм (при использовании магнита, идущего в комплекте по- ставки).

    - Максимальное количество срабатываний геркона в РИГ – не менее 1·106.

    - РИГ имеет вход для подключения охранного, либо пожарного шлейфа сигнализации (ШС).

    - РИГ обеспечивает контроль состояния ШС по его сопротивлению. Для ШС охранной сигнализации:

      - сопротивление в пределах от 4 до 7 кОм – состояние "Норма";

      - сопротивление 10 кОм и более или 2,8 кОм и менее – состояние "Нару- шение".

Для ШС пожарной сигнализации:

      - сопротивление в пределах от 4 до 7 кОм – состояние "Норма";

      - сопротивление от 1,0 до 2,8 кОм, либо от 10 до 20 кОм – состояние "Пожар";

      - сопротивление 40 кОм и более или 200 Ом и менее – состояние "Неис- правность".

    - РИГ регистрирует нарушение ШС на время 500 мс и более, и со- храняет состояние "Норма" при нарушении ШС на время 300 мс и менее.

    - Переход ШС из состояния "Норма" в состояние "Нарушен", "По- жар", "Неисправность" сопровождается передачей РИГ на ПКУ извещений "Нарушен", "Пожар" и "Неисправность" соответственно.

    - РИГ сохраняет работоспособность при сопротивлении ШС охран- ной сигнализации без учета сопротивления выносного элемента не более 1 кОм и при сопротивлении утечки между проводами ШС не менее 20 кОм.

РИГ сохраняет работоспособность при сопротивлении ШС пожарной сигнализации без учета сопротивления выносного элемента не более 220 Ом и при сопротивлении утечки между проводами ШС не менее 50 кОм.

    - РИГ сохраняет работоспособность при суммарной ёмкости ШС не более 50 нФ.

    - Напряжение контроля ШС в РИГ – импульсное, напряжение на разомкнутых клеммах ШС в импульсе – (2,5±0,2) В, ток короткого замыкания ШС в импульсе – (0,4±0,15) мА.

    - РИГ допускает возможность отключения контроля ШС, либо гер- кона (при программировании РИГ).

    - РИГ имеет встроенные датчики вскрытия и отрыва от стены ("РИГ исп. 2" имеет только датчик вскрытия). При срабатывании датчика вскрытия, либо датчика отрыва от стены РИГ передаёт на ПКУ извещение "Взлом".

    - РИГ имеет встроенный светодиодный двухцветный (зеленого и красного цвета) индикатор, отображающий состояние извещателя и его источ- ников питания согласно таблице 2.20.

Таблица 2.20

| Состояние извещателя | Свечение зелёного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Индикация после включения батарей |  |  |
| Индикация перехода в рабо- чий режим после включения батарей | Кратковременные вспышки | – |
| Индикация перехода в режим программирования после включения батарей | – | Четыре кратковре- менные вспышки |
| Норма | – | – |
| Неисправность основной батареи | – | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с |
| Неисправность резервной батареи | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с | – |
| Неисправность обеих батарей | Вспышки 0,1 с с периодом 5 с двумя цвета- ми поочередно |  |
| Нарушение извещателя | – | Одиночные вспышки 0,1 с при каждом нарушении извещате- ля |
| Квитирование доставки из- вещения "Пожар" на ПКУ | – | Вспышки 0,5 с с периодом 1 с |
| Индикация в режиме контроля зоны срабатывания |  |  |
| Геркон разомкнут | – | – |
| Геркон замкнут | – | Непрерывное Свечение |

  - Технические характеристики ИП "Аврора-ДР",  "Аврора-ДР исп. 2", "Аврора-ТР", "Аврора-ДТР", "Аврора-ДСР", "Аврора-ДОР" и "Аврора-ДОР исп.2"

    - Общие характеристики ИП

      - Извещатели пожарные комбинированные "Аврора-ДТР", дымо- вые "Аврора-ДР", "Аврора-ДР исп. 2", дымовой со встроенным звуковым опо- вещателем "Аврора-ДСР" и дымовые со встроенным речевым оповещателем "Аврора-ДОР", "Аврора-ДОР исп. 2" имеют одинаковую оптическую дымовую камеру (дымовой канал) и реагируют на контролируемый признак пожара (КПП) – продукты горения как извещатели пожарные дымовые оптические.

      - Извещатели пожарные комбинированный "Аврора-ДТР" и тепло- вой "Аврора-ТР" имеют одинаковый термочувствительный элемент (тепловой канал) с использованием зависимости электрического сопротивления от темпе- ратуры и реагируют на КПП (превышение температурой окружающей среды установленного порогового значения и/или превышение скоростью нарастания температуры окружающей среды установленного порогового значения) как из- вещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные.

      - Пожарные извещатели следует применять в соответствии с тре- бованиями СП 5.13130.2009.

      - Температура срабатывания ИП "Аврора-ТР" и "Аврора-ДТР" находится в пределах от 54 °С до 65 °С и соответствует классу А1 по ГОСТ Р 53325-2012.

      - Чувствительность по дымовому каналу ИП "Аврора-ДР", "Авро- ра-ДР исп. 2", "Аврора-ДТР", "Аврора-ДСР", "Аврора-ДОР" и  "Аврора-ДОР исп. 2" находится в пределах от 0,05 до 0,2 дБм–1 и соответствует ГОСТ Р 53325-2012.

ИП "Аврора-ДТР", "Аврора-ДР", "Аврора-ДР исп. 2", "Аврора-ТР", "Ав- рора-ДСР", "Аврора-ДОР" и "Аврора-ДОР исп. 2"  способны  передавать  на ПКУ аналоговую информацию о текущем уровне задымления, температуре окружающей среды и уровне запыленности в зависимости от типа ИП и произ- водить анализ физических характеристик факторов пожара и динамики их из- менения (в соответствии с пунктом Р1 Приложения Р СП 5.13130.2009).

Для исключения воздействия на извещатели кратковременных не связан- ных  с  пожаром  факторов  (в  соответствии  с  пунктом  Р2  Приложения  Р   СП 5.13130.2009) в извещателях используется трехкратный перезапрос состоя- ния чувствительного элемента после первого срабатывания.

      - ИП "Аврора-ДТР", "Аврора-ДР", "Аврора-ДР исп. 2", "Аврора- ТР", "Аврора-ДСР", "Аврора-ДОР" и "Аврора-ДОР исп. 2" при воздействии контролируемого признака пожара передают на ПКУ адресное извещение "По- жар", а также индицируют это с помощью встроенного светодиодного индика- тора.

      - ИП "Аврора-ДТР", "Аврора-ДР", "Аврора-ДР исп. 2", "Аврора- ТР", "Аврора-ДСР", "Аврора-ДОР" и "Аврора-ДОР исп. 2" обеспечивают авто- матический контроль работоспособности извещателей в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение ими своих функций. Извещатели непрерывно проводят самодиагностику, и, в случае возникновения предельного уровня запылённости дымовой камеры, неисправности дымовой камеры либо термочувствительного элемента, передают на ПКУ адресное из- вещение "Неисправность", а также обеспечивают идентификацию неисправного извещателя с помощью встроенного светодиодного индикатора. Таким образом обеспечивается соответствие системы техническим требованиям пунктов 13.3.3 б) и в) СП 5.13130.2009.

      - Сброс состояния пожара, либо неисправности ИП "Аврора-ДТР", "Аврора-ДР", "Аврора-ДР исп. 2", "Аврора-ТР", "Аврора-ДСР", "Аврора-ДОР"  и "Аврора-ДОР исп. 2" производится командой с ПКУ.

      - ИП "Аврора-ДР", "Аврора-ТР", "Аврора-ДТР", "Аврора-ДСР", "Аврора-ДОР" и "Аврора-ДОР исп. 2" имеют встроенный нормально разомкну- тый герметизированный магнитный контакт, предназначенный для тестирова- ния извещателя. При срабатывании магнитного контакта ИП передают на ПКУ извещение "Пожар".

В ИП "Аврора-ДР исп. 2" для тестирования следует повернуть изве- щатель в базе на 0,5 – 1,5 сек.

      - ИП "Аврора-ДР", "Аврора-ДР исп. 2", "Аврора-ТР", "Аврора- ДТР", "Аврора-ДСР", "Аврора-ДОР" и "Аврора-ДОР исп. 2" имеют датчик сня- тия с базового основания. При снятии извещателя с базового основания ИП пе- редают на ПКУ извещение "Взлом".

      - ИП "Аврора-ДР", "Аврора-ДР исп. 2", "Аврора-ТР", "Аврора- ДТР", "Аврора-ДСР", "Аврора-ДОР" и "Аврора-ДОР исп. 2" имеют встроенный двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор, отображающий состояние извещателя и его источников питания согласно таблице 2.21.

Таблица 2.21

| Состояние извещателя | Свечение зелёного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Индикация после включения батарей |  |  |
| Индикация перехода в ра- бочий режим после вклю- чения батарей | Кратковременные вспышки | – |
| Индикация перехода в ре- жим программирования после включения батарей | – | Четыре кратковременные вспышки |
| Индикация проведения режима самоподстройки | – | Непрерывно с редкими "выключениями" (вкл./выкл. – 1 с/0,1 с) |

| Состояние извещателя | Свечение зелёного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Норма | нет, или вспышки длительностью 0,02 с с периодом передачи контроль- ных сигналов 1) | – |
| Неисправность основной батареи | – | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с |
| Неисправность резервной батареи | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с | – |
| Неисправность обеих батарей | Вспышки 0,1 с с периодом 5 с двумя цветами поочередно |  |
| Полный разряд обеих батарей | – | Очень кратковременные вспышки с высокой ча- стотой (~25 Гц) |
| Неисправность извещателя | Поочерёдные вспышки по 1 с |  |
| Пожар | – | Прерывистое свечение 1 с/1 с |
| 1) В зависимости от опции устанавливаемой при программировании устрой- ства |  |  |

      - Максимальное количество извещателей "Аврора-ДР исп. 2" в системе – 32 штуки (на ВСЮ систему "Стрелец")!

    - Характеристики извещателя "Аврора-ДСР"

      - ИП "Аврора-ДСР" имеет встроенный звуковой сигнализатор, про- граммирующийся для срабатывания по следующим событиям: "Тревога", "По- жар", "Неисправность", "Взлом", "Снятие с охраны", "Снятие с охраны под принуждением". В режиме оповещения ИП сохраняет обнаружительную спо- собность по дымовому каналу.

      - Звуковой сигнализатор имеет возможность введения программи- руемой задержки начала оповещения от 3 с до 4 мин, а также программируемо- го ограничения времени оповещения от 1 до 8 мин.

      - Длительность работы оповещателей от комплекта батарей в зави- симости от периода передачи  контрольных  радиосигналов  указана  в  табли- це 2.22 для двух режимов эксплуатации:

а) при отсутствии активации в процессе эксплуатации;

б) при еженедельной тестовой активации оповещателя на 5 мин (в случае необходимости периодической проверки работоспособности системы оповеще- ния).

Таблица 2.22

| Период переда- чи контроль- ных радиосиг- налов | Длительность работы до разряда ос- новной батареи, лет |  | Длительность работы от ре- зервной бата- реи после раз- ряда основной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При отсутствии активации | При активации 5 мин / неделю |  |
| 12 с | 5,5 | 3,5 |  |
| 32 с | 8 | 4,5 |  |
| 1 мин | 10 | 6 |  |
| 2 мин | 10 | 6,5 |  |
| Примечания: - Расчётная ёмкость батареи CR123A – 1,2 А∙ч (при 25°C). - Напряжение разряда батарей – 2,6 В. - Индикация разряда батарей с помощью светодиодного индикатора устройства включена. - Средняя длительность саморазряда батарей CR123A до 90 % емкости – 10 лет. 5 Устройство находится в рабочем режиме и в зоне радиовидимости включённого родительского ПКУ. |  |  |  |

      - Длительность работы оповещателей в режиме оповещения зависит от остаточной ёмкости батарей на момент запуска оповещения и описывается таб- лице 2.23.

Таблица 2.23

| Остаточная ём- кость батарей | Время оповещения, ч, не менее | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Около 100 % | 40 | В начале эксплуатации батарей |
| Около 50 % | 20 | Середина срока службы батарей |
| После разряда основной батареи | 2,5 | Батареи необходимо заменить |
| Примечание – Значения приведены для режима оповещения "непрерывный". |  |  |

ВНИМАНИЕ! После разряда любой из батарей питания в исполни- тельных устройствах обязательно производите замену обеих батарей! При замене устанавливаемые батареи должны быть однотипными!

      - "Аврора-ДСР" имеет четыре режима звукового оповещения: не- прерывный, импульсный, двухтональный и многочастотный. Режим оповеще- ния выбирается при программировании устройства.

      - Уровень звукового давления, развиваемый устройством "Аврора- ДСР" на расстоянии (1,00±0,05)м, а также время работы в режиме оповещения соответствует таблице 2.24.

| Установленная гром- кость оповещения | Время непрерыв- ной работы от полностью заря- женных батарей | Уровень звукового давле- ния (дБ на расстоянии 1 м) |
| --- | --- | --- |
| Низкая | не менее 130 часов | Не менее 91 |
| Высокая | не менее 30 часов | Не менее 97 |
| Примечание – значения приведены для типа оповещения "меандр". При лю- бом другом типе оповещения, длительность работы будет меньше в 2 раза. |  |  |

      - Диаграмма направленности "Аврора-ДСР" приведена в приложе- нии Г на рисунке Г.3.

      - ИП "Аврора-ДСР" обеспечивает синхронность звучания с осталь- ными извещателями данного типа, установленными в системе, а также с опо- вещателями "Сирена-Р исп.2".

      - ИП "Аврора-ДСР" имеет опциональную возможность отключения оповещения путем снятия с основания (нарушения датчика вскрытия). Соответ- ствующая опция устанавливается при программировании устройства.

      - ИП "Аврора-ДСР" имеет опциональную возможность работы в автономном режиме. При работе в автономном режиме звуковое оповещение о пожаре включается как по управляющему сигналу от родительского ПКУ, так и на основании информации с собственного чувствительного элемента. Опове- щение на основании информации с собственного чувствительного элемента включается даже при отсутствии радиосвязи с родительским ПКУ.

      - "Аврора-ДСР" удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ав- тономным пожарным извещателям при соблюдении следующих условий: опция "автономное оповещение" должна быть установлена, опция "ограничение вре- мени срабатывания" должна быть установлена в значение не менее 4 минут.

    - Характеристики извещателя "Аврора-ДОР" и "Аврора-ДОР" исп .2

      - ИП "Аврора-ДОР" и "Аврора-ДОР исп. 2" имеют встроенный ре- чевой оповещатель, программирующийся для срабатывания по следующим со- бытиям: "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Взлом", "Снятие с охраны", "Снятие с охраны под принуждением". Каждое речевое сообщение программи- руется на запуск по событиям в локальных разделах 1-16 родительского ПКУ, либо глобальных разделах 1-16 радиосистемы.

      - В режиме оповещения ИП сохраняет обнаружительную способ- ность по дымовому каналу.

      - Устройство имеет возможность программирования уровня ослаб- ления выходной мощности с установками 0, -3, -6, -9 дБ относительно номи- нального уровня.

      - Устройству при программировании присваивается номер группы исполнительных устройств от 1 до 8 с целью обеспечения возможности одно- временного отключения системы оповещения.

      - Устройства поставляются с производства с запрограммирован- ными тремя речевыми сообщениями следующего смыслового содержания:

Сообщение 1. "Внимание! В здании пожар. Просьба покинуть здание, ис- пользуя ближайший выход";

Сообщение 2. "Внимание! В здании пожар. Просьба покинуть здание че- рез запасной выход".

Сообщение 3. "Проверка функционирования системы оповещения". Пользователь может перепрограммировать речевые сообщения,  восполь-

зовавшись персональным компьютером с установленной на нём утилитой "Or- pheyRLib", либо с помощью специализированного программатора речевых со- общений (УЗРС). В обоих случаях должен использоваться специальный пере- ходник СПНК.685631.099, входящий в комплект поставки УЗРС или комплект кабелей для программирования ВОРС "Стрелец". Схема подключения ПК или УЗРС к устройствам "Аврора-ДОР" и "Аврора-ДОР исп. 2" схематично показа- на на рис В22 и В23.

Внимание! Не допускается подключение устройства к ПК напрямую с использованием кабеля Mini-USB. Если компьютер не имеет порта RS- 232, следует либо воспользоваться переходником USB-RS, либо записать сообщения предварительно в УЗРС, а потом в "Аврора-ДОР". Подробнее – см. руководство по эксплуатации УЗРС.

      - При одновременном запуске нескольких устройств максимальная длительность рассинхронизации воспроизведения аналогичного речевого со- общения – не более 100 мс.

      - Длительность непрерывного речевого оповещения устройств при запуске оповещения при неразряженных батареях, а также в течение времени  не менее 1 мес. после разряда основной батареи (при штатном разряде в усло- виях эксплуатации устройства на объекте) – не менее 1 часа (по ГОСТ Р 53325- 2012).

ВНИМАНИЕ! После разряда любой из батарей питания в исполни- тельных устройствах обязательно производите замену обеих батарей! При замене устанавливаемые батареи должны быть однотипными!

      - Длительность работы устройств от комплекта батарей в зависи- мости от периода передачи контрольных радиосигналов указана в таблице 2.43 для двух режимов эксплуатации:

а) при отсутствии запуска оповещения в процессе эксплуатации;

б) при ежемесячном тестовом запуске оповещения на 5 мин (в случае необходимости периодической проверки работоспособности системы оповеще- ния).

| Период передачи контрольных радиосигналов | Длительность работы до разряда основной батареи, лет |  | Длительность работы от резервной батареи после разряда основной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При отсутствии запуска оповещения | При запуске оповещения 5 мин / месяц |  |
| 12 с | 5,5 | 4,5 | 1,5-2,5 месяца |
| 32 с | 8 | 6,5 |  |
| 1 мин | 10 | 7 |  |
| 2 мин | 10 | 7,5 |  |
| Примечания: 1 Расчётная ёмкость батареи CR123A – 1,2 А∙ч (при 25°C). 2 Напряжение разряда батарей – 2,6 В. - Индикация разряда батарей с помощью светодиодного индикатора вклю- чена. - Средняя длительность саморазряда батарей CR123A до 90 % емкости – 10 лет. - Устройство находится в рабочем режиме и в зоне радиовидимости вклю- чённого родительского ПКУ. - При ежемесячном запуске речевого оповещения воспроизводится речевое сообщение с пик-фактором – отношением максимальной мощности речевого сигнала к средней – не менее 3 |  |  |  |

      - Устройства "Аврора-ДОР" и "Аврора-ДОР исп. 2" имеют воз- можность воспроизведения транслируемых по радиоканалу сигналов с исполь- зованием собственного динамика. В качестве "транслирующего"  устройства при этом используется "Орфей-Р", "Орфей-Р исп.2" или "Орфей-Р исп.У", на вход ГО и ЧС которого подается речевой сигнал. Подробная информация об использовании режима речевой радиотрансляции находится в памятках, вхо- дящих в комплект поставки устройств "Орфей-Р", "Орфей-Р исп.2" или "Орфей- Р исп.У".

      - Уровень звукового давления, развиваемый устройствами "Аврора-ДОР" и "Аврора-ДОР исп. 2" при воспроизведении синусоидального сигнала частотой (1000±10) Гц на расстоянии (1,00±0,05) м – (82±3) дБ.

      - Уровень звукового давления, развиваемый устройствам "Авро- ра-ДОР" и "Аврора-ДОР исп. 2" при речевом оповещении на расстоянии (1,00±0,05) м – от 70 до 110 дБ.

      - Диаграмма направленности "Аврора-ДОР", "Аврора-ДОР исп. 2" приведена в приложении Г на рисунке Г.4.

      - Номинальная выходная мощность звукового усилителя устройств "Аврора-ДОР", "Аврора-ДОР исп. 2"  на нагрузке 8 Ом –  не менее  0,4 Вт.

      - ИП "Аврора-ДОР", "Аврора-ДОР исп. 2" имеют опциональную возможность отключения оповещения путем снятия с основания (нарушения датчика вскрытия). Соответствующая опция устанавливается при программи- ровании устройства.

      - ИП "Аврора-ДОР", "Аврора-ДОР исп. 2" имеют опциональную возможность работы в автономном режиме. При работе в автономном режиме звуковое оповещение о пожаре включается как по управляющему сигналу от родительского ПКУ, так и на основании информации с собственного чувстви- тельного элемента. Если оповещение запускается на основании информации с собственного чувствительного датчика, всегда воспроизводится сообщение №1. Оповещение на основании информации с собственного чувствительного эле- мента включается даже при отсутствии радиосвязи с родительским ПКУ.

      - "Аврора-ДОР", "Аврора-ДОР исп. 2" удовлетворяют требовани- ям, предъявляемым к автономным пожарным извещателям при соблюдении следующих условий: в качестве первого сообщения должен быть записан один звук сирены (специально подготовленные звуки можно записать с помощью программы OrpheyRLib, эти звуки входят в комплект поставки программы вер- сии не ниже 1.08), опция "автономное оповещение" должна быть установлена, опция "ограничение времени срабатывания" должна быть установлена в значе- ние не менее 4 минут. Уровень звукового давления, развиваемый устройством при воспроизведении звуков сирены составляет величину не менее 85 дБ.

      - ИП "Аврора-ДОР исп. 2" имеют возможность объединения в ди- намическую систему эвакуации (режим "Нить Ариадны"). Этот режим может использоваться для указания направления эвакуации в коридорах или протя- женных помещениях. Указание производится с помощью речевой информации и с помощью многочастотных звуковых сигналов и световых вспышек.

      - Световые вспышки в каждом ИП "Аврора-ДОР исп. 2" обеспе- чиваются двумя светодиодами белого цвета и двумя светодиодами зеленого цвета. При вспышках освещенной на расстоянии 1 м от извещателя составляет не менее 10 лк

  - Технические характеристики ИП "ИПР-Р" и "ИПР-РВ"

    - Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требо- ваниями СП 5.13130.2009.

    - ИП "ИПР-Р" и "ИПР-РВ" (далее ИПР-Р и ИПР-РВ) имеют привод- ной элемент, предназначенный для перевода извещателя при помощи механи- ческого воздействия из дежурного режима в тревожный режим (согласно ГОСТ Р 53325-2012).

При активации приводного элемента ИПР-Р и ИПР-РВ передают на при- ёмно-контрольное устройство извещение "Пожар".

    - Сброс тревожного состояния ИПР-Р и ИПР-РВ осуществляется с помощью специального ключа, имеющегося в комплекте поставки.

    - ИПР-Р и ИПР-РВ имеют встроенный светодиодный двухцветный (зеленого и красного цвета) индикатор, отображающий состояние извещателя и его источников питания согласно таблице 2.25.

Таблица 2.25

| Состояние извещателя | Свечение зелёного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Норма | - | - |
| Неисправность основной батареи | - | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с |
| Неисправность резервной батареи | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с | - |
| Неисправность обеих батарей | Вспышки 0,1 с с периодом 5 с двумя цветами поочередно |  |
| Нарушение извещателя | - | Одиночные вспышки 0,1 с при нарушении извещателя |
| Квитирование пожара | - | Прерывистое свечение 1 с/1 с |

2.15 Технические характеристики ИБ-Р

2.15.1 Исполнительный блок ИБ-Р (далее ИБ-Р) имеет релейный выход, программирующийся для срабатывания по следующим событиям: "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Взлом", "Снятие с охраны", "Снятие с охраны под принуждением".

Типы срабатывания релейного выхода: "Нормально замкнуто", "Нор- мально  разомкнуто",  "Импульсное   (3 с)",   "Периодическое   переключение   (1 с/1 с)".

Релейный выход имеет возможность введения программируемой задерж- ки срабатывания от 1 до 255 с, а также программируемого ограничения времени срабатывания от 1 до 8 мин.

Параметры релейного выхода:

- тип выхода – переключающийся;

- максимальное напряжение коммутации – 30 В постоянного тока, 250 В переменного тока;

- максимальный ток коммутации – 5 А;

- максимальная коммутируемая мощность – 1200 В∙А.

2.8.1 ИБ-Р имеет вход для подключения внешнего шлейфа  сигнализа- ции (ШС).

ИБ-Р обеспечивает контроль состояния ШС по его сопротивлению сле- дующим образом:

- сопротивление в пределах от 4 до 7 кОм – состояние "Норма";

- сопротивление 10 кОм и более или 2,8 кОм и менее – состояние "Неис- правность".

Переход ШС из состояния "Норма" в состояние "Неисправность" сопро- вождается передачей ИБ-Р на приёмно-контрольное устройство извещения "Неисправность".

ИБ-Р имеет возможность включения блокирования активации релейного выхода при нарушении ШС (режим программируется).

    - ИБ-Р регистрирует нарушение ШС на время 500 мс и более и со- храняет состояние "Норма" при нарушении ШС на время 300 мс и менее.

    - ИБ-Р имеет встроенные датчики вскрытия и отрыва от стены. При срабатывании датчика вскрытия либо датчика отрыва от стены ИБ-Р передаёт на приёмно-контрольное устройство извещение "Взлом".

    - Питание ИБ-Р осуществляется от внешнего источника питания напряжением от 10 до 27 В.

Максимальный ток потребления ИБ-Р не более 50 мА.

    - ИБ-Р имеет возможность контроля исправности источника своего питания по величине питающего напряжения следующим образом:

- напряжение ниже (11±0,5) В и от (15±0,5) до (22±0,5) В – неисправность источника питания;

- напряжение от (12±0,5) до (15±0,5) В и выше (23±0,5) В – норма   источ-

ника питания;

При неисправности источника питания ИБ-Р передаёт на приёмно- контрольное устройство извещение "Неисправность источника питания".

    - ИБ-Р имеет встроенный светодиодный двухцветный (зеленого и красного цвета) индикатор, отображающий его состояние и состояние его ис- точника питания согласно таблице 2.26.

Таблица 2.26

| Состояние ИБ-Р (по возрастанию приоритета) | Свечение зелёного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Норма | Включено | – |
| Норма, активация выхода | – | Включено |
| Неисправность источника питания | – | Вспышки 0,1 с с периодом 2 с |
| Неисправность внешнего ШС | Попеременное свечение с параметрами 1 с/1 с |  |

  - Технические характеристики ИБ-Р исп. 2

    - ИБ-Р исп. 2 имеет релейный выход со следующими типами сраба- тывания (выбирается при программировании): "Нормально замкнуто", "Нор- мально  разомкнуто",  "Импульсное   (3   с)",   "Периодическое   переключение (1 с/1 с)".

Параметры релейного выхода:

- тип выхода – переключающийся;

- максимальное напряжение коммутации – 220 В постоянного тока, 250 В переменного тока;

- максимальный ток коммутации – 2 А;

- максимальная коммутируемая мощность – 60 Вт, 125 ВА.

    - ИБ-Р исп. 2 имеет выход напряжения постоянного тока (выход "+12/24 В"), предназначенный для питания внешних устройств, например, све- тодиодных оповещателей.

Параметры выхода:

- выходное напряжение 12 В или 24 В±10 % (программируется);

- максимальный ток нагрузки при напряжении 12 В – 40 мА, при 24 В –  20 мА;

- типы срабатывания: "Непрерывно", "Меандр (1 с/1 с)".

Выход обеспечивает возможность контроля целостности линии питания нагрузки. Контроль осуществляется по сопротивлению внешней цепи, запитан- ной напряжением обратной полярности. Выход может использоваться для под- ключения световых и звуковых оповещателей, исполнительных устройств си- стем противодымной защиты, а также других исполнительных устройств про- тивопожарной защиты.

    - Выходы ИБ-Р исп. 2 программируется для срабатывания по любым из следующих событий: "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Взлом", "Сня- тие с охраны", "Снятие с охраны под принуждением" и имеют возможность введения программируемой задержки срабатывания от 3 с до 4 мин, а также ограничения времени срабатывания от 1 до 8 мин.

    - ИБ-Р исп. 2 имеет вход внешней неисправности (FLT).

    - ИБ-Р исп. 2 обеспечивает контроль состояния входа FLT и целост- ность линии питания нагрузки выхода +12/24 В по сопротивлению внешней це- пи следующим образом:

- сопротивление в пределах от 4 до 7 кОм – состояние "Норма";

- сопротивление 10 кОм и более или 2,8 кОм и менее – состояние "Неис- правность".

Переход из состояния "Норма" в состояние "Неисправность" сопровожда- ется передачей ИБ-Р исп. 2 на приёмно-контрольное устройство извещения "Неисправность".

    - ИБ-Р исп. 2 имеет возможность включения блокирования актива- ции релейного выхода при нарушении FLT (режим программируется).

    - ИБ-Р исп. 2 регистрирует нарушение FLT на время 1,6 с и более, и сохраняет состояние "Норма" при нарушении FLT на время 950 мс и менее.

    - ИБ-Р исп. 2 имеет светодиодный индикатор "L1", отображающий состояние его источников питания согласно таблице 2.27. Индикатор "L2", так- же имеющийся на лицевой поверхности ИБ-Р исп. 2, используется только на производстве в технологических целях.

Таблица 2.27

| Состояние устройства | Свечение зелёного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Норма | - | Выключено |
| Неисправность основной батареи | - | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с |
| Неисправность резервной батареи | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с | Выключено |
| Неисправность обеих ба- тарей | Вспышки 0,1 с с периодом 5 с | Вспышки 0,1 с с периодом 5 с |

    - Длительность работы ИБ-Р исп. 2 от комплекта батарей в зависи- мости от периода передачи контрольных радиосигналов указана в таблице 2.28 для двух режимов эксплуатации:

а) при отсутствии активации выхода +12/24В в процессе эксплуатации;

б) при ежемесячной тестовой активации выхода +12/24 В на 5 мин при максимальном выходном токе (в случае необходимости периодической провер- ки работоспособности).

Таблица 2.28

| Период переда- чи контроль- ных радиосиг- налов | Длительность работы до разряда ос- новной батареи, лет |  | Длительность работы от ре- зервной бата- реи после раз- ряда основной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При отсутствии активации | При активации выхода +12/24 В 5 мин / месяц |  |
| 7 с | 4 | 2,5 | 1,5-2,5 месяца |
| 12 с | 6 | 3 |  |
| 32 с | 9 | 4 |  |
| 1 мин | 10 | 4,5 |  |
| Примечания: - Расчётная ёмкость батареи CR123A – 1,2 А∙ч (при 25°C). - Напряжение разряда батарей – 2,6 В. - Индикация разряда батарей с помощью светодиодного индикатора ИБ-Р исп. 2 включена. - Средняя длительность саморазряда батарей CR123A до 90 % емкости – 10 лет. 5 ИБ-Р исп. 2 находится в рабочем режиме и в зоне радиовидимости включённого родительского ПКУ. |  |  |  |

    - Длительность  работы  ИБ-Р  исп.  2  в  режиме  активации выхода

+12/24 В зависит от остаточной ёмкости батарей на момент активации и нагру- зочного тока и для максимального выходного тока описывается таблицей 2.29.

Таблица 2.29

| Остаточная ёмкость батарей | Время активации выхода +12/24 В, ч, не менее | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Около 100 % | 8 | В начале эксплуатации батарей |
| Около 50 % | 4 | Середина срока службы батарей |
| После разряда основной батареи | 1 | Батареи необходимо заменить |

ВНИМАНИЕ! После разряда любой из батарей питания в исполни- тельных устройствах обязательно производите замену обеих батарей! При замене устанавливаемые батареи должны быть однотипными!

  - Технические характеристики ИБ-Р исп. 3

    - ИБ-Р исп. 3 работает в одном из двух режимов: в режиме выхода напряжения или в режиме релейного выхода.

    - Работа в режиме выхода напряжения

      - В этом режиме ИБ-Р исп. 3 представляет из себя источник напря- жения, активирующийся по заданным событиям в заданных разделах родитель- ского РРОП.

Возможные события для сработки: "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Взлом", "Снятие с охраны", "Снятие с охраны под принуждением".

Имеется возможность введения программируемой задержки срабатывания от 3 с до 4 мин, а также ограничение времени срабатывания 8 мин.

      - Характеристики выхода напряжения:

- выходное напряжение 12 В или 24 В±10 % (программируется);

- максимальный ток нагрузки при напряжении 12 В – 40 мА, при 24 В –  20 мА;

- типы срабатывания: "Непрерывно", "Меандр (1 с/1 с)".

      - Выход обеспечивает возможность контроля целостности линии питания нагрузки. Контроль осуществляется по сопротивлению внешней цепи, запитанной напряжением обратной полярности: сопротивление 0-500 Ом или более 20 кОм – "неисправность", 1кОм – 10 кОм – "норма".

Выход может использоваться для подключения световых и звуковых опо- вещателей, исполнительных устройств систем противодымной защиты, а также других исполнительных устройств противопожарной защиты.

      - ИБ-Р исп. 3 регистрирует нарушение линии "12/24" на время 3 с и более, и сохраняет состояние "Норма" при нарушении FLT на время 2 с и ме- нее.

    - Работа в режиме релейного выхода

      - В этом режиме ИБ-Р исп. 3 представляет из себя устройство управления пожарной автоматикой с релейным выходом, который активируется по событиям в заданных разделах родительского РРОП. Возможные события для сработки и задержки срабатывания / ограничение времени работы анало- гичны случаю работы в режиме выхода напряжения.

      - Типы срабатывания релейного выхода (выбирается при програм- мировании): "Нормально замкнуто", "Нормально разомкнуто", "Импульсное (3 с)", "Периодическое переключение (1 с/1 с).

      - Электрические параметры релейного выхода: максимальное напряжение коммутации – 250 В переменного тока, 30 В постоянного тока;

      - максимальный ток коммутации – 7 А.

      - К клеммам "LINE" подключается нагрузка, а к клеммам "PWR" – напряжение от внешнего источника, которым эта нагрузка должна активиро- ваться.

      - В дежурном режиме может контролироваться линия, подключен- ная к клеммам "LINE". Контролируется внутреннее сопротивление нагрузки  или оконечного элемента. "Норма" – сопротивление от 50 Ом до 25 кОм, "неис- правность" – сопротивление ниже 25 Ом или выше 40 кОм.

Если внутреннее сопротивление не лежит в пределах 50 Ом – 25 кОм, можно использовать оконечный элемент, подключающийся параллельно нагрузке. В качестве оконечного элемента может использоваться диод (для по- стоянного напряжения) или резистор 22 кОм (для переменного напряжения, в том числе 220 В).

      - В дежурном режиме может контролироваться линия до источника питания, которым активируется нагрузка. Контролируется уровень напряжения на клеммах "PWR". "Норма" – напряжение выше 11 В (постоянного или пере- менного тока), "неисправность" – напряжение ниже 6 В.

      - При управлении противопожарными клапанами и клапанами ды- моудаления может контролироваться положение заслонки клапана (вход "DMP"). Контролируется сопротивление внешней цепи: сопротивление 5-6,5 кОм – клапан в дежурном режиме, 2-3 кОм - клапан сработал. При прочих зна- чениях сопротивления цепи "DMP" – "неисправность".

После срабатывания релейного выхода дается 2,5 минуты на перемещение заслонки клапана. Если за это время заслонка не переместилась в нужное поло- жение (сопротивление не стало 2-3 кОм), будет выдано извещение "неисправ- ность".

      - Имеется возможность выдавать технологическую тревогу при срабатывании клапана.

Тревога будет выдана, если после срабатывания релейного выхода за- слонка переместилась в требуемое положение или если в дежурном режиме за- слонка была перемещена в сработавшее положение в ручном режиме (напри- мер, по сигналу ручного пуска).

Эта опция может быть использована, например, для организации системы дымоудаления в рамках интегрированной системы "Стрелец-Интеграл".

      - Контроль положения заслонки ("DMP") может осуществляться только при типах сработки релейного выхода "нормально разомкнуто" и "нор- мально замкнуто". Контроль "LINE" не осуществляется при типе сработки "нормально замкнуто".

      - ИБ-Р исп. 3 имеет вход внешней неисправности (FLT) и обеспе- чивает контроль состояния по сопротивлению внешней цепи следующим обра- зом:

- сопротивление в пределах от 1 до 10 кОм – состояние "Норма";

- сопротивление 20 кОм и более или 0,5 кОм и менее – состояние "Неис- правность".

      - ИБ-Р исп. 3 имеет возможность включения блокирования акти- вации релейного выхода при нарушении FLT (режим программируется).

      - ИБ-Р исп. 3 регистрирует нарушение FLT на время 1,6 с и более, и сохраняет состояние "Норма" при нарушении FLT на время 950 мс и менее.

      - ИБ-Р исп. 3 имеет светодиодный индикатор, отображающий со- стояние его источников питания согласно таблице 2.30.

Таблица 2.30

| Состояние устройства | Свечение зелёного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Норма | - | Выключено |
| Неисправность основной батареи | - | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с |
| Неисправность резервной батареи | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с | Выключено |
| Неисправность обеих ба- тарей | Вспышки 0,1 с с периодом 5 с | Вспышки 0,1 с с периодом 5 с |

      - Длительность работы ИБ-Р исп. 3 от комплекта батарей в зави- симости от периода передачи  контрольных  радиосигналов  указана  в  табли- це 2.31 для двух режимов эксплуатации:

а) при отсутствии активации выхода +12/24В в процессе эксплуатации;

б) при ежемесячной тестовой активации выхода +12/24 В на 5 мин при максимальном выходном токе (в случае необходимости периодической провер- ки работоспособности).

Таблица 2.31

| Период переда- чи контроль- ных радиосиг- налов | Длительность работы до разряда ос- новной батареи, лет |  | Длительность работы от ре- зервной бата- реи после раз- ряда основной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При отсутствии активации | При активации выхода +12/24 В 5 мин / месяц |  |
| 7 с | 4 | 2,5 | 1,5-2,5 месяца |
| 12 с | 6 | 3 |  |
| 32 с | 9 | 4 |  |
| 1 мин | 10 | 4,5 |  |
| Примечания: - Расчётная ёмкость батареи CR123A – 1,2 А∙ч (при 25°C). - Напряжение разряда батарей – 2,6 В. - Индикация разряда батарей с помощью светодиодного индикатора ИБ-Р исп. 3 включена. - Средняя длительность саморазряда батарей CR123A до 90 % емкости – 10 лет. 10 ИБ-Р исп. 3 находится в рабочем режиме и в зоне радиовидимости включённого родительского ПКУ. |  |  |  |

      - Длительность работы  ИБ-Р  исп.  3  в режиме активации выхода

+12/24 В зависит от остаточной ёмкости батарей на момент активации и нагру- зочного тока и для максимального выходного тока описывается таблицей 2.32.

Таблица 2.32

| Остаточная ёмкость батарей | Время активации выхода +12/24 В, ч, не менее | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Около 100 % | 8 | В начале эксплуатации батарей |
| Около 50 % | 4 | Середина срока службы батарей |
| После разряда основной батареи | 1 | Батареи необходимо заменить |

ВНИМАНИЕ! После разряда любой из батарей питания в исполни- тельных устройствах обязательно производите замену обеих батарей! При замене устанавливаемые батареи должны быть однотипными

  - Технические характеристики оповещателей звуковых "Сирена-Р"

    - Общие характеристики оповещателей.

      - Оповещатели имеют звуковой сигнализатор, программирующий- ся для срабатывания по следующим событиям: "Тревога", "Пожар", "Неисправ- ность", "Взлом", "Снятие с охраны", "Снятие с охраны под принуждением".

      - Звуковой сигнализатор имеет возможность введения программи- руемой задержки начала оповещения от 3 с до 4 мин, а также программируемо- го ограничения времени оповещения от 1 до 8 мин.

      - Оповещатели имеют датчик вскрытия. При срабатывании датчика оповещатели передают на приёмно-контрольное устройство  извещение "Взлом".

      - Оповещатели имеют встроенный светодиодный двухцветный (зе- леного и красного цвета) индикатор, отображающий состояние его источников питания согласно таблице 2.33. Индикатор находится внутри корпуса.

Таблица 2.33

| Состояние устройства | Свечение зелёного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Норма | - | - |
| Неисправность основной батареи | - | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с |
| Неисправность резервной батареи | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с | - |
| Неисправность обеих батарей | Вспышки 0,1 с периодом 5 с двумя цветами поочередно |  |

      - Длительность работы оповещателей от комплекта батарей в зави- симости от периода передачи  контрольных  радиосигналов  указана  в  табли- це 2.34 для двух режимов эксплуатации:

а) при отсутствии активации в процессе эксплуатации;

б) при еженедельной тестовой активации оповещателя на 5 мин (в случае необходимости периодической проверки работоспособности системы оповеще-

ния). Таблица 2.34

| Период переда- чи контроль- ных радиосиг- налов | Длительность работы до разряда ос- новной батареи, лет |  | Длительность работы от ре- зервной бата- реи после раз- ряда основной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При отсутствии активации | При активации 5 мин / неделю |  |
| 7 с | 4 | 2,5 | 1,5-2,5 месяца |
| 12 с | 6 | 4 |  |
| 32 с | 9 | 5 |  |
| 1 мин | 10 | 6,5 |  |
| Примечания: - Расчётная ёмкость батареи CR123A – 1,2 А∙ч (при 25°C). - Напряжение разряда батарей – 2,6 В. - Индикация разряда батарей с помощью светодиодного индикатора Сирены-Р включена. - Средняя длительность саморазряда батарей CR123A до 90 % емкости – 10 лет. 10 Сирена-Р находится в рабочем режиме и в зоне радиовидимости включённого родительского ПКУ. |  |  |  |

      - Длительность работы оповещателей в режиме оповещения зави- сит от остаточной ёмкости батарей на момент запуска оповещения и описыва- ется таблице 2.35.

Таблица 2.35

| Остаточная ём- кость батарей | Время оповещения, ч, не менее | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Около 100 % | 40 | В начале эксплуатации батарей |
| Около 50 % | 20 | Середина срока службы батарей |
| После разряда основной батареи | 2,5 | Батареи необходимо заменить |
| Примечание – Значения приведены для режима оповещения "непрерывный". Для оповещателя "Сирена-Р исп.2", значения, приведенные в таблице, спра- ведливы при установке средней громкости оповещения. |  |  |

ВНИМАНИЕ! После разряда любой из батарей питания в исполни- тельных устройствах обязательно производите замену обеих батарей! При замене устанавливаемые батареи должны быть однотипными!

    - Характеристики оповещателя "Сирена-Р"

      - "Сирена-Р" имеет три режима звукового оповещения: непрерыв- ный, импульсный и двухтональный. Режим оповещения выбирается при про- граммировании устройства, либо устанавливается вручную с помощью пере- ключателей "SND". Соответствие положения переключателей "SND" "1" и "2" режиму звукового оповещения приведено в таблице 2.36.

Таблица 2.36

| Положение переключателей "SND" |  | Режим звукового оповещения |
| --- | --- | --- |
| Переключатель "1" | Переключатель "2" |  |
| ON | ON | импульсный |
| ON | - | двухтональный |
| - | ON | непрерывный |
| - | - | импульсный |

      - Уровень звукового давления, развиваемый "Сиреной-Р" на рас- стоянии (1,00±0,05) м, составляет величину (96±6) дБ.

      - Диаграмма направленности "Сирена-Р" приведена в приложении  Г на рисунке Г.1.

    - Характеристики оповещателя "Сирена-Р исп.2"

      - "Сирена-Р исп.2" имеет четыре режима звукового оповещения: непрерывный, импульсный, двухтональный и многочастотный. Режим опове- щения выбирается при программировании устройства.

      - Уровень звукового давления, развиваемый устройством "Сирена- Р исп.2" на расстоянии (1,00±0,05)м, а также время работы в режиме оповеще- ния соответствует таблице 2.37.

Таблица 2.37

| Установленная гром- кость оповещения | Время непрерыв- ной работы от полностью заря- женных батарей | Уровень звукового давле- ния (дБ на расстоянии 1 м) |
| --- | --- | --- |
| Низкая | не менее 130 часов | Не менее 91 |
| Средняя | не менее 80 часов | Не менее 94 |
| Высокая | не менее 30 часов | Не менее 97 |
| Примечание – значения приведены для типа оповещения "меандр". При лю- бом другом типе оповещения, длительность работы будет меньше в 2 раза. |  |  |

      - Оповещатель "Сирена-Р исп.2" обеспечивает синхронность зву- чания с остальными оповещателями данного типа, установленными в системе, а также с устройствами "Аврора-ДСР".

      - Диаграмма направленности "Сирена-Р исп.2" приведена в прило- жении Г на рисунке Г.2.

  - Технические характеристики устройства светового оповещения "Табло-Р"

    - "Табло-Р" имеет светодиодный модуль, программирующийся для срабатывания по следующим событиям: "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Взлом", "Снятие с охраны", "Снятие с охраны под принуждением".

    - "Табло-Р" имеет возможность введения программируемой задерж- ки начала оповещения от 3 с до 4 мин, а также программируемого ограничения времени оповещения от 1 до 8 мин.

"Табло-Р" имеет два режима светового оповещения: непрерывный и "ме- андр" (мигание c длительностью импульса и паузы 1с/1с). Режим оповещения выбирается при программировании устройства.

    - "Табло-Р" имеет возможность выбора яркости свечения светодиод- ного модуля. Яркость свечения светодиодного модуля не зависит от напряже- ния внешнего источника (в диапазоне от 9 до 28 В) или от степени разряда ба- тареи при автономном питании. Освещенность, создаваемая устройством на расстоянии 1 метр и потребляемый ток в режиме непрерывного оповещения (отдельно для случая автономного питания или питания от внешнего источника 12В)  приведены в следующей таблице 2.38

Таблица 2.38

| Уровень яркости, установленный при программировании | Максимальная освещенность на расстоянии 1 м от оповещателя | Ток, потреб- ляемый от ав- тономного ис- точника пи- тания (3 В) | Ток, потреб- ляемый от внешнего ис- точника пи- тания (12 В) |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкий | Не менее 0.6 люкс | до 30 мА | до 30 мА |
| Средний | Не менее 1.5 люкс | до 120 мА | до 60 мА |
| Высокий | Не менее 3.0 люкс | до 260 мА | до 120 мА |
| Очень высокий | Не менее 4.5 люкс | до 400 мА | до 200 мА |

    - "Табло-Р" имеет датчик отрыва от стены. При срабатывании датчи- ка "Табло-Р" передает на приёмно-контрольное устройство извещение "Взлом".

    - "Табло-Р" имеет возможность работы от автономного источника – двух литиевых батарей типоразмера CR123A, а также от внешнего источника постоянного тока с напряжением от 9 до 28В. Возможно одновременное под- ключение внешнего источника и батарей. В этом режиме устройство работает от внешнего источника (емкость батарей не расходуется), и обеспечивается ав- томатический переход на питание от батарей при отключении или неисправно- сти внешнего источника. При подключении внешнего источника устройство автоматически переходит на питание от него.

    - Принцип действия "Табло-Р" не основан на работе от электриче- ской сети. "Табло-Р" с надписью "Выход" может быть выключенным в дежур- ном режиме и включаться по сигналу «Пожар» (пункт 5.1 СП3.13130.2009).

Исключениями являются случаи применения в зрительных, демонстраци- онных, выставочных и других залах, где световые оповещатели "Выход" долж- ны включаться на время пребывания в них людей (пункт 5.2 СП3.13130.2009).  В этих случаях необходимо помимо автономного источника (батарей) исполь- зовать внешний источник постоянного тока.

    - "Табло-Р" имеет три режима питания: "автономное питание", "внешнее питание" или "внешнее питание c резервированием". Выбор режима питания производится пользователем при программировании устройства. Уста- новка режима питания влияет на выдачу оповещателем сообщений о неисправ- ности источников питания, а также на индикацию состояния источников пита- ния с помощью собственного двухцветного светодиода. Описание режимов оповещения о неисправности источника питания приведено в следующей таб- лице 2.39.

Таблица 2.39

| Режим питания | Основной источник питания | Резервный источник питания |
| --- | --- | --- |
| "Автономное питание" | Основная батарея ("Primary") | Резервная батарея ("Secondary") |
| "Внешнее питание" | не контролируется | не контролируется |
| "Внешнее питание с резервированием" | Внешний источник | Основная батарея ("Primary") |
| Примечания. - Вне зависимости от установленного режима, "Табло-Р" будет работать от внешнего источника, если он подключен, и от батарей, если внешний ис- точник не подключен. Однако, при режиме питания "Автономное", для ра- боты устройства необходимо, чтобы была установлена основная батарея. - Напряжение батареи, при котором фиксируется неисправность автоном- ного источника питания – 2.6 В - Напряжение внешнего источника, при котором фиксируется его неис- правность – 8.5 В. - При выборе опции "Внешнее питание", сообщение "Неисправность ос- новного питания" будет доставлено пользователю при снижении напряже- ния источника менее 8.5 В. При мгновенном отключении источника устрой- ство отключится без передачи извещения о неисправности питания. - В режиме оповещения контроль основного и резервного питания не про- изводится. |  |  |

    - "Табло-Р" имеет встроенный светодиодный двухцветный (зеленого и красного цвета) индикатор, находящийся внутри корпуса и отображающий состояние его источников питания согласно таблице 2.40.

Таблица 2.40

| Состояние устройства | Свечение зелёного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Норма | - | - |
| Неисправность основного источника питания | - | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с |
| Неисправность резервного источника питания | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с | - |
| Неисправность обоих источников питания | Вспышки 0,1 с периодом 5 с двумя цветами поочередно |  |

    - "Табло-Р" имеет возможность самотестирования на предмет ис- правности светодиодного модуля. При неисправности светодиодного модуля, его отключении или коротком замыкании, устройство выдает сообщение "Обобщенная неисправность". Самотестирование производится только во вре- мя работы светового оповещения.

    - Длительность работы "Табло-Р" от комплекта батарей (при авто- номном питании) в зависимости от периода передачи контрольных радиосигна- лов указана в таблице 2.41 для двух режимов эксплуатации:

а) при отсутствии активации в процессе эксплуатации;

б) при еженедельной тестовой активации "Табло-Р" на 5 мин (в случае необходимости периодической проверки работоспособности системы оповеще- ния).

Таблица 2.41

| Период переда- чи контроль- ных радиосиг- налов | Длительность работы до разряда ос- новной батареи, лет |  | Длительность работы от ре- зервной бата- реи после раз- ряда основной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При отсутствии активации | При активации 5 мин / неделю |  |
| 7 с | 4 | 2,5 | 1,5-2,5 месяца |
| 12 с | 6 | 4 |  |
| 32 с | 9 | 5 |  |
| 1 мин | 10 | 6,5 |  |
| Примечания: - Расчётная ёмкость батареи CR123A – 1,2 А∙ч (при 25°C). - Напряжение разряда батарей – 2,6 В. - Индикация разряда батарей с помощью светодиодного индикатора "Табло-Р" включена. - Средняя длительность саморазряда батарей CR123A до 90 % емкости - 10 лет. - "Табло-Р" находится в рабочем режиме и в зоне радиовидимости включённого родительского ПКУ. - Уровень яркости свечения при тестовой активации – средний |  |  |  |

    - "Табло-Р" обеспечивает длительность непрерывного светового оповещения при запуске оповещения при неразряженных батареях, а также в течение времени не менее 1 мес. после разряда основной батареи (при штатном разряде в условиях эксплуатации устройства на объекте) не менее 1 часа.

Внимание! После разряда любой из батарей питания в исполнитель- ных устройствах обязательно производите замену обеих батарей! При за- мене устанавливаемые батареи должны быть однотипными!

  - Технические характеристики речевых оповещателей "Орфей-Р", "Орфей-Р" исп.2 и "Орфей-Р исп. У"

    - Общие характеристики устройств оповещения

      - Максимальное количество речевых сообщений, сохраняемых в памяти устройств – 3.

      - Суммарная длительность речевых сообщений, сохраняемых в па- мяти устройств – 32 с.

      - Монтаж устройств может быть выполнен как на стену, так и на потолок.

      - Условия для запуска оповещения устанавливаются при програм- мировании устройств. Запуск оповещения возможен по следующим видам со- бытий: "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Взлом", "Снятие с охраны", "Снятие с охраны под принуждением". Каждое речевое сообщение программи- руется на запуск по событиям в локальных разделах 1-16 родительского ПКУ, либо глобальных разделах 1-16 радиосистемы.

      - Устройства имеют возможность программирования уровня ослабления выходной мощности с установками 0, -3, -6, -9 дБ относительно но- минального уровня.

      - Устройствам при программировании присваивается номер груп- пы исполнительных устройств от 1 до 8 с целью обеспечения возможности од- новременного отключения системы оповещения.

      - Устройства поставляются с производства с запрограммирован- ными тремя речевыми сообщениями следующего смыслового содержания:

Сообщение 1. "Внимание! В здании пожар. Просьба покинуть здание, ис- пользуя ближайший выход";

Сообщение 2. "Внимание! В здании пожар. Просьба покинуть здание че- рез запасной выход";

Сообщение 3. "Проверка функционирования системы оповещения" Пользователь может перепрограммировать речевые сообщения,  восполь-

зовавшись персональным компьютером с установленной на нём программой "OrpheyRLib", подключив его к встроенному в устройство оповещения разъёму интерфейса RS-232 посредством прямого модемного кабеля. Возможно также программирование сообщений с помощью специализированного программато- ра речевых сообщений (УЗРС).

      - При одновременном запуске нескольких устройств максимальная длительность рассинхронизации воспроизведения аналогичного речевого со- общения – не более 100 мс.

      - Устройства имеют аналоговый вход, предназначенный для транс- ляции внешнего речевого сигнала (вход "ГО и ЧС"), а также потенциальный вход, предназначенный для перевода устройств в режим трансляции.

Параметры аналогового входа:

Чувствительность по входу (эффективное значение) – 0,775 В;

Модуль входного сопротивления по переменному току на частоте 1000 Гц

- не менее 15 кОм;

Параметры потенциального входа:

Сопротивление внешней цепи для запуска трансляции – 1 кОм и менее; Сопротивление внешней цепи для прекращения трансляции либо    отсут-

ствия её запуска – 50 кОм и более.

      - Устройства имеют двухцветный светодиодный индикатор, отоб- ражающий состояние устройств и разряд их батарей согласно таблице 2.42. Таблица 2.42

| Состояние устройства | Свечение зелёного светодиода | Свечение красно- го светодиода |
| --- | --- | --- |
| Режим программирования рече- вых сообщений от компьютера | – | Непрерывно |
| Норма | – | – |
| Неисправность основной батареи | – | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с |
| Неисправность резервной батареи | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с | – |
| Неисправность обеих батарей | Вспышки 0,1 с с периодом 5 с | Вспышки 0,1 с с периодом 5 с |

      - Длительность непрерывного речевого оповещения  устройств при запуске оповещения при неразряженных батареях, а также в течение вре- мени не менее 1 мес. после разряда основной батареи (при штатном разряде в условиях эксплуатации устройства на объекте) – не менее 1 часа.

ВНИМАНИЕ! После разряда любой из батарей питания в исполни- тельных устройствах обязательно производите замену обеих батарей! При замене устанавливаемые батареи должны быть однотипными!

      - Длительность работы устройств от комплекта батарей в зависи- мости от периода передачи контрольных радиосигналов указана в таблице 2.43 для двух режимов эксплуатации:

а) при отсутствии запуска оповещения в процессе эксплуатации;

б) при ежемесячном тестовом запуске оповещения на 5 мин (в случае необходимости периодической проверки работоспособности системы оповеще- ния).

Таблица 2.43

| Период передачи контрольных радиосигналов | Длительность работы до разряда основной батареи, лет |  | Длительность работы от резервной батареи после разряда основной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При отсутствии запуска оповещения | При запуске оповещения 5 мин / месяц |  |
| 7 с | 3 | 2,5 | 1,5-2,5 месяца |
| 12 с | 4,5 | 3,5 |  |
| 32 с | 8 | 5 |  |
| 1 мин | 10 | 6,5 |  |
| Примечания: 1 Расчётная ёмкость батареи CR123A – 1,2 А∙ч (при 25°C). 2 Напряжение разряда батарей – 2,7 В. - Индикация разряда батарей с помощью светодиодного индикатора включена. - Средняя длительность саморазряда батарей CR123A до 90 % емкости - 10 лет. - Устройство находится в рабочем режиме и в зоне радиовидимости включённого родительского ПКУ. - При ежемесячном запуске речевого оповещения воспроизводится ре- чевое сообщение с пик-фактором – отношением максимальной мощности ре- чевого сигнала к средней – не менее 3 |  |  |  |

      - Устройства "Орфей-Р" (с версией прошивки не ниже 2-й), Ор- фей-Р исп.2 и "Орфей-Р исп.У" имеют возможность радиотрансляции сигналов звуковой частоты (речевых сигналов) с аналогового входа (вход "ГО и ЧС"), а также воспроизведения транслируемых по радиоканалу сигналов с использова- нием собственного динамика. Подробная информация об использовании режи- ма речевой радиотрансляции находится в памятках, входящих в комплект по- ставки устройств.

      - Диаграммы направленности "Орфей-Р исп.2" и "Орфей-Р исп.У" приведены в приложении Г на рисунках Г.5 и Г.6.

    - Характеристики устройства "Орфей-Р"

      - Уровень звукового давления, развиваемый устройством "Орфей-Р" при  воспроизведении  синусоидального  сигнала  частотой (1000±10) Гц на расстоянии (1,00±0,05) м – (92±3) дБ.

      - Номинальная выходная мощность звукового усилителя устрой- ства "Орфей-Р" на нагрузке 4 Ом – не менее 0,75 Вт.

      - Диапазон частот, воспроизводимых устройством "Орфей-Р" – от 500 до 3500 Гц при неравномерности частотной характеристики в диапазоне не более 16 дБ (по ГОСТ Р 53325-2012).

      - Устройство "Орфей-Р" имеет датчик отрыва от поверхности. При нарушении датчика отрыва устройство "Орфей-Р" передаёт на приёмно- контрольное устройство извещение "Взлом".

      - Устройство "Орфей-Р" имеет два источника питания. В качестве источников питания используются литиевые батареи с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 Ач (тип – CR123A).

    - Характеристики устройства "Орфей-Р" исп.2

      - Уровень звукового давления, развиваемый устройством "Орфей-Р" исп.2 при воспроизведении синусоидального сигнала частотой (1000±10) Гц на расстоянии (1,00±0,05) м – (92±3) дБ.

      - Номинальная выходная мощность звукового усилителя устрой- ства "Орфей-Р" исп.2 на нагрузке 4 Ом – не менее 0,75 Вт.

      - Диапазон частот, воспроизводимых устройством "Орфей-Р" исп.2

- от 500 до 3500 Гц при неравномерности частотной характеристики в диапа- зоне не более 16 дБ (по ГОСТ Р 53325-2012).

      - Устройство "Орфей-Р" исп.2 имеет датчик отрыва от поверхно- сти, совмещенный с датчиком вскрытия. При нарушении датчика устройство "Орфей-Р" исп.2 передаёт на приёмно-контрольное устройство извещение "Взлом".

      - Устройство "Орфей-Р" исп.2 имеет два источника питания. В ка- честве источников питания используются литиевые батареи с номинальным ра- бочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 Ач (тип – CR123A).

      - Длительность непрерывного оповещения устройства при запуске оповещения при неразряженных батареях, а также в течение времени не менее  1 мес. после разряда основной батареи (при штатном разряде в условиях экс- плуатации устройства на объекте) – не менее 1 часа (по ГОСТ Р 53325-2012).

2.20.4 Характеристики устройства "Орфей-Р исп. У"

2.20.4.1 Уровень звукового давления, развиваемый  устройством  "Орфей-Р исп. У" при воспроизведении синусоидального сигнала частотой (1000±10) Гц на расстоянии (1,00±0,05) м – (100±3) дБ при батарейном питании и (103±3) дБ при питании от внешнего источника.

      - Номинальная выходная мощность звукового усилителя устройства "Орфей-Р" на нагрузке 8 Ом – не менее 0,4 Вт.

      - Длительность непрерывного оповещения устройства при запуске оповещения при неразряженных батареях, а также в течение времени не менее  1 мес. после разряда основной батареи (при штатном разряде в условиях экс- плуатации устройства на объекте) – не менее 1 часа (по ГОСТ Р 53325-2012).

      - Устройство "Орфей-Р исп. У" имеет датчик вскрытия. При нару- шении датчика вскрытия устройство "Орфей-Р исп. У" передаёт на приёмно- контрольное устройство извещение "Взлом".

      - Устройство "Орфей-Р исп. У" может получать питание от батарей или от внешнего источника питания.

При батарейном питании в качестве источников питания (основного и ре- зервного) используются литиевые батареи с номинальным рабочим напряжени- ем 3,0 В и ёмкостью 1,2 Ач (тип – CR123A).

При использовании внешнего (стационарного) питания используется источник   напряжения    постоянного    тока    с    выходным    напряжением    от 9 до 28 В. Ток потребления от внешнего источника – не более 200 мА в режиме оповещения и не более 10 мА в дежурном режиме.

При стационарном питании устройство "Орфей-Р исп. У" имеет входы для контроля состояния основного ("AC") и резервного ("DC") источников пи- тания с возможностью отключения контроля при программировании. Устрой- ство "Орфей-Р исп. У" передает извещение "Неисправность основного источ- ника питания" при снижении напряжения на входе "AC" до (9±0,5) В и извеще- ние "Неисправность резервного источника питания" при снижении напряжения на входе "DC" до (10,5±0,5) В.

  - Технические характеристики БУК-Р

    - БУК-Р имеет 4 входа для подключения охранных, тревожных, либо пожарных шлейфов сигнализации (ШС1 – ШС4), каждый из которых имеет возможность программирования в любой из 16 разделов родительского расши- рителя.

БУК-Р сохраняет работоспособность при сопротивлении ШС охранной сигнализации без учета сопротивления выносного элемента не более 1 кОм и при сопротивлении утечки между проводами ШС не менее 20 кОм.

БУК-Р сохраняет работоспособность при сопротивлении ШС пожарной сигнализации без учета сопротивления выносного элемента не более 220 Ом и при сопротивлении утечки между проводами ШС не менее 50 кОм.

БУК-Р обеспечивает контроль состояния ШС по их сопротивлению. Для ШС охранной и тревожной сигнализации:

- сопротивление в пределах от 4 до 7 кОм – состояние "Норма";

- сопротивление 10 кОм и более или 2,8 кОм и менее – состояние "Нару- шение".

Для ШС пожарной сигнализации:

- сопротивление в пределах от 4 до 7 кОм – состояние "Норма";

- сопротивление от 1,0 до 2,8 кОм, либо от 10 до 20 кОм – состояние "Пожар";

- сопротивление 40 кОм и более или 200 Ом и менее – состояние "Неис- правность".

Переход ШС из состояния "Норма" в состояние "Нарушен", "Пожар", "Неисправность" сопровождается передачей БУК-Р на приёмно-контрольное устройство извещений "Нарушен", "Пожар" и "Неисправность" соответственно.

    - БУК-Р сохраняет работоспособность при суммарной ёмкости ШС не более  50 нФ.

    - БУК-Р регистрирует нарушение ШС на время 500 мс и более, и со- храняет состояние "Норма" при нарушении ШС на время 300 мс и менее.

    - БУК-Р имеет вход для подключения внешнего считывателя ключей ТМ ("Touch-Memory"), а также встроенный считыватель ключей ТМ. Макси- мальное количество ключей ТМ, запрограммированных к БУК-Р – 16 штук.

    - БУК-Р поддерживает подключение считывателей бесконтактных карт типа СКД ЕМ-02/02.В ко входу для подключения внешнего считывателя ключей ТМ.

    - Каждый ключ для каждого БУК-Р включается в одну из четырех групп ключей.

    - Для каждой группы ключей БУК-Р могут быть определены дей- ствия, выполняемые системой при однократном и двукратном поднесении клю- ча ТМ к считывателю из следующего списка:

Для БУК-Р, запрограммированных к КР (РР 0):

  - постановка на охрану списка локальных разделов;

  - снятие с охраны списка локальных разделов;

  - запрос состояния списка локальных разделов;

  - сброс пожарных тревог и неисправностей в списке локальных разде-

лов;

  - снятие с охраны списка локальных разделов с признаком "под при-

нуждением".

  - постановка на охрану списка глобальных разделов;

  - снятие с охраны списка глобальных разделов;

  - запрос состояния списка глобальных разделов

  - сброс пожарных тревог и неисправностей в списке глобальных   разде-

лов;

лов;

- паника в локальном разделе;

- старт реле;

- стоп реле;

- включение списка групп исполнительных устройств;

- выключение списка групп исполнительных устройств;

- стоп всех реле в списке групп исполнительных устройств.

Для БУК-Р, запрограммированных к дочерним радиорасширителям:

- постановка на охрану списка локальных разделов;

- снятие с охраны списка локальных разделов;

- запрос состояния списка локальных разделов;

- сброс пожарных тревог и неисправностей в списке локальных разде-

- снятие с охраны списка локальных разделов с признаком "под при-

нуждением";

  - сброс пожарных тревог и неисправностей в списке глобальных   разде-

лов;

  - паника в локальном разделе;

  - старт реле;

  - стоп реле.

    - БУК-Р имеет датчик вскрытия и отрыва от стены, при нарушении которого устройство передаёт на приёмно-контрольное устройство извещение "Взлом".

    - БУК-Р имеет выход ЗО типа "открытый коллектор", который про- граммируется для срабатывания по любым из следующих событий: "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Взлом", "Снятие с охраны", "Снятие с охраны под принуждением".

Типы срабатывания выхода "ЗО": "Нормально замкнуто", "Нормально разомкнуто", "Импульсное (3 с)", "Периодическое переключение (1 с/1 с)", "Периодическое переключение + нормально замкнутое". Выход имеет возмож- ность введения программируемой задержки срабатывания от 3 с до 4 мин и ограничение времени работы от 1 до 8 мин.

Параметры выхода "ЗО":

- напряжение – от 10 до 27 В (соответствует значению питающего напря- жения);

- ток коммутации – 0,2 А.

    - БУК-Р имеет один двухцветный светодиодный индикатор "Ре- жим" (красного и зеленого цветов) и четыре одноцветных красных индикатора "1"-"4". Одноцветные светодиоды индицируют состояние собственных шлей- фов, либо разделов 1-4 или 9-12 (выбирается при программировании) родитель- ского ПКУ в соответствии с таблицей 2.44.

Таблица 2.44

| Индикация собственных ШС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип ШС | Состояние ШС | Свечение индикатора |
| Охранный | Взят под охрану, в норме | Включен |
|  | Взят под охрану, нарушен (тревога) | Меандр 0,5 с / 0,5 с |
|  | Снят с охраны, в норме (готов ко взятию) | Выключен |
|  | Снят с охраны, нарушен (не готов ко взятию) | Вспышки 0,5 с с периодом 2 с |
| Тревожный | Норма | Включен |
|  | Нарушен (паника) | Меандр 0,5 с / 0,5 с |
| Пожарный | Норма | Включен |
|  | Неисправность | Парные вспышки по 0,5 с с периодом 2 с |
|  | Нарушен (пожарная трево- га) | Меандр 0,5 с / 0,5 с |

| Индикация локальных разделов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Состояние охраны раздела | Состояние раздела | Свечение индикатора |
| Взят под охрану | Норма | Включен |
|  | Нарушен | Меандр 0,5 с / 0,5 с |
| Снят с охраны | Норма | Выключен |
|  | Нарушен | Вспышки 0,5 с с периодом 2 с |
|  | В разделе присутствуют пожары, обходы, неисправ- ности (взломы). | Меандр 0,5 с / 0,5 с |

    - БУК-Р имеет выход для подключения блока выносной индикации БВИ 8 (БВИ), на котором индицируется состояние локальных разделов ПКУ с 1 по 8 или с 9 по 16 или состояние собственных шлейфов (задается при програм- мировании).

Выход БВИ может быть сконфигурирован в качестве выхода для подклю- чения выносного индикатора, функционирующего в соответствии со следую- щей логикой:

- Все охранные ШС БУК-Р взяты под охрану  - "Включено"

- Хотя бы один из охранных ШС снят с охраны – "Выключено"

- Хотя бы в одном из ШС БУК-Р имеется охранная тревога, паника или пожарная тревога – "Меандр 0,5 с/ 0,5 с"

Параметры  выхода:  выходное  напряжение  –  (3,3±0,1) В,   выходной  ток – 5 мА.

    - Индикация на БВИ и встроенных светодиодах при батарейном пи- тании осуществляется при однократном нажатии на клавишу БУК-Р или при поднесении ключа ТМ к считывателю. Индикация отключается при отсутствии нажатия на клавишу или поднесения ключа ТМ в течение около 8 с. При стаци- онарном питании индикация осуществляется непрерывно.

    - При появлении в индицируемых разделах событий охранных, по- жарных тревог, неисправностей или взломов индикация БУК-Р включается ав- томатически на время около 8 с.

    - БУК-Р имеет выход "RST" типа "открытый коллектор", предна- значенный для сброса четырехпроводных неадресных пожарных извещателей.

При выполнении команды "сброс пожарных тревог и неисправностей" в разделе РРОП, в который запрограммирован хотя бы один шлейф БУК-Р, выход "RST" отключается на 10 с. После этого состояние шлейфов БУК-Р, сконфигурированных как "пожарные со сбросом", не анализируется в течение 15 с.

Параметры выхода:

- допустимое напряжение – не более 27 В;

- максимальный ток коммутации – 0,2 А;

    - БУК-Р имеет возможность получать питание от батарей или от стационарного источника питания.

    - Батарейное питание БУК-Р осуществляется от двух батарей – ос- новной и резервной. В качестве основной батареи используется литиевая бата- рея с напряжением 9 В и емкостью 1,2 А·ч (типоразмер "Крона"). В качестве резервной батареи используется литиевая батарея с напряжением 3 В и емко- стью 240 мА·ч.

    - БУК-Р контролирует стояние обеих батарей, и, в случае разряда любой из них, индицирует это с помощью встроенного двухцветного светоди- одного индикатора "Режим" в соответствии с таблицей 2.45 и передает инфор- мацию об этом событии на приёмно-контрольное устройство.

Таблица 2.45

| Состояние устройства | Свечение зелёного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Норма | Выключено | Выключено |
| Неисправность основного источника питания | Выключено | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с |
| Неисправность резервно- го источника питания | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с | Выключено |
| Неисправность обоих ис- точников питания | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с |

    - Длительность работы БУК-Р от комплекта батарей для разных пе- риодов передачи контрольных сигналов представлено в таблице 2.46.

Таблица 2.46

| Период передачи контрольных радиосигналов | Длительность работы БУК-Р от основной батареи, лет | Длительность работы БУК-Р от резервной батареи при разряде основной |
| --- | --- | --- |
| 12 с | 3,5 | 1,5 – 2 мес |
| 32 с | 4 |  |
| 1 мин | 4,5 |  |
| 2 мин | 5 |  |
| Примечания: - При проведении оценки принято, что в среднем на БУК-Р выполня- ется две операции постановки на охрану/снятия с охраны в сутки. - Расчётная емкость основной батареи – 1,2 А∙ч, резервной – 240 мА∙ч (при 25°C). - Напряжение разряда основной батареи – 7,6 В, резервной – 2,7 В. - Средняя длительность саморазряда батарей до 90 % емкости – 10 лет. - БУК-Р находится в рабочем режиме и в зоне радиовидимости вклю- чённого родительского ПКУ. |  |  |

    - БУК-Р имеет возможность питания от внешнего источника посто- янного тока напряжением от 10 до 27 В. Ток потребления БУК-Р от внешнего источника постоянного тока в диапазоне допустимых напряжений должен быть не более 50 мА при отключенных внешних потребителях.

При стационарном питании БУК-Р имеет входы для контроля состояния основного и резервного источников питания с возможностью отключения кон- троля при программировании. Состояние источников питания БУК-Р индици- рует с помощью встроенного двухцветного индикатора в соответствии с табли- цей 2.45.

  - Технические характеристики БПИ RS-RF

    - Максимальное количество БПИ RS-RF (далее в этом разделе – БПИ), подключающихся к ПКУ-КР одновременно – 8.

    - БПИ поддерживает интерфейс RS-232. Формат обмена данными БПИ с внешними устройствами по интерфейсу RS-232 соответствует формату обмена данными радиорасширителя по интерфейсу RS-232.

    - БПИ поддерживает интерфейс USB для подключения к ПК. В одно и то же время в БПИ может использоваться только один из интерфейсов – RS- 232, либо USB.

    - БПИ имеет два индикатора желтого цвета, отображающие состоя- ние обмена информацией по радиоканальному интерфейсу (индикатор "RF") и по интерфейсу RS-232/USB (индикатор "RS"). При наличии обмена индикаторы включены, при отсутствии – выключены.

    - БПИ имеет также двухцветный индикатор (красного и зеленого цвета), индицирующий состояние обмена данными устройства по интерфейсу RS-232/USB и радиоканальному интерфейсу в соответствии с таблицей 2.47. Таблица 2.47

| Состояние обмена данными | Свечение зелё- ного светодиода | Свечение крас- ного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Обмен данными отсутствует хотя бы по одному из интерфейсов | – | Включено |
| Обмен данными выполняется по обоим интерфейсам | Включено | – |

    - Питание БПИ осуществляется либо от внешнего источника питания постоянного тока напряжением 9 – 27 В, либо от ПК по шине USB. Ток потреб- ления в обоих случаях не превышает 50 мА.

    - БПИ имеет возможность подключения выносной антенны посред- ством коаксиального кабеля, подключающегося к антенному разъёму. Подроб- ные рекомендации по поводу рекомендуемых типов кабелей и антенн находят- ся в пособии "Повышение радиуса действия ВОРС "Стрелец". Практическое пособие" (см. на сайте www.argus-spectr.ru).

  - Технические характеристики ДТ "Вода-Р"

    - Детектор технологический протечки воды конструктивно состоит из радиоканального блока обработки сигнала (БОС) и подключаемого к нему выносного датчика протечки воды.

    - Детектор определяет протечку воды по сопротивлению между чув- ствительными выводами датчика протечки:

      - сопротивление ниже 500 кОм: состояние "нарушен";

      - сопротивление выше 10 МОм: состояние "норма".

Типичное значение сопротивления между выводами датчика  протечки при погружении их в воду – около 50 кОм.

    - Детектор имеет возможность установки пользователем "периода нечувствительности", необходимого для исключения генерации события "тре- вога" при кратковременном попадании воды на выводы датчика протечки. Зна- чение "периода нечувствительности" выбирается из следующего ряда: 3, 10, 30 или 90 с.

    - Детектор сохраняет работоспособность при параллельном подклю- чении до четырех датчиков протечки к одному БОС. Протечка воды определя- ется при попадании воды на чувствительные выводы одного или одновременно нескольких подключенных выносных датчиков.

    - Детектор имеет возможность обнаружения обрыва связи БОС с вы- носным датчиком протечки (при условии подключения параллельно датчику оконечного резистора), а также короткого замыкания шлейфа.

    - Детектор сохраняет работоспособность при сопротивлении прово- дов, связывающих БОС с датчиком протечки не более 1 кОм и при сопротивле- нии утечки между проводами не менее 100 кОм (без учета сопротивления око- нечного резистора).

    - Детектор сохраняет работоспособность при суммарной ёмкости проводов, соединяющих БОС и выносной датчик, не более 50 нФ.

    - Детектор имеет встроенные датчики вскрытия и отрыва от стены. При вскрытии корпуса детектора или отрыве его от стены на ПКУ передаётся извещение "Взлом".

    - Детектор имеет встроенный светодиодный двухцветный (зеленого  и красного цвета) индикатор, отображающий состояние извещателя и его ис- точников питания согласно таблице 2.48.

Подробные инструкции по монтажу и использованию  детектора  "Вода-Р" находятся в руководстве по эксплуатации СПНК.425119.002 РЭ из комплекта поставки детектора.

Таблица 2.48

| Состояние извещателя | Свечение зелёного светодиода | Свечение крас- ного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Индикация после включения батарей |  |  |
| Индикация перехода в рабочий режим после включения батарей | Кратковременные вспышки | – |
| Индикация перехода в ре- жим программирования после включения батарей | – | Четыре кратко- временные вспышки |
| Индикация в дежурном режиме работы |  |  |
| Норма | – | – |
| Неисправность основной батареи | – | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с |
| Неисправность резервной батареи | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с | – |
| Неисправность обеих ба- тарей | Вспышки 0,1 с с периодом 5 с двумя цветами поочередно |  |
| Нарушение детектора | – к | Одиночные вспышки 0,1 с при аждом нарушении извещателя |
| Индикация в тестовом режиме |  |  |
| Детектор не нарушен (норма) | – | – |
| Детектор нарушен | – | Вспышки 0,1 с с периодом 0,5 с |

  - Технические характеристики ДТ "Градус-Р"

    - Детектор технологический температурный "Градус-Р" конструк- тивно состоит из радиоканального блока обработки сигнала (БОС) и подключа- емого к нему выносного датчика температуры. Текущая температура определя- ется по сопротивлению чувствительного тела выносного датчика.

    - Погрешность измерения температуры – не более ±1,5 °С в диапа- зоне температур от минус 20 до плюс 80 °С, не более ±3 °С в диапазоне темпе- ратур от плюс 80 до плюс 100 °С, и не более ±5 °С в диапазоне температур от минус 40 до минус 20 °С.

    - Детектор имеет возможность установки пользователем верхнего, нижнего или обоих температурных порогов. Нижний порог выбирается из сле- дующего ряда: -40, -30, -20, -10, 5, 0, 5, 10, 15, 21, 24, 27, 30, 35°С или "Нет по- рога". Верхний порог выбирается из следующего ряда: -10, -5, 0, 5, 10, 15, 21, 24, 27, 30, 35, 40,  50, 60, 70 °С или "Нет порога".

    - Детектор имеет возможность установки пользователем "периода нечувствительности", выбираемого из следующего ряда: 3, 10, 30 или 90 с. Со- бытие "Тревога" генерируется в случае выхода температуры за установленные пределы на период больший, чем выбранный "период нечувствительности".

    - Детектор имеет возможность передачи на ПКУ аналоговых значе- ний текущей температуры.

    - Детектор имеет возможность обнаружения обрыва связи БОС с вы- носным датчиком температуры, а также короткого замыкания шлейфа.

    - Детектор сохраняет работоспособность и точность измерения тем- пературы в рабочем температурном диапазоне при сопротивлении проводов, связывающих БОС с датчиком температуры не более 50 Ом и при сопротивле- нии утечки между проводами не менее 1,5 МОм.

    - Детектор сохраняет работоспособность при суммарной ёмкости проводов, соединяющих БОС и выносной датчик, не более 50 нФ.

    - Детектор имеет встроенные датчики вскрытия и отрыва от стены. При вскрытии корпуса детектора или отрыве его от стены на ПКУ передаётся извещение "Взлом".

    - Детектор имеет встроенный светодиодный двухцветный (зеленого и красного цвета) индикатор, отображающий состояние извещателя и его ис- точников питания согласно таблице 2.39 (см. выше).

Подробные инструкции по монтажу и использованию детектора "Градус-Р" находятся в руководстве по эксплуатации СПНК.425119.001 РЭ из комплекта поставки детектора.

  - Технические характеристики УПО "Браслет-Р"

    - УПО "Браслет-Р" выполняется в исполнениях, указанных в таблице 2.49.

Таблица 2.49

| № исп. | Название | Цвет кнопки | Крепление | Функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БРАСЛЕТ-Р | Красный | Наручное | - Передача сигнала “Вызов”; - Персональное оповещение (звук, вибро, световой индика- тор) |
| 2 | КНОПКА-Р | Зелёный | Настенное | – Управление разделами радио- системы |
| 3 | БРАСЛЕТ-РМ | Оранжев. | Наручное | то же, что БРАСЛЕТ-Р; дополнительно: – Идентификация пользователей (радиометка "Proximity") |

    - УПО имеет кнопку, предназначенную для передачи сигналов управ- ления к родительскому ПКУ.

БРАСЛЕТ –Р и БРАСЛЕТ –РМ при нажатии на кнопку передают к ПКУ сигнал “Паника” или “Технологическая тревога” (трактуемую ПКУ как сигнал "Вызов").

КНОПКА –Р имеет два способа нажатия на кнопку – "Обычное" (одно- кратное) и "Длительное" (нажатие и удерживание кнопки нажатой). Команды, передаваемые к ПКУ при нажатии на кнопку каждым из двух способов, выби- раются при программировании из следующего списка:

Управляющие команды

- Постановка на охрану разделов* - Снятие с охраны разделов* - Сигнал “Паника” в разделе - Запрос состояния раздела - Старт реле - Стоп реле - Снятие с охраны разделов с признаком "под принуждением"* - Сброс пожарных тревог и неисправностей в разделах* - Пожарная тревога в разделе

* Примечание: локальных разделов родительского ПКУ (для любых УПО), либо глобальных разделов радиосистемы (для УПО, принадлежащего ПКУ- КР)

    - БРАСЛЕТ-Р и БРАСЛЕТ-РМ имеют возможность запуска персональ- ного оповещения о событиях, возникающих в локальных разделах родительского ПКУ, либо глобальных разделах радиосистемы из следующего списка (программи- руется):

- охранные или технологические тревоги в списке разделов,

- пожарные тревоги в списке разделов,

- неисправности и взломы в списке разделов,

- снятие с охраны списка разделов.

    - Оповещение осуществляется посредством световых, звуковых и вибрационных сигналов. Оповещение прекращается по истечении установлен- ной длительности, либо после нажатия на кнопку.

    - БРАСЛЕТ –Р и БРАСЛЕТ –РМ имеют возможность введения про- граммируемой задержки начала оповещения в зависимости от номера раздела, в котором возникают события.

    - Выбор длительности, способа и задержки оповещения осуществля- ется при программировании БРАСЛЕТ –Р и БРАСЛЕТ –РМ.

    - БРАСЛЕТ –РМ имеет встроенную радиометку контроля доступа формата EmMarin с дальностью действия от 1 до 10 см (со считывателем СКД- ЕМ-02/02.В).

    - УПО, принадлежащее ПКУ–КР, способно функционировать в каче- стве глобального УПО. Глобальное УПО функционирует в пределах зоны ра- диовидимости любого ПКУ своей радиосистемы.

    - УПО осуществляет передачу контрольных радиосигналов. Период передачи контрольных радиосигналов  выбирается  из  списка  "12 с",  "32 с",  "1 мин" при программировании.

    - УПО обеспечивает возможность индикации отсутствия радиосвя- зи с родительским ПКУ. При обнаружении отсутствия связи УПО индицирует это кратковременными звуковыми и световыми сигналами.

    - Режимы работы индикации УПО указаны в таблице 2.50. Таблица 2.50

| Состояние / режим работы УПО | Зелёный индикатор | Красный индикатор |
| --- | --- | --- |
| Дежурный режим |  |  |
| Норма | Выкл. | Выкл. |
| Разряд батарей питания | Попеременное свечение обоих индикаторов |  |
| Режим программирования |  |  |
| Вход в режим программирования | Выкл. | Четырёхкратная вспышка |
| Успех программирования | Двукратная вспышка | Выкл. |
| Неудачная попытка программиро- вания | Выкл. | Однократная длительная вспышка |

Продолжение таблицы 2.50

| Состояние / режим работы УПО | Зелёный индикатор | Красный индикатор |
| --- | --- | --- |
| Сигнал "Вызов" |  |  |
| Квитирование передачи сигнала "Вызов" | Двукратная вспышка | Выкл. |
| Индикация отсутствия успеха пе- редачи сигнала "Вызов" | Выкл. | Однократная длительная вспышка |
| Режим оповещения |  |  |
| Сигнал оповещения | В зависимости от способа оповещения периодическое свечение зелёным или красным цветом |  |

    - Питание УПО осуществляется от двух литиевых батарей типа CR2032 емкостью 240 мА∙ч.

При снижении суммарного напряжения батарей  ниже  величины  (5,2±0,1) В УПО индицирует это с помощью звуковой и световой индикации, а также передает на ПКУ извещение "Неисправность".

    - Длительность работы УПО от комплекта батарей зависит от вы- бранного периода передачи контрольных радиосигналов и описывается табли- цей 2.51.

Таблица 2.51

| Период передачи контрольных радиосигналов | Длительность работы УПО от комплекта батарей, лет |  |
| --- | --- | --- |
|  | При отсутствии запуска оповещения | При запуске оповещения 5 мин / месяц |
| 12 с | 6 месяцев | 5 месяцев |
| 32 с | 1,2 | 1 |
| 1 мин | 1,5 | 1,2 |
| Примечания: - Количество нажатий кнопки "Вызов" в сутки, использующееся при постро- ении таблицы – не более 20 раз. - УПО находится в рабочем режиме и в зоне радиовидимости включённого родительского ПКУ. |  |  |

  - Технические характеристики модуля радиомодема "СТОП"

    - МР "СТОП" (далее – МР) имеет вход для подключения шлейфа сигнализации извещателя серии "СТОП".

    - При изменении состояния входа из нормального в нарушенное МР передаёт на ПКУ извещение "Нарушен".

    - МР имеет вход для подключения внешнего охранного ШС.

    - МР обеспечивает контроль состояния внешнего ШС по его сопро- тивлению:

- сопротивление в пределах от 4 до 7 кОм – состояние "Норма";

- сопротивление 10 кОм и более или 2,8 кОм и менее – состояние "Нару- шение".

    - МР регистрирует нарушение внешнего ШС на время 500 мс и бо- лее, и сохраняет состояние "Норма" при нарушении ШС на время 300 мс и ме- нее.

    - Переход ШС из состояния "Норма" в состояние "Нарушен", сопро- вождается передачей МР на ПКУ извещения "Нарушен".

    - МР сохраняет работоспособность при сопротивлении ШС без учета сопротивления выносного элемента не более 1 кОм и при сопротивлении утеч- ки между проводами ШС не менее 20 кОм.

    - МР сохраняет работоспособность при суммарной ёмкости ШС не более 50 нФ.

    - Напряжение контроля ШС в МР – импульсное, напряжение на разомкнутых клеммах ШС в импульсе – (2,5±0,2) В, ток короткого замыкания ШС в импульсе – (0,4±0,15) мА.

    - МР имеет вход для подключения датчика вскрытия извещателя серии "СТОП". При срабатывании датчика вскрытия МР передаёт на ПКУ из- вещение "Взлом".

    - МР допускает возможность отключения контроля входа ШС из- вещателя, входа датчика вскрытия извещателя либо входа внешнего ШС (при программировании).

    - МР имеет два встроенных светодиодных индикатора (зеленого и красного цвета), отображающие состояние МР и его источников питания со- гласно таблице 2.52.

Таблица 2.52

| Состояние МР | Свечение зелёного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Индикация после включения батарей |  |  |
| Индикация перехода в рабо- чий режим после включения батарей | Кратковременные вспышки | – |
| Индикация перехода в режим программирования после включения батарей | – | Четыре кратковре- менные вспышки |
| Индикация в дежурном режиме работы |  |  |
| Норма | – | – |
| Неисправность основной батареи | – | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с |
| Неисправность резервной батареи | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с | – |
| Неисправность обеих батарей | Вспышки 0,1 с с периодом 5 с двумя цвета- ми поочередно |  |
| Нарушение ШС | – | Одиночные вспышки 0,1 с при каждом нарушении извещате- ля |

  - Технические характеристики "УСГС"

    - Устройство "УСГС" (далее – УСГС) имеет вход для подключения газового сигнализатора (ГС) АВУС-КОМБИ производства ОАО "Авангард" по- средством двухпроводного шлейфа сигнализации (ШС). Схема подключения приведена в приложении В на рисунке В.21.

    - УСГС  обеспечивает  контроль  состояния  ШС  по  его сопротивле-

нию:

- сопротивление в пределах от 4 до 7 кОм – состояние "Норма";

- сопротивление 500 Ом и менее – состояние "Неисправность";

- сопротивление от 700 Ом до 1,1 кОм – состояние "Загазованность";

- сопротивление от 1,4 до 2,8 кОм – состояние "Внимание";

- сопротивление от 10 до 20 кОм – состояние "Тревога";

- сопротивление 40 кОм и более – состояние "Взлом".

    - УСГС регистрирует нарушение ШС на время 1000 мс и более, и со-

храняет состояние "Норма" при нарушении ШС на время 700 мс и менее.

    - Переход ШС из состояния "Норма" в состояние "Внимание", "Тре- вога", "Загазованность" (по мере увеличения концентрации     газа),  "Неисправ-

ность" и "Взлом" сопровождается передачей УСГС на ПКУ извещений "Повы- шенная концентрация газа", "Технологическая тревога (утечка газа)", "Пре- дельная загазованность газового детектора", "Обобщенная неисправность" и "Вскрытие корпуса" соответственно.

    - УСГС сохраняет работоспособность при сопротивлении ШС не бо- лее 220 Ом  и  при  сопротивлении  утечки  между  проводами  ШС  не  менее  50 кОм.

    - УСГС сохраняет работоспособность при суммарной ёмкости ШС  не более 50 нФ.

    - Напряжение контроля ШС в УСГС – импульсное, напряжение на разомкнутых клеммах ШС в импульсе – (2,5±0,2) В, ток короткого замыкания ШС в импульсе – (0,4±0,15) мА.

    - УСГС имеет встроенные датчики вскрытия и отрыва от стены. При срабатывании датчика вскрытия, либо датчика отрыва от стены УСГС передаёт на ПКУ извещение "Взлом".

    - УСГС имеет встроенный светодиодный двухцветный (зеленого и красного цвета) индикатор, отображающий состояние извещателя и его источ- ников питания согласно таблице 2.53.

Таблица 2.53

| Состояние УСГС | Свечение зелёного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Индикация после включения батарей |  |  |
| Индикация перехода в рабо- чий режим после включения батарей | Кратковременные вспышки | – |
| Индикация перехода в режим программирования после включения батарей | – | Четыре кратковре- менные вспышки |
| Индикация в дежурном режиме работы |  |  |
| Норма | – | – |
| Неисправность основной батареи | – | Вспышки 0,1 с с периодом 8 с |
| Неисправность резервной батареи | Вспышки 0,1 с с периодом 8 с | – |
| Неисправность обеих батарей | Вспышки 0,1 с с периодом 4 с двумя цветами поочередно |  |
| Внимание | – | Вспышки 0,5 с с пе- риодом 1 с |
| Тревога | – | Вспышки 1 с с перио- дом 2 с |
| Неисправность/загазованность | Перемигивание двумя цветами поочередно по 1 с |  |

  - Технические характеристики ИПП "Пламя-РВ"

    - ИПП "Пламя-РВ" (далее – ИПП) состоит из инфракрасного пожар- ного преобразователя ИПП-2А серии "Набат" производства ОАО "НИИ "Гири- конд" и платы управления и радиомодема. ИПП имеет чувствительный эле- мент, который реагирует на электромагнитное излучение пламени в нескольких спектральных диапазонах от 0,9 до 4,7 мкм.

    - Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требо- ваниями СП 5.13130.2009.

    - ИПП имеет встроенную систему контроля прозрачности входного окна. При запылении ИПП передаёт на ПКУ извещение "Запыление входного окна".

    - ИПП имеет три уровня чувствительности по ГОСТ Р 53325-2012, программируемых при инсталляции в соответствии с таблицей 2.54.

Таблица 2.54

| Чувствительность | По порогу 1 | По порогу 2 | По порогу 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| для ТП-5, м/класс | 25 /1 | 17 /2 | 12 /3 |
| для ТП-6 м/класс | 17 /2 | 12 /3 | 8 /4 |
| Примечание – Класс согласно требованиям ГОСТ Р 53325-2012 |  |  |  |

    - ИПП имеет три программируемых при инсталляции интервала вре- мени срабатывания – не более 6 с, не более 12 с, не более 24 с.

    - ИПП сохраняет работоспособность и не выдает сигналов "Пожар" или "Неисправность" при максимальном значении фоновой освещенности не менее:

- от электролюминесцентных источников – 2500 лк;

- от ламп накаливания   – 250 лк.

    - Угол обзора ИПП – не менее 50˚.

    - ИПП имеет встроенный светодиодный двухцветный (зеленого и красного цвета) индикатор, отображающий состояние извещателя и его источ- ников питания в соответствии с таблицей 2.55.

Таблица 2.55

| Состояние ИПП | Свечение зелёного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Индикация после включения батарей |  |  |
| Индикация перехода в рабо- чий режим после включения батарей | Кратковременные вспышки | – |
| Индикация перехода в режим программирования после включения батарей | – | Четыре кратковре- менные вспышки |

Продолжение таблицы 2.55

| Состояние ИПП | Свечение зелёного светодиода | Свечение красного светодиода |
| --- | --- | --- |
| Индикация в дежурном режиме работы |  |  |
| Норма | – | – |
| Неисправность основной батареи | – | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с |
| Неисправность резервной батареи | Вспышки 0,1 с с периодом 10 с | – |
| Неисправность обеих батарей | Вспышки 0,1 с с периодом 5 с двумя цвета- ми поочередно |  |
| Пожар | – | Прерывистое свече- ние 1 с/1 с |
| Обобщенная неисправность | Перемигивание двумя цветами поочередно по 1 с |  |

- Состав и комплектность ВОРС

  - Состав ВОРС указан в таблице 3.1. Таблица 3.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. шт. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425624.003 | Радиосистема внутриобъектовая "Стрелец", в том числе: |  |
| СПНК.425551.002 | Радиорасширитель охранно-пожарный ППКОП 01040510119-16/256-1 (РРОП) | 16 1) |
| СПНК.425551.011 | Радиорасширитель охранно-пожарный РРОП2 |  |
| СПНК.425551.009 | Радиорасширитель-маршрутизатор охранно- пожарный РРОП-М | 16 1) |
| СПНК.425551.016 | Радиорасширитель-маршрутизатор охранно- пожарный РРОП-М2 | 16 1) |
| СПНК.425551.007 | Радиорасширитель-маршрутизатор охранно- пожарный РРОП-М исп. У | 16 1) |
| СПНК.425551.003 | Радиорасширитель пожарный "АСБ-РС" | 16 1) |
| СПНК.425549.008 | Радиобрелок управления (РБУ) | 16 2) |
| СПНК.425557.005 | Пульт управления радиоканальный ПУ-Р | 8 1) |
| СПНК.425557.015 | Пульт управления пожарный радиоканальный ПУП-Р | 8 1) |
| СПНК.425557.006 | Пульт управления локальный радиоканальный ПУЛ-Р | 16 2) |
| СПНК5.437.005 | Пульт управления локальный (ПУЛ) | 2 2) |
| СПНК3.558.021 | Блок выносных индикаторов (БВИ) | 2 2) |
| СПНК.425152.003 | Извещатель охранный радиоканальный объем- ный оптико-электронный ИО 40910-3 "Икар-Р" | 32 2) |
| СТФВ. 425152.024 | Извещатель охранный радиоканальный объем- ный оптико-электронный ИО 40910-5 "Икар-Р исп. 2" | 32 2) |
| СПНК.425152.007 | Извещатель охранный радиоканальный объем- ный оптико-электронный ИО 40910-4 "Икар- 5РА" | 32 2) |
| СПНК.425152.007-01 | Извещатель охранный радиоканальный по- верхностный оптико-электронный ИО 30910-2 "Икар-5РБ" | 32 2) |
| СПНК.425152.014 | Извещатель охранный радиоканальный по- верхностный оптико-электронный ИО 30910-3 "Икар-ШР" | 32 1) |
| СПНК.425152.015 | Извещатель-сигнализатор радиоканальный по- верхностный оптико-электронный ИО 30910- 3/1 "Икар-ШМР" | 32 1) |
| СПНК.425132.002 | Извещатель охранный радиоканальный по- верхностный звуковой ИО 32910-2 "Арфа-Р" | 32 2) |

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. шт. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425132.003 | Извещатель охранный радиоканальный по- верхностный звуковой ИО 32910-3 "Арфа-2Р" | 32 2) |
| СПНК.425113.001 | Извещатель охранный радиоканальный магни- токонтактный универсальный ИО 10210-4 "РИГ" | 32 2) |
| СТФВ.425113.006 | Извещатель охранный радиоканальный магни- токонтактный универсальный ИО 10210-5 "РИГ исп. 2" | 32 2) |
| СПНК.425238.009 | Извещатель пожарный радиоканальный дымо- вой ИП 21210-3 "Аврора-ДР" | 32 2) |
| СПНК.425238.028 | Извещатель пожарный радиоканальный дымо- вой ИП 21210-3/4 "Аврора-ДР исп. 2" | 32 1) |
| СПНК.425238.005 | Извещатель пожарный радиоканальный ком- бинированный ИП 21210/10110-1-А1R "Авро- ра-ДТР" | 32 2) |
| СПНК.425238.010 | Извещатель пожарный радиоканальный тепло- вой ИП 10110-1-А1R "Аврора-ТР" | 32 2) |
| СПНК.425238.015 | Извещатель пожарный радиоканальный и ав- тономный дымовой ИП 21210-3/2 – оповеща- тель звуковой радиоканальный "Аврора-ДСР" | 32 2) |
| СПНК.425238.026 | Извещатель пожарный радиоканальный и ав- тономный дымовой ИП 21210-3/3 – оповеща- тель речевой радиоканальный "Аврора-ДОР" | 32 2) |
| СПНК.425238.031 | Извещатель пожарный радиоканальный и ав- тономный дымовой ИП 21210-3/5 – оповеща- тель речевой радиоканальный "Аврора-ДОР исп. 2" | 32 2) |
| СПНК.425231.002 | Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный линейный радиоканальный ИП 21210-4 "Амур-Р" | 32 2) |
| СПНК.425231.005 | Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный линейный радиоканальный ИП 21210-5 "Амур-МР" | 32 2) |
| СПНК.425419.001 | Блок исполнительный радиоканальный "ИБ-Р". | 16 2) |
| СПНК.425419.002 | Блок исполнительный радиоканальный исп. 2 "ИБ-Р исп. 2". | 16 2) |
| СПНК.425419.003 | Блок исполнительный радиоканальный исп. 2 "ИБ-Р исп. 3". | 16 2) |
| CПНК.425542.003 | Оповещатель звуковой радиоканальный "Сирена-Р" | 16 2) |

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. шт. |
| --- | --- | --- |
| CПНК.425542.005 | Оповещатель звуковой радиоканальный "Сирена-Р исп.2" | 16 2) |
| CПНК.425542.004 | Устройство речевого оповещения радиока- нальное "Орфей-Р" | 16 2) |
| CПНК.425542.006 | Устройство речевого оповещения радиока- нальное "Орфей-Р исп.2" | 16 2) |
| СПНК.425541.003 | Устройство речевого оповещения радиоканальное "Орфей-Р исп. У" | 16 2) |
| CПНК.426449.010 | Блок преобразования интерфейсов "БПИ RS-RF" | 8 1) |
| СПНК.425119.002 | Детектор протечки воды радиоканальный "Во- да-Р" | 32 2) |
| СПНК.425119.001 | Детектор температурный радиоканальный "Градус-Р" | 32 2) |
| СПНК.425113.004 | Устройство сопряжения с датчиками физиче- ских величин "УСЦП" | 32 2) |
| СПНК.425119.004 | Детектор силового питающего напряжения "Фаза-Р" | 32 2) |
| СПНК.466349.006 | Считыватель электронных карт радиоканаль- ный "СК-Р" | 32 2) |
| СПНК.687244.809 | Устройство персонального оповещения и вы- зова "Браслет-Р" | 32 2) |
| СПНК.425215.002 | Извещатель пожарный радиоканальный ручной взрывозащищенный ИП 53510-2 "ИПР-РВ" | 32 2) |
| СПНК.687244.799 | Модуль радиомодема для извещателей серии "СТОП" | 32 2) |
| СПНК.425113.003 | Устройство сопряжения с газовым сигнализа- тором "УСГС" | 32 2) |
| СПНК.425241.003 | Извещатель пожарный пламени инфракрасный многодиапазонный радиоканальный взрывоза- щищенный "Пламя-РВ" | 32 2) |
| Примечание – Количество определяется потребителем при заказе 1) Указано максимальное количества из расчёта на одну радиосистему 2) Указано максимальное количества из расчёта на одно ПКУ. |  |  |

  - Комплект поставки РРОП соответствует указанному в таблице 3.2. Таблица 3.2

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425551.002 | Радиорасширитель охранно-пожарный ППКОП 01040510119-16/256-1 (РРОП) | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| СПНК.467361.011 | Программное обеспечение "Стрелец", ком- пакт-диск | 1 шт. |
|  | Перемычка (шаг 2,54 мм): | 1 шт. |
|  | Шуруп универсальный 4×30 | 3 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3×13 | 1 шт. |
|  | Вставка плавкая 250 mA | 1 шт. |
|  | Антенна | 2 шт. 1) |
| СПНК.425551.002 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| СПНК.425624.003 РЭ | ВОРС "Стрелец". Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| СПНК.425624.003 Д2 | ВОРС "Стрелец". "Быстрый старт". Руководство пользователя | 1 экз. |
| СПНК.425624.003 Д3 | Технические условия на проектирование систем обеспечения пожарной безопасности на базе внутриобъектовой радиосистемы охранно-пожарной и адресно-аналоговой пожарной сигнализации "Стрелец" | 1 экз. |
| 1) СПНК.464613.006 для литеры 1 (434 МГц), СПНК.464613.007 для литеры 2 (868 МГц). |  |  |

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Количе- ство |
| --- | --- | --- |
| СПНК. 425551.011 | Радиорасширитель охранно-пожарный "РРОП2" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| СПНК.467361.011 | Программное обеспечение "Стрелец", компакт-диск | 1 шт. |
|  | Перемычка (шаг 2,54 мм): | 1 шт. |
|  | Шуруп универсальный 4х30 | 3 шт. |
|  | Дюбель 6х30 | 3 шт. |
|  | Антенна | 2 шт. |
|  | Крепежная шайба для антенны | 2 шт. |
|  | Резистор 5,6 кОм | 4 шт. |
|  | Резистор 1 кОм | 4 шт. |
|  | Диод 1N4007 | 4 шт. |
| СПНК.425551.011 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| СПНК.425624.003 РЭ | ВОРС "Стрелец". Руководство по эксплуа- тации | 1 экз. |
| СПНК.425624.003 Д2 | ВОРС "Стрелец". "Быстрый старт". Руко- водство пользователя | 1 экз. |
| СПНК.425551.002 Д4 | ВОРС "Стрелец". "Динамическая марш- рутизация". Пособие по применению | 1 экз. |
| СПНК.425624.003 Д3 | Технические условия на проектирование систем обеспечения пожарной безопасно- сти на базе внутриобъектовой радиосисте- мы охранно-пожарной и адресно- аналоговой пожарной сигнализации "Стре- лец" | 1 экз. |

Комплект поставки РРОП2 соответствует указанному в таблице 3.3 Таблица 3.3

  - Комплект поставки РРОП-М соответствует указанному в таблице 3.4. Таблица 3.4

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425551.009 | Радиорасширитель-маршрутизатор охран- но-пожарный (РРОП-М) | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| СПНК.467361.011 | Компакт-диск программного обеспечения "Стрелец" | 1 шт. |
|  | Перемычка (шаг 2,54 мм) | 1 шт. |
|  | Шуруп универсальный 4×30 | 4 шт. |

Продолжение таблицы 3.4

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
|  | Шуруп универсальный 3×13 | 1 шт. |
|  | Антенна | 2 шт.1) |
| СПНК.425551.009 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| СПНК.425624.003 РЭ | ВОРС "Стрелец". Руководство по эксплуа- тации | 1 экз. |
| СПНК.425624.003 Д2 | ВОРС "Стрелец". "Быстрый старт". Руко- водство пользователя | 1 экз. |
| СПНК.425551.002 Д4 | ВОРС "Стрелец". "Динамическая маршру- тизация". Пособие по применению | 1 экз. |
| СПНК.425624.003 Д3 | Технические условия на проектирование систем обеспечения пожарной безопасно- сти на базе внутриобъектовой радиосисте- мы охранно-пожарной и адресно- аналоговой пожарной сигнализации "Стре- лец" | 1 экз. |
| 1)СПНК.464613.006 для частоты 434 МГц СПНК.464613.007 для частоты 868 МГц |  |  |

  - Комплект поставки РРОП-М2 соответствует указанному в таблице 3.5 Таблица 3.5

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425551.016 | Радиорасширитель-маршрутизатор охранно- пожарный (РРОП-М2) | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| СПНК.467361.011 | Компакт-диск программного обеспечения "Стрелец", | 1 шт. |
|  | Перемычка (шаг 2,54 мм): | 1 шт. |
|  | Шуруп универсальный 4×30 | 4 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3×13 | 1 шт. |
|  | Антенна | 2 шт. |
| СПНК.758494.001 | Шайба | 2 шт. |
| СПНК.425551.016 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| СПНК.425624.003 Д2 | ВОРС "Стрелец". "Быстрый старт". Руковод- ство пользователя | 1 экз. |
| СПНК.425624.003 Д3 | Технические условия на проектирование си- стем обеспечения пожарной безопасности на базе внутриобъектовой радиосистемы охранно-пожарной и адресно-аналоговой пожарной сигнализации "Стрелец" | 1 экз. |

  - Комплект поставки РРОП-М исп. У соответствует указанному в табли- це 3.6.

Таблица 3.6

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425551.007 | Радиорасширитель-маршрутизатор охранно- пожарный исп. У (РРОП-М исп. У) | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| СПНК.467361.011 | Программное обеспечение "Стрелец", ком- пакт-диск | 1 шт. |
|  | Перемычка (шаг 2,54 мм): | 1 шт. |
|  | Шуруп универсальный 4×40 | 4 шт. |
|  | Дюбель | 4 шт. |
|  | Заглушка для корпуса | 1 шт. |
|  | Гермоввод 20 мм | 2 шт. |
|  | Крепежная шайба для антенны | 2 шт. |
|  | Антенна | 2 шт. 1) |
| СПНК.425551.007 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| СПНК.425624.003 РЭ | ВОРС "Стрелец". Руководство по эксплуата- ции | 1 экз. |
| СПНК.425624.003 Д2 | ВОРС "Стрелец". "Быстрый старт". Руковод- ство пользователя | 1 экз. |
| СПНК.425551.002 Д4 | ВОРС "Стрелец". "Динамическая маршрути- зация". Пособие по применению | 1 экз. |
| СПНК.425624.003 Д3 | Технические условия на проектирование си- стем обеспечения пожарной безопасности на базе внутриобъектовой радиосистемы охранно-пожарной и адресно-аналоговой пожарной сигнализации "Стрелец" | 1 экз. |
| 1) СПНК.715111.008 для частоты 434 МГц СПНК.715111.012 для частоты 868 МГц |  |  |

  - Комплект поставки АСБ-РС соответствует указанному в таблице 3.7. Таблица 3.7

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425551.003 | Радиорасширитель пожарный "АСБ-РС" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
| СПНК.467361.011 | Программное обеспечение "Стрелец", ком- пакт-диск | 1 шт. 1) |
|  | Шуруп универсальный 4×30 | 3 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3×13 | 1 шт. |
|  | Антенна | 2 шт.1) |
| СПНК.425551.003 | Паспорт | 1 экз. |
| СПНК.425551.003 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| СПНК.425624.003 РЭ | ВОРС "Стрелец". Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| СПНК.425624.003 Д3 | Технические условия на проектирование си- стем обеспечения пожарной безопасности на базе внутриобъектовой радиосистемы охранно-пожарной и адресно-аналоговой пожарной сигнализации "Стрелец" | 1 экз. |
| 1) СПНК.464613.006 для литеры 1 (434 МГц), СПНК.464613.007 для литеры 2 (868 МГц). |  |  |

  - Комплект поставки РБУ соответствует указанному в таблице 3.8. Таблица 3.8

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425549.008 | Радиобрелок управления (РБУ) | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Фурнитура под брелок | 1 шт. |
| СПНК.425549.008 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплекты поставки ПУ-Р и ПУП-Р соответствуют указанным в таб- лице 3.9 и 3.10 соответственно.

Таблица 3.9

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425557.005 | Пульт управления радиоканальный ПУ-Р | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 3,5х35 | 5 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3x10 круглая головка | 1 шт. |
|  | Батарея литиевая 9 В, 1,2 Ач, типоразмер | 1 шт. |
| СПНК.685631.020 | Кабель соединительный для проведения про- граммирования | 1 шт. |
|  | Переходник для кабеля соединительного "Male changer" | 1 шт. |
| СПНК.425557.005 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| СПНК.425557.005 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

Таблица 3.10

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425557.015 | Пульт управления пожарный радиоканаль- ный ПУП-Р | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 3×10 | 1 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3,5×35 | 5 шт. |
|  | Батарея аккумуляторная NiMH 8,4 Вольт, типоразмер "Крона" | 1 шт. |
| СПНК.685631.020 | Кабель соединительный | 1 шт. |
|  | Переходник для кабеля соединительного "Male changer" | 1 шт. |
| СПНК.425557.015 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| СПНК.425557.015 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

  - Комплект поставки ПУЛ-Р соответствует указанному в таблице 3.11. Таблица 3.11

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425557.006 | Пульт управления локальный радиоканаль- ный ПУЛ-Р | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 3,5×35 | 5 шт. |
|  | Батарея литиевая CR123А | 1 шт. |
| СПНК.425557.006 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки  "Икар-Р"  соответствует  указанному  в  табли-  це 3.12.

Таблица 3.12

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425152.003 | Извещатель охранный радиоканальный объемный оптико-электронный ИО40910-3 "Икар-Р" | 1 шт. |
| СПНК.425912.001 | Комплект "Зона линейная" | 1 компл. 1) |
| СПНК.425912.002 | Комплект "Зона поверхностная" | 1 компл. 1) |
|  | Комплект принадлежностей |  |
| СПНК.301565.001 | кронштейн | 1 шт. |
| СПНК.731147.070 | кронштейн | 1 шт. |
| СПНК.754221.318 | ограничитель зоны | 1 шт. |
|  | шуруп универсальный 3×12 | 1 шт. |
|  | шуруп универсальный 3×30 | 3 шт. |
|  | батарея | 1 шт. |
| СПНК.754431.202 | памятка по применению | 1 экз. |
| СПНК.425152.003 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| 1) По отдельному заказу потребителя. |  |  |

  - Комплект поставки "Икар-5РА" и "Икар-5РБ" соответствует указан- ному в таблице 3.13.

Таблица 3.13

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Икар -5РА | Икар -5РБ |
| СПНК.425152.007 | Извещатель охранный радиока- нальный объемный оптико- электронный ИО40910-4 "Икар- 5РА" | 1 шт. | - |
| СПНК.425152.007-01 | Извещатель охранный радиока- нальный поверхностный оптико- электронный ИО30910-2 "Икар- 5РБ" | - | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |  |
| СПНК.301565.001 | кронштейн | 1 шт. | 1 шт.. |
| СПНК.731147.070 | кронштейн | 1 шт. | 1 шт.. |
| СПНК.754221.318 | ограничитель зоны | 1 шт. | - |
|  | шуруп универсальный 3×12 | 1 шт. | 1 шт. |
|  | шуруп универсальный 3×30 | 3 шт. | 3 шт. |
|  | батарея | 1 шт. | 1 шт. |
| СПНК.754431.203 | памятка по применению | 1 экз.. | 1 экз.. |
| СПНК.425152.007 ПС | Паспорт | 1 экз. | - |
| СПНК.425152.007-01 ПС | Паспорт | - | 1 экз. |

  - Комплект  поставки  "Арфа-Р"  соответствует  указанному  в  таблице

3.14.

Таблица 3.14

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425152.007 | Извещатель охранный радиоканальный по- верхностный звуковой ИО32910-2 "Арфа-Р" | 1 шт. |
| СПНК.733557.007 | Комплект принадлежностей: кронштейн шуруп универсальный 3,5×35 шуруп универсальный 2,9×6,5 шуруп универсальный 3×20 Батарея литиевая CR123А Памятка по применению | - шт. - шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 экз. |
| СПНК.425152.007 ПС | Паспорт | 1 экз. |

3.14 Комплект поставки "Арфа-2Р" соответствует  указанному в    таблице

3.15.

Таблица 3.15

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425132.003 | Извещатель охранный радиоканальный по- верхностный звуковой ИО32910-3 "Арфа- 2Р" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: шуруп универсальный 3,5×35 Батарея литиевая CR123А Батарея литиевая CR2032 Памятка по применению | 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 экз. |
| СПНК.425132.003 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки РИГ соответствует указанному в таблице 3.16. Таблица 3.16

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425113.001 | Извещатель охранный радиоканальный маг- нитоконтактный универсальный ИО10210-4 "РИГ" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 3×30 | 5 шт. |
| ОЖ0.467.173 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-5,6 кОм±5 % | 1 шт. |
|  | Извещатель магнитоконтактный ИО102-2 (магнит и геркон) | 1 шт. |
|  | Батарея литиевая CR123А | 1 шт. |
|  | Батарея литиевая CR2032 | 1 шт. |
| СПНК.425113.001 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки ИП "Аврора-ДР" соответствует указанному в таблице 3.17.

Таблица 3.17

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425238.009 | Извещатель пожарный радиоканальный дымовой ИП 21210-3 "Аврора-ДР" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 3,5×30 | 2 шт. |
|  | Батарея литиевая CR123А | 1 шт. |
|  | Батарея литиевая CR2032 | 1 шт. |
| СПНК.425238.009 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки ИП "Аврора-ТР" соответствует указанному в таблице 3.18.

Таблица 3.18

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425238.010 | Извещатель пожарный радиоканальный тепловой ИП 10110-1-А1R "Аврора-ТР" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 3,5×30 | 2 шт. |
|  | Батарея литиевая CR123А | 1 шт. |
|  | Батарея литиевая CR2032 | 1 шт. |
| СПНК.425238.010 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки ИП "Аврора-ДТР" соответствует указанному в таблице 3.19.

Таблица 3.19

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425238.005 | Извещатель пожарный радиоканальный комбинированный ИП 21210/10110-1-А1R "Аврора-ДТР" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 3,5×30 | 2 шт. |
|  | Батарея литиевая CR123А | 1 шт. |
|  | Батарея литиевая CR2032 | 1 шт. |
| СПНК.425238.005 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки ИП "Аврора-ДСР" соответствует указанному в таблице 3.20.

Таблица 3.20

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425238.015 | Извещатель пожарный радиоканальный и автономный дымовой ИП 21210-3/2 – опо- вещатель звуковой радиоканальный "Ав- рора-ДСР" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 3,5×30 | 2 шт. |
|  | Дюбель 6×30 | 2 шт. |
|  | Батарея литиевая CR123А | 2 шт. |
| СПНК.425238.015 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки ИП "Аврора-ДОР" соответствует указанному в таблице 3.21.

Таблица 3.21

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425238.026 | Извещатель пожарный радиоканальный и автономный дымовой ИП 21210-3/3 – опо- вещатель речевой радиоканальный "Авро- ра-ДОР" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 3,5×30 | 2 шт. |
|  | Дюбель 6×30 | 2 шт. |
|  | Батарея литиевая CR123А | 2 шт. |
| СПНК.425238.026 | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки ИП "ИПР-Р" соответствует указанному в табли- це 3.22.

Таблица 3.22

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425211.002 | Извещатель пожарный радиоканальный ручной ИП 51310-1-А "ИПР-Р" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 4×25 | 2 шт. |
|  | Дюбель пластмассовый | 2 шт. |
|  | Ключ пластмассовый сброса | 1 шт. |
|  | Батарея литиевая CR123А | 1 шт. |
|  | Батарея литиевая CR2032 | 1 шт. |
| СПНК.425211.002 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки "ИБ-Р" соответствует указанному в таблице 3.23. Таблица 3.23

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425419.001 | Блок исполнительный радиоканальный "ИБ-Р" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 3×30 | 5 шт. |
| ОЖО.467.173 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-5,6 кОм ±5% | 1 шт. |
| СПНК.425419.001 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки "ИБ-Р исп.2" соответствует указанному в табли- це 3.24.

Таблица 3.24

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425419.002 | Блок исполнительный радиоканальный исп. 2 "ИБ-Р исп. 2" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 4×25 | 2 шт. |
|  | Дюбель пластмассовый | 2 шт. |
| бР.362.029 ТУ | Диод КД522Б | 2 шт. |
| ОЖО.467.173 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-5,6 кОм ±5% | 1 шт. |
|  | Батарея литиевая CR123А | 2 шт. |
| СПНК.425419.002 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки устройства "ИБ-Р исп. 3" соответствует указанно- му в таблице 3.25.

Таблица 3.25

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначе- ние | Количе- ство |
| --- | --- | --- |
| CПНК.425419.003 | Блок исполнительный радиоканальный исполнение 3 (ИБ-Р исп. 3) | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 3×30 | 4 шт. |
|  | Дюбель пластмассовый 6×30 | 4 шт. |
| ОЖО.467.173 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-5,6 кОм ±5% | 2 шт. |
| ОЖО.467.173 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-2,4 кОм ±5% | 1 шт. |
|  | Резистор 22 кОм 2 Вт | 1 шт. |
| бР.362.029 ТУ | Диод КД522Б | 2 шт. |
|  | Диод 50SQ080 | 1 шт. |
|  | Пластиковая стяжка для проводов | 2 шт. |
|  | Батарея литиевая CR123А | 2 шт. |
|  | Памятка по применению | 1 шт. |
| CПНК.425419.003 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки устройства "Сирена-Р" соответствует указанному  в таблице 3.26.

Таблица 3.26

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425542.003 | Оповещатель звуковой радиоканальный "Сирена-Р" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 3×30 | 4 шт. |
|  | Дюбель пластмассовый 6×30 | 4 шт. |
|  | Батарея литиевая CR123А | 2 шт. |
| СПНК.425542.003 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки устройства "Сирена-Р исп.2" соответствует ука- занному в таблице 3.27.

Таблица 3.27

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425542.005 | Устройство звукового оповещения радио- канальное "Сирена-Р исп.2" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | Батарея литиевая CR123А | 2 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3,5×30 | 2 шт. |
|  | Дюбель 6×30 | 2 шт. |
| СПНК.425542.005 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки устройства "Табло-Р" соответствует указанному в таблице 3.28.

Таблица 3.28

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425543.001 | Устройство светового оповещения радио- канальное "Табло-Р" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | Батарея литиевая CR123А | 2 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3×30 | 2 шт. |
|  | Дюбель 6×30 | 2 шт. |
| СПНК.425543.001 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки устройства "Орфей-Р" соответствует указанному в таблице 3.29.

Таблица 3.29

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| CПНК.425542.004 | Устройство речевого оповещения радиока- нальное "Орфей-Р" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Батарея литиевая CR123А | 2 шт. |
| СПНК8.633.004 | Заглушка | 2 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3×20 Шуруп универсальный 4×30 Дюбель 6×30 | 2 шт. 2 шт. 2 шт. |
| СПНК.754431.222 | Памятка по применению | 1 экз. |
| CПНК.425542.004 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки устройства "Орфей-Р исп.2" соответствует ука- занному в таблице 3.30.

Таблица 3.30

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| CПНК.425542.006 | Оповещатель речевой радиоканаль- ный "Орфей-Р исп.2" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | Батарея литиевая CR123А | 2 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3.5х30 | 3 шт. |
|  | Дюбель 6х30 | 3 шт. |
| СПНК.753622.008 | Пружина | 2 шт. |
| СПНК.425542.006 Д5 | Памятка по установке | 1 экз. |
|  | Памятка по режиму речевой радио- трансляции | 1 экз. |
| CПНК.425542.006 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки устройства "Орфей-Р исп.У" соответствует ука- занному в таблице 3.31.

Таблица 3.31

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425541.003 | Устройство речевого оповещения радиока- нальное "Орфей-Р исп. У" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | Батарея литиевая CR123А | 2 шт. |
|  | Антенна | 1 шт.* |
| СПНК.758494.001 | Шайба для крепления антенны | 1 шт. |
|  | Колодка контактная | 2 шт. |
| СПНК.745322.057 | Скоба | 1 шт. |
|  | Болт М6×18 | 2 шт. |
|  | Шайба | 4 шт. |
|  | Шайба пружинная | 2 шт. |
|  | Шуруп универсальный 6×50 | 4 шт. |
|  | Дюбель 8×40 | 4 шт. |
| СПНК.425541.003 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| *СПНК.715111.008 для частоты 434 МГц СПНК.715111.012 для частоты 868 МГц |  |  |

  - Комплект поставки устройства БУК-Р соответствует указанному в таблице 3.32.

Таблица 3.32

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| CПНК.425557.013 | Блок управления и контроля радиоканаль- ный (БУК-Р) | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 3×10 | 1 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3×30 | 3 шт. |
|  | Дюбель пластмассовый 6×30 | 3 шт. |
| ОЖО.467.173 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-5,6 кОм ±5% | 4 шт. |
|  | Батарея литиевая 9 В, 1,2 Ач, типоразмер "Крона". | 1 шт. |
|  | Перемычка (шаг 2,54 мм) | 1 шт. |
| CПНК.425557.013 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| CПНК.425557.013 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

  - Комплект поставки устройства БПИ RS-RF соответствует указанному в таблице 3.33.

Таблица 3.33

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| CПНК.426449.010 | Блок преобразования интерфейсов (БПИ RS-RF) | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 3×30 | 4 шт. |
|  | Дюбель пластмассовый 6×30 | 4 шт. |
|  | Кабель USB 2.0 (A - mini-B) 1,6 м | 1 шт. |
| СПНК.754431.218 | Памятка по применению | 1 экз. |
| CПНК.426449.010 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки детектора протечки воды "Вода-Р" соответствует указанному в таблице 3.34.

Таблица 3.34

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425119.002 | Детектор протечки воды радиоканальный "Вода-Р" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 3×30, головка по- тайная | 5 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3×30, головка круг- лая | 2 шт. |
|  | Дюбель пластмассовый 6×30 | 7 шт. |
| ОЖ0.467.173 ТУ | Резистор С2-33Н-0,125-100 кОм | 1 шт. |
|  | Кабель соединительный, 1м. | 1 шт. |
|  | Выносной датчик протечки воды | 1 шт. |
|  | Батарея литиевая CR123А | 1 шт. |
|  | Батарея литиевая CR2032А | 1 шт. |
| СПНК.425119.002 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| СПНК.425119.002 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки детектора температурного "Градус-Р" соответ- ствует указанному в таблице 3.35

Таблица 3.35

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425119.001 | Детектор температурный радиоканальный "Градус-Р" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | Шуруп универсальный 3×30 | 5 шт. |
|  | Выносной датчик температуры | 1 шт. |
|  | Батарея литиевая CR123А | 1 шт. |
|  | Батарея литиевая CR2032А | 1 шт. |
| СПНК.425119.001 ПС | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| СПНК.425119.001 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки "Икар-ШР" и "Икар-ШМР" должен соответство- вать указанному в таблице 3.36.

Таблица 3.36

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | "Икар- ШР" | "Икар- ШМР" |
| СПНК.425152.014 | Извещатель охранный радиоканаль- ный поверхностный оптико- электронный ИО30910-3 "Икар-ШР" | 1 шт. | - |
| СПНК.425152.015 | Извещатель – сигнализатор радиока- нальный поверхностный оптико- электронный ИО30910-3/1 "Икар- ШМР" | - | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |  |
| СПНК.754221.318 | Ограничитель зоны | - | 1 шт. |
| СПНК.731147.076 | Кронштейн | 1 шт. |  |
|  | Хомут | 1 шт. |  |
|  | Шуруп универсальный 3,5×35 | 2 шт. |  |
|  | Батарея литиевая CR123А | 1 шт. |  |
|  | Батарея литиевая CR2032 | 1 шт. |  |
| ОЖ0.467.173 ТУ | резистор С2-33Н-025-5,6 кОм±5 % | 1 шт. |  |
| СПНК.754431.216 | Памятка по применению | 1 экз. | - |
| СПНК.754431.217 | Памятка по применению | - | 1 экз. |
| СПНК.425152.014 ПС | Паспорт | 1 экз. | - |
| СПНК.425152.015 ПС | Паспорт | - | 1 экз. |

  - Комплект поставки УПО "Браслет-Р" должен соответствовать ука- занному в таблице 3.37.

Таблица 3.37

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | исполнение |  |  |
|  |  | 1 БРАСЛЕТ-Р | 2 КНОПКА-Р | 3 БРАСЛЕТ- РМ |
| СПНК.425544.006 | Устройство персонального оповещения и вызова "Браслет-Р" | 1 шт. | - | - |
| СПНК.425544.006-01 |  | - | 1 шт. | - |
| СПНК.425544.006-02 |  | - | - | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежно- стей: |  |  |  |
|  | батарея CR2032 | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| СПНК.731147.092 | кронштейн | - | 1 | - |
|  | шуруп универсальный 2,2×9,5 | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
|  | шуруп универсальный 3×30 | - | 2 шт. | - |
| СПНК.301547.002 | ремень | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
|  | этикетка самоклеящаяся | 5 шт. | - | 5 шт. |
| СПНК.425544.006 ПС | Паспорт | 1 экз. | 1 экз. | 1 экз. |

  - Комплект поставки ИП "ИПР-РВ" должен соответствовать указан- ному в таблице 3.38.

Таблица 3.38

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425215.002 | Извещатель пожарный ручной радиоканаль- ный взрывозащищенный ИП 53510-2 "ИПР- РВ" | 1 шт. |
| СПНК.425691.008 | Источник питания ВИП | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | Шуруп универсальный 425 | 4 шт. |
|  | Дюбель пластмассовый | 4 шт. |
|  | Ключ металлический | 1 шт. |
|  | Ключ пластмассовый сброса | 1 шт. |
| СПНК.754431.205 | Памятка по применению | 1 экз. |
| СПНК.425215.002 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки ИП "Пламя-РВ" должен соответствовать указан- ному в таблице 3.39.

Таблица 3.39

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425241.003 | Извещатель пожарный пламени инфракрас- ный многодиапазонный радиоканальный взрывозащищенный ИП33010-1 "Пламя-РВ" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | шуруп универсальный 440 | 4 шт. |
|  | дюбель 630 | 4 шт. |
|  | батарея CR 1 / 2 6L | 2 шт. |
| СПНК.715111.013 | Антенна | 1 шт. |
| ЖДБК.301569.009 | кронштейн | 1 шт. |
| СПНК.754431.226 | памятка по применению | 1 экз. |
| СПНК.425241.003 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки устройства "УСГС" должен соответствовать ука- занному в таблице 3.40.

Таблица 3.40

| Обозначение документа | Наименование и обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425113.003 | Устройство сопряжения с газовыми сигна- лизаторами УСГС | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | батарея литиевая CR123А | 1 шт. |
|  | батарея литиевая CR2032 | 1 шт. |
|  | шуруп универсальный 330 | 3 шт. |
|  | дюбель 630 | 3 шт. |
| СПНК.754431.230 | памятка по применению | 1 экз. |
| СПНК.425113.003 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки ИП "Аврора-ДОР исп. 2" должен соответствовать указанному в таблице 3.41.

Таблица 3.41

| Обозначение документа | Наименование и обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425238.031 | Извещатель пожарный радиоканальный и автономный дымовой ИП 21210-3/5 – оповещатель речевой радиоканальный "Аврора-ДОР исп. 2" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | Батарея литиевая CR123А | 2 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3,5×30 | 2 шт. |
|  | Дюбель 6×30 | 2 шт. |
| СПНК.425238.031 Д5 | Памятка по применению | 1 экз. |
| СПНК.425238.031 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки устройства "Аврора-ДР исп. 2" должен соответ- ствовать указанному в таблице 3.42.

Таблица 3.42

| Обозначение документа | Наименование и обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425238.028 | Извещатель пожарный радиоканальный дымовой ИП 21210-3/4 "Аврора-ДР исп. 2" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | батарея литиевая CR123А (установлена в прибор) | 1 шт. |
|  | батарея литиевая CR2032 (установлена в прибор) | 1 шт. |
|  | шуруп универсальный 330 | 2 шт. |
|  | дюбель 630 | 2 шт. |
| СПНК.425238.028 ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки устройства "РИГ исп. 2" должен соответствовать указанному в таблице 3.42.

Таблица 3.42

| Обозначение документа | Наименование и обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СТФВ.425113.006 | Извещатель охранный радиоканальный магнитоконтактный универсальный ИО 10210-5 "РИГ исп. 2" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | магнит (из двух деталей) | 1 шт. |
|  | батарея литиевая CR123А (установлена в прибор) | 1 шт. |
|  | батарея литиевая CR2032 (установлена в прибор) | 1 шт. |
|  | шуруп универсальный 330 | 3 шт. |
|  | дюбель 630 | 3 шт. |
|  | Резистор 5,6 кОм, 5%, 0,25 Вт | 3 шт. |
| СТФВ.425113.006ПС | Паспорт | 1 экз. |

  - Комплект поставки устройства "Икар-Р исп. 2" должен соответство- вать указанному в таблице 3.42.

Таблица 3.42

| Обозначение документа | Наименование и обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СТФВ. 425152.024 | Извещатель охранный радиоканальный объемный оптико-электронный ИО 40910- 5 "Икар-Р исп. 2" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | батарея литиевая CR123А (установлена в прибор) | 1 шт. |
|  | батарея литиевая CR2032 (установлена в прибор) | 1 шт. |
|  | шуруп универсальный 330 | 3 шт. |
|  | дюбель 630 | 3 шт. |
| СТФВ. 425152.024 ПС | Паспорт | 1 экз. |

- Общие указания по эксплуатации

  - Эксплуатация ВОРС "Стрелец" должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство по эксплуатации.

  - После вскрытия упаковок устройств ВОРС необходимо:

- провести внешний осмотр устройств, и убедиться в отсутствии механиче- ских повреждений;

- проверить комплектность устройств.

  - После транспортирования перед включением устройства ВОРС долж- ны быть выдержаны без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

- Указания мер безопасности

  - При установке и эксплуатации ВОРС следует руководствоваться по- ложениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники эксплуатации электроустановок потребите- лей".

  - По способу защиты человека от поражения электрическим током ИП, ИО, ДТ, РБУ, ПУЛ-Р, "Сирена-Р", "Сирена-Р исп.2" и УПО относятся к классу III, а ПКУ, ПУ-Р, ПУП-Р, ИБ-Р, ИБ-Р исп.2, ИБ-Р исп. 3 и "Табло-Р" - к классу  0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Конструкция устройств ВОРС удовлетворяет требованиям электро- безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

- Принципы функционирования и конструкция устройств ВОРС

  - Принципы функционирования ВОРС

6.1.1 Состав

6.1.1.1 ВОРС представляет собой распределенную радиосеть, покрываю- щую (охватывающую) охраняемый объект. Радиосеть состоит из совокупности ПКУ (РРОП, АСБ-РС и др.), каждое из которых контролирует закрепленные за ним дочерние устройства (ИО, ИП,ИУ, УУ и др.) (приложение А, рисунок А.1).

6.1.2 Топология радиосети

      - Сетевая топология, образуемая приёмно-контрольными устрой- ствами радиосистемы, может быть двух видов:

а)  статическая топология; б)  динамическая топология.

Вид используемой сетевой топологии выбирается при программировании системы. В случае если количество ПКУ в системе превышает 2 шт., рекомен- дуется использование динамической сетевой топологии.

      - Конфигурирование статической сетевой топологии выполняется инженером – инсталлятором. Запрограммированная конфигурация топологии остаётся неизменной в процессе функционирования радиосистемы.

Каждое ПКУ способно контролировать до трёх дочерних ПКУ, и быть контролируемым одним родительским ПКУ. Максимальное количество участ- ков ретрансляции между ПКУ – 5 и максимальное количество ПКУ в радиосети

- 16 (приложение А, рисунок А.2).

Режим статической сетевой топологии поддерживается всеми устрой- ствами ВОРС "Стрелец".

      - Конфигурирование динамической сетевой топологии выполня- ется ПКУ автоматически на основе анализа условий связи между ними и поиска кратчайших маршрутов ретрансляции пакетов.

Максимальное количество приёмно-контрольных устройств в сети – 16. Каждое приёмно-контрольное устройство способно работать в режиме ‘только маршрутизация’ (ПКУ-М). Максимальное количество устройств ПКУ-М – 16. Таким образом, суммарное максимальное количество ПКУ – 32.

Каждое ПКУ контролирует до 31 дочерних ПКУ и контролируется одним родительским ПКУ. Максимальное количество участков ретрансляции между ПКУ – 15.

Для поддержки режима динамической сетевой топологии необходимо использование следующих версии прошивок приборов:

в) РРОП версия 8 или выше (то же для АСБ-РС); г)  ПУ-Р версия 7 или выше;

д)  ПУП-Р версия 2 или выше; е)  ИБ-Р и.1 версия 4 или выше.

Другие устройства (извещатели, исполнительные устройства, устройства управления) могут иметь любой номер прошивки.

      - При работе в режиме динамической маршрутизации в ПКУ авто- матически выполняется анализ качества радиосвязи между каждой парой узлов в радиосети и строится полный граф радиосети, вершины в котором соответ- ствуют ПКУ радиосистемы, а рёбра между парами вершин представляют нали- чие и качество связи между соответствующими ПКУ (рисунок А.3). Маршрути- зация осуществляется на основании поиска кратчайших путёй в полном графе, совокупность которых представляются в виде главного дерева (рисунок А.4).

      - Использование сетевой топологии с динамической маршрутизаци- ей позволяет добиться улучшения в ВОРС следующих потребительских харак- теристик (по сравнению с топологией со статической маршрутизацией):

Повышение надёжности – при наличии резервных путей передачи сиг- налов все они используются для доставки извещений.

Автоматическая адаптация к изменениям условий эксплуатации – в случае изменения условий прохождения радиосигналов система автоматически перестраивается в наиболее благоприятную топологию.

Увеличение эффективной информационной ёмкости радиосистемы – благодаря наличию радиорасширителей, работающих только в режиме маршру- тизации (РР-М), увеличивается эффективность использования адресного про- странства радиосистемы.

Удобство проектирования и проведения пуско-наладочных работ – пользователю необходимо соблюдать минимум правил при проектировании си- стемы на объекте (присвоить номера ПКУ и расставить их по зданию). При необходимости пользователь может легко добавить промежуточные ПКУ, не перепрограммируя другие элементы системы.

Более подробные сведения об использовании режима динамической маршрутизации приведены в СПНК.425551.002 Д4 "ВОРС "Стрелец". "Дина- мическая маршрутизация". Пособие по применению".

6.1.3 Адресация устройств

      - Радиооборудование ВОРС, устанавливаемой на объекте, объеди- няет уникальный код радиосистемы. Код радиосистемы содержит два числа, каждое из которых находится в диапазоне 00-FF (шестнадцатеричный формат). Одно из них доступно для изменения пользователю. Другое выбирается слу- чайным образом.

      - Каждое радиоустройство имеет собственный адрес, идентифици- рующий его в радиоэфире. Адрес радиоустройства состоит из двух частей и имеет следующий вид:

AAAAA.bb

Первая часть – поле AAAAA представляет собой адрес ячейки в составе радиосети. Адрес ячейки описывает координаты радиоустройства в "дереве" системы. Ячейка, находящаяся в вершине "дерева", имеет адрес 00000 (см. ри- сунок А.2).

При работе в режиме динамической маршрутизации ячейки нумеруются последовательно от 0 до 31, поэтому поле AAAAA имеет значения от 0 до 31. Полнофункциональные ПКУ имеют адреса от 0 до 15, ПКУ являющиеся марш- рутизаторами (РР-М) – от 16 до 31.

Вторая часть bb является адресом устройства внутри ячейки. ПКУ, явля- ющееся координатором ячейки, имеет адрес 0 внутри собственной ячейки. Остальные устройства внутри ячейки  занимают  адреса  внутри  ячейки  от  1 до 63.

      - Каждое ПКУ имеет свой порядковый номер в составе данной ВОРС. ПКУ – координатор радиосети имеет порядковый номер 0. Остальные ПКУ нумеруются в произвольном порядке от 1 до 15. ПКУ-маршрутизаторы также имеют порядковые номера от 0 до 15 (РР-М0 – РР-М15).

6.1.4 Координатор радиосети

      - ПКУ, не имеющее родительских ПКУ (находящееся в вершине "дерева"), исполняет роль координатора радиосети (ПКУ-КР).

      - ПКУ-КР собирает информацию о состоянии всех устройств радио- сети, обрабатывает полученную информацию, протоколирует её, отображает с помощью доступных средств индикации и передаёт доступным способом на устройства передачи извещений, персональный компьютер, релейные выходы,  в сигнальные линии различных приёмно-контрольных приборов (ППКОП "Ак- корд-512", ППКП "Радуга-2А", и др. в зависимости от типа ПКУ).

      - ПКУ-КР также получает сигналы управления от устройств управ- ления, персонального компьютера, либо внешнего ППК, обрабатывает их, и, в случае необходимости, передаёт управляющие команды дочерним устройствам, либо другим ПКУ радиосети.

      - В случае отсутствия дочерних приёмно-контрольных устройств ПКУ-КР функционирует самостоятельно, выполняя функции радиоканального приёмно-контрольного прибора охранно-пожарной сигнализации с малым ра- диусом охвата, либо блока радиорасширения существующих проводных ППК.

6.1.5 Разделы

      - ИО, ИП, ДТ, ИУ и УУ при инсталляции приписываются одному из 16 локальных охранно-пожарных разделов ПКУ. В локальном разделе могут одновременно находиться любые типы дочерних устройств. Максимальное суммарное количество ИО, ИП и ДТ, находящихся в одном разделе – 32 штуки. Блок управления и контроля (БУК-Р) имеет четыре ШС, каждый из которых мо- жет быть приписан к любым четырем разделам ПКУ.

      - Совокупность охранных извещателей, включённых в один раздел, ставится под охрану одновременно.

      - Пожарные извещатели, включённые в один раздел с охранными, при возникновении пожарной тревоги формируют извещение о пожаре вне за- висимости от того, поставлен ли раздел под охрану, или нет.

      - В разделе могут одновременно и независимо друг от друга суще- ствовать следующие события: "Пожарная тревога", "Охранная тревога", (или

"Технологическая тревога", в зависимости от типа раздела), "Неисправность", "Паника", "Взлом".

      - Сброс пожарных тревог и неисправностей в разделе происходит управляющей командой "Сброс пожарных тревог и неисправностей". В случае необходимости сброс пожарных тревог и неисправностей в разделе также мо- жет производиться управляющей командой "Снятие с охраны" (программиру- ется).

      - Для каждого локального раздела могут быть запрограммированы временные задержки постановки на охрану и снятия раздела с охраны. Величи- ны задержек – от 16 с до 4 мин.

ВНИМАНИЕ! При выключенной задержке постановки на охрану взятие раздела, в котором находятся нарушенные охранные извещатели, невозможно.

      - При включенных опциях "Запрет постановки под охрану при наличии в разделе взломов", либо "Запрет постановки на охрану при наличии в разделе неисправностей" постановка раздела под охрану будет невозможной в случае присутствия в разделе указанных событий. Для сброса событий "Взлом" и "Неисправность" следует использовать команду "Сброс пожарных тревог и неисправностей".

      - Пользователю доступна возможность установки опции "Техноло- гические тревоги в разделе, вместо охранных", что дает возможность различать тревоги от охранных извещателей и тревоги от технологических детекторов (или охранных извещателей, используемых в технологических целях). При установке данной опции, вместо события "Тревога" по нарушению охранного извещателя или технологического детектора будет сгенерировано событие "Технологическая тревога".

      - Для технологических детекторов доступен режим контроля "Круг- лосуточно", при котором тревога в разделе при нарушении детектора будет сгенерирована независимо от того, взят раздел под охрану или нет.

      - Каждый локальный охранно-пожарный раздел может быть вклю- чен в один из 16 глобальных охранно-пожарных разделов, распространяющих- ся на всю радиосистему целиком. Логика работы с глобальными разделами по- вторяет логику работы с локальными разделами.

      - Управление глобальными разделами производится с помощью устройств управления, подключающимися к ПКУ-КР.

    - Контроль канала

      - Состояние связи между дочерними устройствами и ПКУ, а также между родительскими и дочерними ПКУ периодически контролируется. Пери- од контроля является про

      - граммируемым, и может быть выбран одним из следующих: 1,5 мин, 3 мин, 9 мин, 15 мин. В случае отсутствия связи по истечении периода контроля ПКУ вырабатывает сигнал неисправности связи.

      - Дочерние устройства передают контрольные радиосигналы на ро- дительское ПКУ с программируемой периодичностью. Периоды передачи яв- ляются случайными со средними значениями, выбранными из интервала: 7с,   12 с, 32 с, 1 мин, 2 мин.

Период передачи контрольных радиосигналов выбирается не менее чем в три раза меньшим периода контроля в соответствии с таблицей 6.1.

Таблица 6.1

| Период контроля радиосвязи | Допустимые периоды передачи контрольных сигналов |
| --- | --- |
| 1,5 мин | 7с, 12 с, 32 с |
| 5 мин | 7с, 12 с, 32 с, 1 мин |
| 9 мин, 15 мин | 7с, 12 с, 32 с, 1 мин, 2 мин |

ВНИМАНИЕ! В целях повышения энергоресурса батарей питания в устройствах радиосистемы принят следующий алгоритм передачи извещений. Передача извещения о переходе устройства из состояния "Норма" в состояния "Нарушено", "Неисправность", "Пожар", и др. производится мгновенно при возникновении указанного события, а передача извещения о восстановлении в состояние "Норма" производится только по истечении запрограммированного периода передачи контрольных радиосигналов.

6.1.7 Системные устройства

      - К ПКУ-КР радиосистемы может быть подключено до восьми си- стемных устройств. Системные устройства имеют возможность выполнения конфигурирования радиосистемы либо получения информации о её состоянии для передачи извещений на ПЦН.

      - В качестве интерфейсов подключения к ПКУ могут использовать- ся радиоканальный интерфейс и интерфейс RS-232.

      - К системным устройствам относятся устройства, перечисленные в таблице 6.2.

Таблица 6.2

| Системные устройства |  |  | Имеющиеся интерфейсы подключения к ПКУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название |  | Назначение | RS-232 | Радиоканаль- ный |
| 1 | ПУ-Р ПУП-Р | Пульты управления и програм- мирования | + | + |
| 2 | УОО-АВ и.1 | Устройство оконечное объек- товое автоматического вызова ("автодозвон"). | + | – |
| 3 | Радиопере- датчик "Аргон" | Передатчик системы передачи извещений "Аргон". Использу- ет для передачи выделенную частоту в диапазоне 146- 176 МГц. | + | – |
| 4 | УОО-GSM- С1 | Устройство передачи извеще- ний по каналам мобильной со- товой связи. | + | – |
| 5 | УС-10 | Устройство передачи извеще- ний по каналам локальной вы- числительной Ethernet. | + | – |
| 6 | БПИ RS-RF | Блок преобразования интер- фейсов. | – | + |

      - БПИ RS-RF может работать как обычное системное устройство, занимая один из  восьми системных адресов.

Пусть, например, в системе присутствуют два системных устройства: ПУ- Р (системное устройство с адресом 1) и УОО-GSM-C1 (системное устройство с адресом 2). Требуется подключить УОО-GSM-С1 через БПИ RS-RF. Для этого необходимо зарегистрировать БПИ RS-RF в системе согласно 7.5.7. под любым адресом с 3 по 8.

Если в системе существует много системных устройств или требуется большое количество БПИ RS-RF в системе (общее количество системных устройств и БПИ превышает 8 шт.), БПИ RS-RF могут работать в "прозрачном" режиме, работая "под" адресом системных устройств, подключающихся к ПКУ по интерфейсу RS-232. Для этого необходимо просто зарегистрировать БПИ RS-RF под адресом уже существующего системного устройства.

Для того, чтобы удалить из системы БПИ RS-RF, работающий в "про- зрачном" режиме, необходимо удалить из системы системное устройство, под адресом которого он работает.

В приведенном выше примере, если зарегистрировать БПИ RS-RF под адресом 2, он будет работать в "прозрачном" режиме под адресом УОО-GSM- C1. Если зарегистрировать БПИ RS-RF под адресом 1, то он будет работать в

обычном режиме вместо ПУ-Р.

6.1.8 Исполнительные устройства

      - Исполнительные устройства (ИУ) радиосистемы подразделяются на ИУ с внешним питанием (ИБ-Р) и с батарейным питанием (Сирена-Р, "Сире- на-Р исп.2", "Табло-Р", ИБ-Р исп. 2, ИБ-Р исп. 3, "Орфей-Р", "Орфей-Р исп.2", "Орфей-Р исп.У").

      - Радиоприёмные тракты ИУ с внешним питанием включены непре- рывно, поэтому активация таких ИУ выполняется без задержки (с учётом толь- ко установленной при программировании задержки).

      - Радиоприёмные тракты ИУ с батарейным питанием для экономии ресурса батарей непрерывно выключены и включаются только на короткое время при передаче контрольных радиосигналов. Поэтому все ИУ ВОРС "Стрелец" с батарейным питанием имеют задержку активации!

      - Максимальное значение задержки активации ИУ с батарейным пи- танием соответствует установленному при их программировании периоду пе- редачи контрольных радиосигналов (от 7 с до 1 мин). Для уменьшения задерж- ки активации следует уменьшить период передачи контрольных радиосигналов. В случае необходимости увеличения срока длительности функционирования устройства от комплекта батарей его необходимо увеличить.

      - Для питания в ИУ с батарейным питанием используются две оди- наковые батареи типа CR123А. Одна из них (основная) имеет обозначение "Primary" (в Сирене-Р – "Main"), другая (резервная) – "Secondary" (в Сирене-Р – "Reserve").

      - В процессе работы ИУ с батарейным питанием осуществляет пери- одическое переключение своего питания попеременно от различных батарей. При этом суммарная длительность работы от основной батареи больше, чем от резервной. Поэтому после разряда основной батареи энергетического ресурса, оставшегося в резервной батарее, достаточно для обеспечения длительности функционирования ИУ в течение времени не менее месяца (точное значение за- висит от типа ИУ и указано в его характеристиках).

      - Батареи CR123A различных производителей имеют различную ём- кость и различные характеристики разряда, поэтому для ИУ с батарейным питанием настоятельно рекомендуется использовать батареи только сле- дующих типов:

- Panasonic CR-123AW/1BE;

- Panasonic CR-123APA/1B;

- SONY CR-123A-B1A;

- Kodak K123LA-1.

ВНИМАНИЕ! После разряда любой из батарей питания в исполни- тельных устройствах обязательно производите замену обеих батарей! При замене устанавливаемые батареи должны быть однотипными!

6.1.9 Режимы работы

6.1.9.1 Дочерние устройства имеют следующие режимы работы:

  - "Дежурный режим", основной режим работы;

  - "Режим программирования", предназначен для добавления дочерних устройств к ПКУ, а также для изменения свойств дочерних устройств. Вход  ИО, ИП и ИУ с батарейным питанием в режим программирования производит- ся с помощью включения основной батареи при включенном переключателе "ПРОГ" (в состоянии "ON"). Вход ИУ в режим программирования производит- ся с помощью включения питания при включенном переключателе "ПРОГ" (в состоянии "ON");

  - "Режим контроля зоны обнаружения" (ИО РИГ, "Икар-Р", "Икар-5РА",  "Икар-5РБ","Икар-ШР",  "Арфа-Р","Арфа-2Р",  ИС "Икар-ШМР"),

предназначен для контроля зоны обнаружения / зоны срабатывания охранных извещателей с помощью встроенных средств индикации. Аналогичный режим работы для технологических детекторов ("Тестовый режим"), предназначен для контроля условий нарушения детекторов с помощью встроенных средств инди- кации. Ввод ИО в режим контроля зоны обнаружения или ДТ в тестовый ре- жим, производится с помощью включения основной батареи при нормализо- ванном датчике вскрытия (переключатель "ПРОГ" должен находиться в вы- ключенном состоянии);

  - "Режим контроля качества связи" (кроме РБУ и УПО), предназначен для контроля качества связи между дочерним устройством и  родительским ПКУ в предполагаемом месте установки. Индикация качества связи осуществ- ляется с помощью встроенного светодиодного индикатора следующим образом (таблица 6.3). Для ввода устройства в режим контроля качества связи следует при подключенной батарее питания перевести переключатель "ПРОГ" в поло- жение "ON".

Таблица 6.3

| Качество связи | Оценка качества связи | Режим индикации |
| --- | --- | --- |
| Связь отсутствует | "Неудовлетворительно" | Две вспышки красного цвета |
| Энергетический запас связи менее 10 дБ | "Удовлетворительно" | Одна вспышка красного цвета |
| Устойчивая связь с энерге- тическим запасом от 10 до 20 дБ | "Хорошо" | Одна вспышка зелёного цвета |
| Устойчивая связь с энерге- тическим запасом более 20 дБ | "Отлично" | Две вспышки зелёного цвета |

6.1.10 Программирование

      - Программирование ПКУ проводится с помощью персонального компьютера посредством интерфейса RS-232 либо с помощью пультов про- граммирования и управления ПУ-Р и ПУП-Р.

      - Программирование дочерних радиоустройств проводится от ПКУ посредством беспроводного интерфейса.

6.1.11 Питание

      - Для питания ПКУ и ИБ-Р используются внешние источники пи- тания.

      - Питание дочерних устройств осуществляется от автономных ис- точников питания. Для питания ИО, ИП, ДТ, КУ и ПУЛ-Р используются две литиевые батареи. Одна из них (тип CR123A для ИО, ИП, ПУЛ-Р и тип "Крона" для БУК-Р) является основным источником питания. Вторая батарея (тип CR2032) служит резервным источником питания и обеспечивает функциониро- вание извещателя при разряде основной батареи. Для питания РБУ и УПО ис- пользуются две литиевые батареи CR2032.

Для питания МР "СТОП" используются две литиевые батареи CR123А. Для питания ИПП "Пламя-РВ" используются две литиевые батареи CR1/2 6L. Одна из них (основная) имеет обозначение "Primary", другая (резервная) – "Secondary".

      - Переход извещателей на питание от резервной батареи осуществ- ляется только при разряде основной батареи.

МР "СТОП" и ИПП "Пламя-РВ" в процессе работы осуществляют перио- дическое переключение своего питания попеременно от различных  батарей. При этом суммарная длительность работы от основной батареи больше, чем от резервной. Поэтому после разряда основной батареи энергетического ресурса, оставшегося в резервной батарее, достаточно для обеспечения длительности функционирования в течение времени не менее месяца.

В случае отсутствия основной батареи (либо её извлечении) ИО/ИП/ДТ/ПУЛ-Р выключается.

      - Дочерние устройства осуществляют контроль напряжения бата- рей питания. При разряде любой батареи устройство индицирует это с помо- щью светодиодного индикатора и передаёт извещение о разряде соответствую- щего источника питания на родительское ПКУ.

6.2 Конструкция устройств ВОРС

6.2.1 Конструкция РРОП

      - РРОП выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из следующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.1): основание (1); крыш- ка (2); печатная плата РРОП (3); печатная плата радиомодема (16). Через отвер- стия в верхней и левой частях основания в контактную колодку платы радио- модема устанавливаются антенны (4) и (6).

      - На плате РРОП находятся: перемычка подключения цепи контроля основного питания к цепи питания 12 В "+АС" (5), датчик вскрытия (7); двух- цветный светодиодный индикатор (8); разъем RS-232 (9) для временного под- ключения РРОП к ПК; разъем для стационарного подключения РРОП к ПК  (10); предохранитель (11) цепей "LMP" и "SND"; а также разъемы для подклю- чения внешних цепей к РРОП (12) – (15).

      - Светодиодный индикатор выведен на лицевую панель РРОП.

      - Крышка (2) крепится к основанию (1) винтом (17).

      - На основании (1) имеются два отверстия в форме пазов для наве- шивания РРОП на шурупы, предварительно ввернутые в стену, а также два от- верстия для крепления РРОП на стене.

6.2.2 Конструкция РРОП2

      - РРОП2 выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из следую- щих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.2): основание (4); крышка (5); антенны (5). Для того, чтобы открыть прибор, необходимо ото- гнуть защелки по стрелкам "1" и потянуть крышку по стрелкам "2".

      - Внутри корпуса располагаются: печатная плата РРОП2 (13); пе- чатная плата радиомодема (12). Через отверстия в основании в контактные ко- лодки платы радиомодема (6) устанавливаются антенны (5). Установка антенн показана в нижней части рисунка Б.2: необходимо затянуть антенну в контакт- ной колодке и дополнительно закрепить её шайбой.

      - На плате РРОП2 находятся: перемычка подключения цепи кон- троля основного питания к цепи питания "+АС" (12); датчик вскрытия (8); пе- ремычка, замыкающая датчик вскрытия (11); двухцветный светодиодный инди- катор (9); разъем RS-232 (10) для временного подключения РРОП2 к ПК; разъ- емы для подключения внешних цепей к РРОП2 (7).

      - Светодиодный индикатор выведен на лицевую панель РРОП2.

      - На основании имеются два отверстия в форме пазов для навеши- вания РРОП2 на шурупы, предварительно ввернутые в стену, а также два от- верстия для крепления РРОП2 на стене.

6.2.3 Конструкция РРОП-М

      - РРОП-М выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из следу- ющих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.2): основание (2); крышка (10); печатная плата РРОП-М (3); печатная плата радиомодема (8). В контактные колодку платы радиомодема устанавливаются антенны (9) и (13).

      - На плате РРОП-М находятся: разъем для подключения питания к РРОП-М (11); перемычка подключения цепи контроля основного питания к це- пи питания – "АС" (1), датчик вскрытия (6); двухцветный светодиодный инди- катор (7); разъем RS-232 (5) для временного подключения РРОП-М к ПК; разъ- ем для стационарного подключения РРОП-М к ПК (4).

      - Светодиодный индикатор выведен на лицевую панель РРОП-М.

      - Крышка (10) крепится к основанию (2) винтом (12).

      - На основании (2) имеются два отверстия в форме пазов для наве- шивания РРОП-М на шурупы, предварительно ввернутые в стену, а также два отверстия для крепления РРОП-М на стене.

6.2.4 Конструкция РРОП-М2

      - РРОП-М2 выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из следу- ющих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.36): основание (1), крышка (2), антенны (3). Для того чтобы открыть прибор, необходимо отогнуть защелки по стрелкам "1" и потянуть крышку по стрелкам "2".

      - Внутри корпуса располагаются: печатная плата (4); разъем для подключения питания к РРОП-М2 (5); разъем для контроля основного и ре- зервного питания РРОП-М2 (6); перемычка подключения цепи контроля основ- ного питания к цепи питания – "AC" (7), датчик вскрытия (8), двухцветный све- тодиодный индикатор (9), разъем RS-232 для временного подключения РРОП- М2 к ПК (10); разъем для стационарного подключения РРОП-М2 к ПК (11). Установка антенн показана в нижней части рисунка Б.36: необходимо затянуть антенну в контактной колодке и дополнительно закрепить ее шайбой.

      - Светодиодный индикатор выведен на лицевую панель РРОП-М2.

      - На основании (1) имеется два отверстия в форме пазов для наве- шивания РРОП-М2 на шурупы, предварительно ввернутые в стену, а также два отверстия для крепления РРОП-М2 на стене

6.2.5 Конструкция РРОП-М исп. У

      - РРОП-М исп. У выполнен в герметичном пластмассовом корпусе  и состоит из следующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.4): основание (2); крышка (10); заглушка (15); печатная плата РРОП-М исп. У (3); печатная плата радиомодема (8). В контактные колодку платы радиомодема устанавливаются антенны (9) и (13).

      - В основании (2) расположены выбивные отверстия, предназначен- ные для установки гермовводов. Устанавливать прибор рекомендуется гермов- водами вниз.

      - На плате РРОП-М исп. У находятся: разъем для подключения пи- тания к РРОП-М исп. У (11); перемычка подключения цепи контроля основного питания к цепи питания – "АС" (1), датчик вскрытия (6); двухцветный светоди- одный индикатор (7); разъем RS-232 (5) для временного подключения РРОП-М исп. У к ПК; разъем для стационарного подключения РРОП-М исп. У к ПК (4).

      - Светодиодный индикатор выведен на лицевую панель РРОП-М исп. У.

      - Крышка (10) крепится к основанию (2) двумя винтами (12).

      - На основании (2) имеются четыре отверстия для крепления РРОП- М исп. У на стене.

      - При подключении к РРОП-М исп. У выносных антенн кабель ре- комендуется выводить через гермовводы. В качестве заглушек в отверстия под антенны следует вставить штатные антенны, откусив от них металлический стержень (приложение Б, рисунок Б.5).

      - Сборку прибора следует производить следующим образом:

- снять плату РРОП-М исп. У;

- вставить антенны в основание и в контактные колодки радиомодема;

- закрепить антенны шайбами (14);

- затянуть винты на контактных колодках, в которые вставлены    антен-

ны;

- установить обратно верхнюю плату.

Процесс закрепления  антенн шайбами показан на рисунке  Б.4  приложе-

ния Б.

6.2.6 Конструкция РРП "АСБ-РС"

      - АСБ-РС выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из следую- щих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.6): основание (1); крышка (2); печатная плата АСБ-РС (3); печатная плата радиомодема (10). Че- рез отверстия в верхней и левой частях основания в контактную колодку платы радиомодема устанавливаются антенны (4) и (12).

      - На плате АСБ-РС находятся: перемычка переключения цепи пита- ния АСБ-РС "12 В"-"СЛ" (5), датчик вскрытия (6); двухцветный светодиодный индикатор (7); разъем RS-232 для временного подключения АСБ-РС к ПК DPS- 9F (8); а также разъем для подключения внешних цепей к АСБ-РС (9).

      - Светодиодный индикатор выведен на лицевую панель АСБ-РС.

      - Крышка (2) крепится к основанию (1) винтом (11).

      - На основании (1) имеется два отверстия в форме пазов для наве- шивания АСБ-РС на шурупы, предварительно ввернутые в стену, а также два отверстия для крепления АСБ-РС на стене.

6.2.7 Конструкция РБУ

      - Радиобрелок управления РБУ выполнен в пластмассовом корпусе  и состоит из следующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.7): корпус (1); нижняя крышка (2); фурнитура для крепления РБУ на связке ключей (3).

      - На лицевой поверхности корпуса РБУ находится двухцветный светодиодный индикатор (15), а также кнопки управления (4)-(7).

      - Для смены комплекта батарей РБУ следует отвернуть винт (8) и снять нижнюю крышку. Далее следует изъять батареи (13) и (14) из держателей

(11) и (12), которые находятся на печатной плате РБУ (9), закреплённой в кор- пусе с помощью заплавленного штифта (10).

Батареи (13) и (14) (типа CR2032) устанавливаются в держатели батарей положительным полюсами вверх (должны быть видны знаки "+").

6.2.8 Конструкция ПУ-Р и ПУП-Р

      - Пульт ПУ-Р (пульт ПУП-Р) выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из следующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.8 а)): основание (1); крышка (2); крышка батарейного отсека (3); печатная плата ПУ-Р (4).

      - На доступной части платы находятся: разъём для стационарного подключения (5), разъём для подключения сетевого адаптера (6) (кроме ПУП- Р), разъём для подключения кабеля программирования (7), звуковой сигнализа- тор (8) и датчик вскрытия (9).

      - Также в батарейном отсеке имеется разъём (10) для подключении батареи (11).

      - На лицевой поверхности пульта расположены: клавиатура (12), экран (13), светодиодный индикатор (14).

      - Доступ к клавиатуре закрывается с помощью крышки (15).

      - На противоположной стороне пульта расположен датчик отрыва  от стены (16) и отверстия для навешивания на поверхности (19) (рисунок Б.8 б)).

      - Крышка (2) крепится к основанию (1) с помощью саморезов (17).

      - Для снятия крышки батарейного отсека (3) необходимо использо- вать отвёртку.

      - Пульт навешивается отверстиями (19) на предварительно вверну- тые в стену шурупы и закрепляется шурупом (18).

      - В случае необходимости использования датчика отрыва от стены

(16) следует вывинтить саморезы (17), снять крышку (2) и закрепить основание на поверхности с помощью дополнительного шурупа в отверстии (16). После этого необходимо собрать пульт в обратном порядке.

      - Крышка батарейного отсека (3) дополнительно крепится к осно- ванию (1) с помощью шурупа (20) (рисунок Б.8 в)).

    - Конструкция ПУЛ-Р

      - ПУЛ-Р выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из следую- щих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.9): основание (1); задняя крышка (2); крышка батарейного отсека (3).

      - На лицевой поверхности ПУЛ-Р расположены клавиатура (5) и светодиодная панель (6).

      - Внутри батарейного отсека (7) расположен разъём для подключе- ния батареи (9) и датчик вскрытия (10).

      - Доступ к клавиатуре закрывается с помощью крышки (4).

      - На задней крышке (2) имеются два отверстия (10) в форме пазов для навешивания ПУЛ-Р на шурупы, предварительно ввернутые в стену, а так- же два отверстия (11) для последующего крепления ПУЛ-Р на стене.

      - Для использования датчика отрыва от стены необходимо вывер- нуть саморезы (12), снять заднюю крышку (2) и закрепить её на поверхности, дополнительно ввернув шуруп в отверстие для датчика отрыва от стены. После этого следует вновь прикрепить основание к задней крышке с помощью само- резов (12).

6.2.10 Конструкция ИО "Икар-Р", "Икар-5РА", "Икар-5РБ"

      - ИО выполнены в пластмассовом корпусе, и состоят из следую- щих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.10): основание (1) с фиксатором датчика отрыва от стены (7), печатная плата (2), крышка (3); линза Френеля со светофильтром (4); окно антисаботажной зоны (5); кронштейн (6); шуруп (8) для крепления основания к кронштейну.

      - На лицевой поверхности печатной платы (2) находятся следую- щие конструктивные элементы: держатель (9) основной батареи (10) (типа CR123A); переключатель программирования (11); датчик вскрытия (12); двух- цветный светодиодный индикатор (13); пироприёмник (15) с отражателем (16).

Печатная плата (2) крепится к основанию (1) с помощью фиксирующего шурупа (14).

      - Конструкция обеспечивает установку на вертикальную поверх- ность без использования кронштейна. Кронштейн (6) крепится на вертикаль- ную поверхность или в угол с помощью двух саморезов (шурупов).

      - Для замены резервной батареи необходимо вывернуть шуруп (14) и вынуть печатную плату (2) из основания.

На внутренней поверхности печатной платы (2) находится держатель (17) резервной батареи (18) (типа CR2032) и датчик отрыва (19). При установке ре- зервной батареи (18) в держатель положительный полюс батареи должен быть сверху (должен быть виден знак "+").

Для извлечения резервной батареи из держателя рекомендуется исполь- зовать вспомогательный инструмент (отвертку, шило, и пр.).

6.2.11 Конструкция ИО "Икар-Р исп. 2"

      - ИО выполнены в пластмассовом корпусе, и состоят из следую- щих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.38): основание (1), печатная плата (2), крышка (3); линза Френеля со светофильтром (4).

      - На лицевой поверхности печатной платы (2) находятся следую- щие конструктивные элементы: держатель (9) основной батареи (10) (типа CR123A); переключатель программирования (11); датчик вскрытия (12); двух- цветный светодиодный индикатор (13); пироприёмник (15).

Печатная плата (2) крепится к основанию (1) с помощью фиксирующего шурупа (14).

      - Конструкция обеспечивает установку на вертикальную поверх- ность без использования кронштейна.

      - Для замены резервной батареи необходимо вывернуть шуруп (14) и вынуть печатную плату (2) из основания.

На внутренней поверхности печатной платы (2) находится держатель (17) резервной батареи (18) (типа CR2032). При установке резервной батареи (18) в держатель положительный полюс батареи должен быть сверху (должен быть виден знак "+").

Для извлечения резервной батареи из держателя рекомендуется исполь- зовать вспомогательный инструмент (отвертку, шило, и пр.).

6.2.12 Конструкция ИО  "Икар-ШР", ИС "Икар-ШМР",

      - ИО и ИС выполнены в пластмассовом корпусе, и состоят из сле- дующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.11): основание (1); кронштейн (2) с фиксатором датчика отрыва от стены (3); крышка (4) c установленной линзой Френеля (5) и печатной платой (6).

      - На тыльной поверхности печатной платы (6) находятся следую- щие   конструктивные   элементы:   держатель   (7)   резервной   батареи    (типа

CR2032); держатель (8) с фиксатором (9) основной батареи (типа CR123A); пе- реключатель программирования; датчик вскрытия-отрыва и колодка ШС.

      - На внутренней поверхности печатной платы (6) находится двух- цветный светодиодный индикатор и пироприёмник с уплотнителем.

      - Кронштейн (2) имеет четыре плоскости для крепления на стену, потолок и углы блокируемого проема и крепится на выбранную поверхность с помощью двух саморезов (шурупов).

      - Печатная плата (6) с элементами закреплена и защелкиванием фиксируется в крышке.

Для замены основной или резервной батареи необходимо снять крышку вместе с печатной платой.

При установке резервной батареи положительный полюс батареи должен быть сверху (должен быть виден знак "+").

Для извлечения резервной батареи рекомендуется использовать вспомо- гательный инструмент (отвертку, шило, и пр.).

6.2.13 Конструкция ИО "Арфа-2Р"

      - ИО выполнены в пластмассовом корпусе, и состоят из следую- щих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.12): основание (1) с зацепами (4), выламываемыми отверстиями для ввода проводов ШС (5) и меха- низмом датчика отрыва (6); печатная плата с элементами (2), крышка (3) с за- щитной сеткой (7).

      - На тыльной поверхности печатной платы находятся следующие элементы: основная батарея (типа CR123A); резервная батарея (типа CR2032); переключатель программирования "Прог"; колодка ШС.

      - Печатная плата (2) фиксируется в крышке (3) защелкиванием.

      - Для замены основной или резервной батареи необходимо снять крышку вместе с печатной платой.

При установке резервной батареи положительный полюс батареи должен быть сверху (должен быть виден знак "+").

Для извлечения резервной батареи рекомендуется использовать вспомо- гательный инструмент (отвертку, шило, и пр.).

6.2.14 Конструкция ИО РИГ

      - ИО РИГ выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из следу- ющих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.13): основание (1); крышка (2); печатная плата РИГ (12).

      - На плате РИГ находятся: разъём (3) для установки основной ба- тареи (4) (типа CR123A); разъем (5) для установки резервной батареи (6) (типа CR2032); двухцветный светодиодный индикатор (7); герметизированный кон- такт (8); переключатель для ввода РИГ в режим программирования "Прог" (9); датчик вскрытия РИГ (10); разъем для подключения шлейфа сигнализации (11).

      - На противоположной стороне платы РИГ (12) расположен датчик отрыва от стены (13).

      - Светодиодный индикатор выведен на лицевую панель РИГ.

      - Крышка (2) крепится к основанию (1) пластмассовыми защелка- ми. Для снятия крышки необходимо использовать отвёртку.

      - Основание (1) крепится на поверхности с помощью четырёх шу- рупов (14). Для использования механизма датчика отрыва от стены необходимо вынуть плату РИГ из основания, отогнув защелку (15), и ввернуть в конструк- тивный механизм датчика отрыва от стены (16) шуруп (17). После этого следу- ет установить плату РИГ в основание, добившись устойчивого защёлкивания защелки (15).

      - Крепление магнита ИО-102-2 на стене производится с помощью двух шурупов.

6.2.15 Конструкция РИГ исп. 2

      - РИГ исп. 2 выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из сле- дующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.37): основание (1); крышка (2); печатная плата РИГ исп. 2 (12).

      - На плате РИГ исп. 2 находятся: разъём (3) для установки основ- ной батареи (4) (типа CR123A); разъем (5) для установки резервной батареи (6) (типа CR2032); двухцветный светодиодный индикатор (7); магниточувстви- тельный элемент (8); переключатель для ввода РИГ исп. 2 в режим программи- рования "Прог" (9); датчик вскрытия (10); разъем для подключения шлейфа сигнализации (11).

      - Крышка (2) крепится к основанию (1) пластмассовыми защелка- ми. Для снятия крышки необходимо использовать отвёртку.

      - Основание (1) крепится на поверхности с помощью четырёх шу- рупов (14).

      - Крепление магнита (18) на стене производится с помощью одно- го шурупа.

6.2.16 Конструкция ИП "Аврора-ДТР", "Аврора-ДР", "Аврора-ТР"

      - Извещатели пожарные "Аврора-ДТР", "Аврора-ДР", "Аврора-ТР" (далее - ИП) имеют одинаковую конструкцию. ИП выполнен в пластмассовом корпусе, и состоит из следующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.14): корпус ИП (1), база для установки ИП на поверхности (2).

      - На лицевой поверхности корпуса ИП находится световод (3) двухцветного светодиодного индикатора ИП.

      - На тыловой поверхности корпуса ИП находятся следующие кон- структивные элементы: переключатель (4) программирования "П"; датчик сня- тия с базового основания (5); батарейный отсек (6).

После установки резервной батареи (7) (типа CR2032) и основной батареи

(8) (типа CR123A) батарейный отсек закрывается крышкой (9).

      - При установке резервной батареи (7) в батарейный отсек поло- жительный полюс батареи должен быть сверху (должен быть виден знак "+").

Для извлечения резервной батареи из держателя рекомендуется исполь- зовать вспомогательный инструмент (отвертку, шило, и пр.).

      - База (2) крепится на поверхности с помощью четырёх шурупов.

      - Для установки корпуса ИО в базу необходимо повернуть ИО по часовой стрелке до наступления момента фиксации корпуса в базе.

6.2.17 Конструкция ИП "Аврора-ДСР"

      - Извещатель "Аврора-ДСР" выполнен в пластмассовом корпусе аналогичном (кроме цвета) корпусу "Сирена-Р исп.2", и состоит из следующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.20): корпус  оповещателя

(1) белого цвета, база для установки извещателя на поверхности (2).

      - На лицевой поверхности корпуса извещателя находится световод

(3) двухцветного светодиодного индикатора.

      - На тыловой поверхности корпуса ИП находятся следующие кон- структивные элементы: переключатель (4) программирования "П"; батарейные отсеки (6).

После установки основной и резервной батарей (7) (типа CR123A) бата- рейные отсеки закрываются крышками (8).

      - База (2) крепится на поверхности с помощью шурупов.

      - Для установки корпуса извещателя в базу необходимо повернуть извещатель по часовой стрелке до наступления момента фиксации корпуса в базе.

6.2.18 Конструкция ИП "Аврора-ДОР"

      - Извещатель "Аврора-ДОР" выполнен в пластмассовом корпусе аналогичном корпусу извещателя "Аврора-ДСР" кроме отверстия для разъема программирования сообщений, и состоит из следующих конструктивных эле- ментов (приложение Б, рисунок Б.20a): корпус оповещателя (1), база для уста- новки извещателя на поверхности (2).

      - На лицевой поверхности корпуса извещателя находится световод

(3) двухцветного светодиодного индикатора.

      - На тыловой поверхности корпуса ИП находятся следующие кон- структивные элементы: переключатель (4) программирования "П"; батарейные отсеки (6).

После установки основной и резервной батарей (7) (типа CR123A) бата- рейные отсеки закрываются крышками (8).

      - Разъем для программирования сообщений (9) предназначен для записи в устройство "Аврора-ДОР" речевых сообщений (см. п. 2.13.3.5).

      - База (2) крепится на поверхности с помощью шурупов.

      - Для установки корпуса извещателя в базу необходимо повернуть извещатель по часовой стрелке до наступления момента фиксации корпуса в базе.

6.2.19 Конструкция ИП "Аврора-ДОР исп. 2"

6.2.19.1 Конструкция ИП "Аврора-ДОР исп. 2" аналогична конструкции ИП "Аврора-ДОР" (см. п. 6.2.15)

6.2.20 Конструкция ИП "ИПР-Р"

      - ИП ИПР-Р выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из сле- дующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.15): основание (1); крышка (2).

      - На лицевой поверхности ИПР-Р расположены приводной элемент (3), предназначенный для ручной активации ИПР-Р; двухцветный светодиод- ный индикатор (4)

      - На внутренней стороне крышки ИПР-Р (2) находится печатная плата ИПР-Р (4), закреплённая винтами (7) и (8). На печатной плате ИПР-Р (4) находятся: разъём (5) для установки основной батареи (10) (типа CR123A); разъем (6) для установки резервной батареи (11) (типа CR2032); герметизиро- ванный контакт (8); переключатель для ввода ИПР-Р в режим программирова- ния "Прог" (9).

      - Крышка (2) крепится к основанию (1) пластмассовыми защелка- ми. Для снятия крышки необходимо использовать пластмассовый ключ (12), имеющийся в комплекте поставки.

      - Основание (1) крепится на поверхности с помощью двух шуру- пов. После этого следует установить крышку ИБ-Р в основание, добившись устойчивого защёлкивания фиксаторов (13).

      - Сброс ИПР-Р производится с помощью ключа сброса (12). Для проведения сброса необходимо вставить ключ в отверстие в нижней части кор- пуса ИПР-Р и повернуть ключ против часовой стрелки до устойчивого защел- кивания приводного механизма.

6.2.21 Конструкция ИБ-Р

      - ИБ-Р выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из следую- щих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.16): основание (1); крышка (2); печатная плата ИБ-Р (3).

      - На плате ИБ-Р находятся: разъём (4) для подключения внешних цепей; двухцветный светодиодный индикатор (5); переключатель для ввода ИБ- Р в режим программирования "Прог" (6); датчик вскрытия ИБ-Р (7); исполни- тельное реле (8).

      - На противоположной стороне платы ИБ-Р (3) расположен датчик отрыва от стены (9).

      - Светодиодный индикатор выведен на лицевую панель ИБ-Р.

      - Крышка (2) крепится к основанию (1) пластмассовыми защелка- ми. Для снятия крышки необходимо использовать отвёртку.

Основание (1) крепится на поверхности с помощью четырёх шурупов (10). Для использования механизма датчика отрыва от стены необходимо вы-

нуть плату ИБ-Р из основания, отогнув защелку (11), и ввернуть в конструктив- ный механизм датчика отрыва от стены (12) шуруп (13). После этого следует установить плату ИБ-Р в основание, добившись устойчивого защёлкивания за- щелки (11).

6.2.22 Конструкция ИБ-Р исп. 2

      - ИБ-Р исп. 2 выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из сле- дующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.17.): крышка (1), база для установки на поверхности (12).

      - Крышка (1) крепится к базе (12) с помощью двух винтов (2). На лицевой поверхности ИБ-Р исп. 2 находятся двухцветные светодиодные инди- каторы "L1" (3) и "L2". Индикатор "L1" используется при работе ИБ-Р исп. 2, "L2" является технологическим.

      - Внутри корпуса находятся: держатель "Primary" (8) основной ба- тареи (9), держатель "Secondary" (10) резервной батареи (11), переключатель  "P" для ввода ИБ-Р исп. 2 в режим программирования (4), разъем релейного выхода (5), разъем выхода напряжения 12/24 В (6), разъем входа внешней неис- правности (7).

      - База (12) крепится к поверхности двумя шурупами через пробив- ные отверстия. Провода выводятся также через выбивные отверстия по бокам базы, которые рекомендуется выкусывать длинногубцами, как показано на ри- сунке.

6.2.23 Конструкция ИБ-Р исп. 3

      - ИБ-Р исп. 3 выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из сле- дующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.18.): крышка (3), основание (4).

      - Для снятия крышки необходимо отогнуть защелки по стрелкам "1" и затем потянуть крышку по стрелкам "2".

      - На лицевой поверхности ИБ-Р исп. 3 находится двухцветный све- тодиодный индикатор (5).

      - Внутри корпуса находятся: плата прибора (11), антенна (13), на плате находится держатель "Primary" (8) основной батареи, держатель "Second- ary" (7) резервной батареи, переключатель "P" для ввода ИБ-Р исп. 3 в режим программирования (17), двухцветный индикатор (10), перемычка "АС" (6), кнопка "RESET" для перезапуска устройства (9), разъем релейного выхода (15), разъем для подключения внешнего источника питания (16), разъемы выхода напряжения 12/24 В, входа внешней неисправности и контроля положения за- движки (14).

      - Основание (4) крепится к поверхности четырьмя шурупами через отверстия.

6.2.24 Конструкция оповещателя звукового "Сирена-Р"

      - "Сирена-Р" выполнена в пластмассовом корпусе и состоит из следующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.19): корпус (1), база для установки на поверхности (2).

      - База (2) крепится к корпусу (1) пластмассовыми защелками. Для снятия базы необходимо вставить пластмассовый ключ (3), имеющийся в ком- плекте поставки, в отверстия (4).

      - Внутри корпуса находятся: держатель "MAIN" (5) основной ба- тареи (6), держатель "RESERVE" (7) резервной батареи (8), датчик вскрытия (9), двухцветный светодиодный индикатор (10), переключатель "P" для ввода "Сирены-Р" в режим программирования (11), переключатели "SND" выбора режима звукового оповещения (12).

      - База (2) крепится к поверхности четырьмя шурупами через про- бивные отверстия.

6.2.25 Конструкция оповещателя звукового "Сирена-Р исп.2"

      - Оповещатель "Сирена-Р исп.2" выполнен в пластмассовом кор- пусе, и состоит из следующих конструктивных элементов (приложение Б, ри- сунок Б.20): корпус оповещателя (1) красного цвета, база для установки опове- щателя на поверхности (2).

      - На лицевой поверхности корпуса оповещателя находится свето- вод (3) двухцветного светодиодного индикатора.

      - На тыловой поверхности корпуса ИП находятся следующие кон- структивные элементы: переключатель (4) программирования "П"; батарейные отсеки (6).

После установки основной и резервной батарей (7) (типа CR123A) бата- рейные отсеки закрываются крышками (8).

      - База (2) крепится на поверхности с помощью шурупов.

      - Для установки корпуса оповещателя в базу необходимо повер- нуть оповещатель по часовой стрелке до наступления момента фиксации кор- пуса в базе.

6.2.26 Конструкция оповещателя светового "Табло-Р"

      - Оповещатель "Табло-Р" выполнен в пластмассовом корпусе и со- стоит из следующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.21): основание (1) и верхняя крышка с надписью (2).

      - Внутри основания находится радиоканальная плата (3) и под- ключенный к ней светодиодный модуль (4)

      - На радиоканальной плате располагаются следующие компонен- ты: Антенна (5), разъемы для подключения основной и резервной батарей (6), разъем для подключения светодиодного модуля (7), штыри (8) для подключе- ния колодки внешнего питания (9), переключатель для ввода устройства в ре- жим программирования (10), а также двухцветный светодиодный индикатор (11).

      - С противоположной стороны основания расположен датчик (12) отрыва от стены.

      - В верхней части основания находятся два отверстия (13) для ввинчивания шурупов крепления устройства к стене.

      - Для снятия крышки с основания, следует, слегка надавив пальца- ми, потянуть крышку и основание в разные стороны (см. рисунок Б.21)

      - Для установки крышки в основание следует установить выступы на крышке в пазы в основании и, надавив пальцами, защелкнуть крышку в ос- новании (см. рисунок Б.22).

6.2.27 Конструкция устройства речевого оповещения "Орфей-Р"

      - Орфей-Р выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из следу- ющих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.23): основание (1); верхняя крышка (10).

      - Внутри основания (1) размещается печатная плата (2), на которой расположены следующие компоненты: антенна (3), разъём RS-232 для проведе- ния программирования речевых сообщений (4), разъёмы (5) для подключения основной и резервной батарей, разъём (6) для подключения магнитной динами- ческой головки, размещённой в верхней крышке (10), переключатель (7) про- граммирования устройства "P", разъём (8) входа "ГО и ЧС", а также светодиод- ный индикатор (9).

      - С противоположной стороны основания расположен датчик (12) отрыва от стены.

      - В нижней части основания имеются два отверстия (13) для ввин- чивания шурупов крепления устройства к стене.

      - После закрепления устройства на стене перед установкой верхней крышки в основание необходимо соединить магнитную динамическую головку с печатной платой с помощью ответных частей разъёма (6) и (11).

6.2.28 Конструкция устройства речевого оповещения "Орфей-Р исп.2"

      - Орфей-Р исп.2 выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из следующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.24): соб- ственно корпус (1) и основание (2).

      - Основание служит исключительно для крепления оповещателя, кроме того, в нем находится магнит, являющийся составной частью магнит- герконового совмещенного датчика вскрытия/отрыва от стены.

      - В корпусе размещаются все остальные компоненты оповещателя: электронная плата, с установленными на ней разъемами, динамик, антенна.

      - На лицевой стороне корпуса находится светодиод, индицирую- щий состояние устройства (3)

      - С обратной стороны корпуса (приложение Б, рисунок Б.25) находятся батарейные отсеки для установки основной и резервной батарей (4), переключатель для ввода устройства в режим программирования (5), разъем RS-232, предназначенный для программирования речевых сообщений в  память

устройства (6), разъемы для подключения линии "ГО и ЧС" (7), а также кнопка "Reset", предназначенная для перезапуска устройства (8).

      - Порядок установки оповещателя на стену или потолок (в т.ч. подвесной, с использованием пружин из комплекта поставки), а также разметка отверстий  приведены  в  памятке  по  установке  оповещателя СПНК.425542.006 Д5, имеющейся в комплекте принадлежностей каждого опо- вещателя.

6.2.29 Конструкция  устройства  речевого  оповещения  "Орфей-Р исп.

У"

      - Устройство "Орфей-Р исп. У" состоит из следующих     конструк-

тивных элементов (приложение Б, рисунок Б.26, Б.27): пластиковая крышка (13), металлический рупор (21).

      - В пластиковой крышке имеется отверстие (9) для подключения антенны (23).

      - При подключении внешнего питания или линии трансляции ГО и ЧС следует выводить провода через гермоввод (24), установленный в крышке. При поставке устройства в гермовводе находится заглушка, которую перед подключением проводов следует удалить.

      - Крышка крепится к рупору четырьмя винтами (8). Перед уста- новкой крышки необходимо присоединить магнитную динамическую головку рупора с печатной платой с помощью ответных частей разъёма (2) и (4).

      - Кронштейн (1) крепится к рупору (21) болтами (20).

      - Внутри крышки (13) размещается печатная плата (28), на которой расположены следующие компоненты: разъем для антенны (10), разъём RS-232 для проведения программирования речевых сообщений (18), разъёмы для под- ключения основной (15) и резервной (5) батарей, разъём (4) для подключения магнитной динамической головки, размещённой в рупоре (21),   переключатель

- программирования устройства "P", разъём (17) входа "ГО и ЧС", а также светодиодный индикатор (12), датчик вскрытия (11), штыри (16) для подключе- ния колодок (19) внешнего питания, штыри (6) для подключения колодок (3) контроля сетевого и резервного питания, перемычка "АС" (7).

      - Установка антенны (23) показана на рисунке Б.24. Антенна вставляется в отверстие, закрепляется шайбой (22) и зажимается в разъеме.

      - Для закрепления устройства на стене следует:

  - присоединить скобу (25) к кронштейну (1) болтами (26);

  - прикрепить скобу к стене шурупами (27);

  - присоединить к кронштейну рупор с крышкой болтами (20).

Внимание! Устройство следует устанавливать антенной вниз.

6.2.30 Конструкция БУК-Р

      - БУК-Р выполнен в пластмассовом корпусе (приложении Б, рису- нок Б.28). Под крышкой (1) находятся: колодки (2), переключатель программи- рования (3), перемычка, соединяющая вход "+12 В" c входом "AC" (контроль сетевого питания) (4), датчик вскрытия (5), основная батарея (6).

      - На лицевой панели БУК-Р расположены: двухцветный светодиод "Режим" (8), четыре одноцветных светодиода "1"-"4" (9), считыватель ключей TouchMemory (10), кнопка (12).

      - Антенна БУК-Р защищена колпачком (7).

      - Резервная батарея БУК-Р находится внутри корпуса. Для доступа к ней необходимо отвернуть два шурупа (11).

БУК-Р крепится к стене через отверстия в основании. Расстояния между отверстиями показаны на рисунке Б.26.

6.2.31 Конструкция БПИ RS-RF

6.2.31.1 БПИ RS-RF выполнен в пластмассовом корпусе (приложение Б, рисунок Б.29). Корпус состоит из крышки (1), основания (2) и защитного кол- пачка встроенной антенны (8).

Под крышкой находятся: колодки для подключения источника питания (7), колодки интерфейса RS-232 (6),  переключатели  выбора  адреса  (9),  кнопка регистрации (3), два одноцветных индикатора (4) и один двухцветный (10), колодка для подключения выносной антенны (5). При подключении вы- носной антенны защитный колпачок отсоединяется от корпуса, встроенная ан- тенна вынимается из колодки, на ее место коаксиальным кабелем присоединя- ется выносная антенна.

6.2.32 Конструкция ДТ "Вода-Р"

      - Детектор "Вода-Р" выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из следующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.30): осно- вание (1); крышка (2); печатная плата (8), выносной датчик протечки (14).

      - На плате детектора находятся: разъем (3) для установки основной батареи (4) (типа CR123A); разъем (5) для установки резервной батареи (6) (ти- па CR2032); двухцветный светодиодный индикатор (7); антенна (8); переключа- тель для ввода детектора в режим программирования "Прог" (9); датчик вскры- тия (10); разъем для подключения выносного датчика протечки (11). На проти- воположной стороне платы детектора расположен датчик отрыва от стены (17).

      - Датчик протечки (14) подсоединяется к блоку обработки сигнала с помощью кабеля (15). При подсоединении кабеля следует убедиться, что один и тот же проводник (красный) подключен к клемме помеченной знаком "+" как на самом датчике, так и на блоке обработки сигнала. Для возможности детекти- рования обрыва шлейфа, необходимо установить между выводами датчика про- течки оконечный резистор (16).

      - Светодиодный индикатор выведен на лицевую панель детектора.

      - Крышка (2) крепится к основанию (1) пластмассовыми защелка- ми. Для снятия крышки необходимо использовать отвёртку.

      - Основание (1) крепится на поверхности с помощью четырёх шу- рупов (14). Для использования механизма датчика отрыва от стены необходимо вынуть плату детектора из основания, отогнув защелку (18), и ввернуть в кон- структивный механизм датчика отрыва от стены (19) шуруп (20). После этого следует установить плату детектора в основание, добившись устойчивого за- щёлкивания защелки.

      - Крепление датчика протечки производится с помощью двух шу- рупов. Перед закреплением датчика протечки следует надеть на него крышку (13). Для крепления датчика возможно также использование клея или двухсто- роннего скотча.

6.2.33 Конструкция ДТ "Градус-Р"

      - Детектор "Градус-Р" выполнен в пластмассовом корпусе и состо- ит из следующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.31): ос- нование (1); крышка (2); печатная плата (8), выносной датчик температуры (13).

      - На плате детектора находятся: разъем (3) для установки основной батареи (4) (типа CR123A); разъем (5) для установки резервной батареи (6) (ти- па CR2032); двухцветный светодиодный индикатор (7); антенна (8); переключа- тель для ввода детектора в режим программирования "Прог" (9); датчик вскры- тия (10); разъем для подключения выносного датчика протечки (11). На проти- воположной стороне платы детектора расположен датчик отрыва от стены (15).

      - Датчик температуры (13) подсоединяется к блоку обработки сиг- нала с помощью кабеля (14). Полярность подключения не имеет значения.

      - Светодиодный индикатор выведен на лицевую панель детектора.

      - Крышка (2) крепится к основанию (1) пластмассовыми защелка- ми. Для снятия крышки необходимо использовать отвёртку.

      - Основание (1) крепится на поверхности с помощью четырёх шу- рупов (14). Для использования механизма датчика отрыва от стены необходимо вынуть плату детектора из основания, отогнув защелку (16), и ввернуть в кон- структивный механизм датчика отрыва от стены (17) шуруп (18). После этого следует установить плату детектора в основание, добившись устойчивого за- щёлкивания защелки.

      - Крепление датчика температуры в выбранном месте производит- ся с помощью скотча или пластиковых скоб.

6.2.34 Конструкция УПО "Браслет-Р"

      - Устройство персонального оповещения и вызова "Браслет-Р" вы- полнено в пластмассовом корпусе и состоит из следующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.32): крышка (1); основание (2); оси (3) для крепления ремня (4) для исполнений 1 и 3 или крепления к кронштейну (5) для исполнения 2; держатель для батарей (6).

      - На лицевой поверхности корпуса УПО находится двухцветный светодиодный индикатор (7), а также кнопка управления (8). На нижней по- верхности корпуса находится отверстие под кнопку программирования (9).

      - Замену батарей производить согласно рисунку Б.32. Батареи (ти- па CR2032) устанавливаются в держатель батарей положительным полюсами вверх (должны быть видны знаки "+"). Сборка производится в обратном поряд- ке.

      - Для замены ремня на УПО исполнение 1 и 3 руководствоваться рисунком Б.31. Для крепления УПО исполнение 2 на кронштейне руководство- ваться рисунком Б.34.

6.2.35 Конструкция ИП “Аврора-ДР исп. 2”

6.2.35.1 Извещатель пожарный "Аврора-ДР исп. 2" (далее - ИП) выполнен в пластмассовом корпусе и состоит из следующих конструктивных элементов (приложение Б, рисунок Б.35): корпус ИП (1), база для установки ИП на по- верхности (2).

      - На лицевой поверхности корпуса ИП находится световод (3) двух- цветного светодиодного индикатора ИП.

      - На тыловой поверхности корпуса ИП находятся следующие кон- структивные элементы: переключатель (6) программирования "Р"; батарейный отсек (7).

Резервная батарея (4) (типа CR2032) и основная батарея (5) (типа CR123A) устанавливаются в батарейный отсек как показано стрелками.

      - База (2) крепится на поверхности с помощью четырёх шурупов.

      - Для установки корпуса ИО в базу необходимо повернуть ИО по часовой стрелке до наступления момента фиксации корпуса в базе

- Порядок программирования

  - Общие указания

    - Программирование радиосистемы осуществляется с помощью пер- сонального компьютера и программного обеспечения "Стрелец" либо с помо- щью пультов управления ПУ-Р и ПУП-Р. Программирование включает следу- ющие этапы:

а)	конфигурирование топологии радиосистемы:

    - построение / изменение состава ПКУ (РРОП, АСБ-РС и т.д.);

    - построение / изменение состава дочерних устройств, контролируемых каждым ПКУ;

б)	изменение общих параметров радиосистемы:

    - выбор рабочего частотного диапазона, кода системы, номера рабочего канала;

    - программирование свойств радиосистемы по отношению к сигналь- ной линии, к которой подключён координатор радиосети (в случае необходи- мости);

в)	изменение параметров ПКУ и дочерних устройств; г)	программирование ПКУ и дочерних устройств.

    - Порядок конфигурирования топологии и изменения параметров ра- диосистемы с помощью персонального компьютера описан в инструкции по эксплуатации ПО "Стрелец" (находится на компакт-диске "ПО "Стрелец"").

ВНИМАНИЕ! Порядок конфигурирования топологии и изменения параметров радиосистемы с помощью пультов управления и программи- рования ПУ-Р и ПУП-Р приведён в руководстве по эксплуатации ПУ-Р СПНК.425557.005 РЭ ПУП-Р СПНК.425557.015 РЭ (находится в комплекте принадлежностей пультов).

  - Программирование приёмно-контрольных устройств

    - Для проведения программирования ПКУ с помощью персонального компьютера необходимо подключить его к COM-порту персонального компью- тера с помощью прямого модемного кабеля, либо согласно схеме приложения В, подать на ПКУ напряжение питания, и запустить на персональном компью- тере утилиту конфигурирования радиосистемы WirelEx из комплекта ПО "Стрелец".

    - После создания топологии радиосистемы, конфигурирования свойств радиосистемы в целом и свойств данного ПКУ, необходимо выполнить программирование ПКУ согласно руководству по эксплуатации ПО "Стрелец".

    - При наличии нескольких ПКУ в составе радиосистемы  каждое из них поочерёдно должно быть запрограммировано. После программирования всех ПКУ необходимо повторно запрограммировать ПКУ-КР. При этом в ПКУ- КР будет загружена информация о топологии радиосистемы.

    - Для защиты ПКУ от несанкционированного перепрограммирования по интерфейсу RS-232 возможно запрограммировать в ПКУ код доступа. Код доступа к ПКУ имеет значность 4 и по умолчанию равен "1111".

    - Возврат кода доступа к значению по умолчанию осуществляется с помощью следующей процедуры:

а) выключить питание ПКУ;

б) соединить на ПКУ внешним проводником клеммы: "BVI1" и "KPD+" для РРОП

"RD" и "TD" для РРОП2, РРОП-М, РРОП-М2, РРОП-И

в) включить питание ПКУ;

г) убедиться в наличии кратковременных вспышек светодиодного инди- катора красного цвета (около 8 вспышек) и, после этого, в появлении непре- кращающихся вспышек светодиодного индикатора оранжевого цвета (для РРОП-И: через 8-10 сек после включения – мигание индикатора на плате ради- омодема);

д) выключить питание ПКУ и отключить внешний проводник.

После возврата кода доступа к значению по умолчанию ПКУ сохранит в своём внутреннем протоколе событие "Изменение кода доступа", а также  пере-

даст информацию об изменении кода доступа на ПКУ-КР при первом включе- нии.

  - Программирование дочерних устройств

    - Программирование дочерних устройств проводится после програм- мирования родительского ПКУ, за которым они будут закреплены.

Возможны два способа программирования: через родительское ПКУ или через ПКУ-КР.

      - Программирование через родительское ПКУ.

Для проведения программирования необходимо подключить родитель- ское ПКУ к COM-порту персонального компьютера, подать на него напряжение питания и запустить на персональном компьютере утилиту конфигурирования радиосистемы WirelEx из комплекта ПО "Стрелец".

После конфигурирования свойств дочернего устройства в окне утилиты "WirelEx" необходимо запрограммировать его в ПКУ. Для этого следует вы- полнить следующие действия:

а) ввести устройство в режим программирования.

Для ввода дочерних устройств с батарейным питанием (кроме описанных ниже) в режим программирования необходимо изъять основную батарею (типа CR123A), выждать время не менее 1 мин для разряда внутренних конденсато- ров, либо закоротить клеммы держателя основной батареи с помощью металли- ческого предмета, перевести переключатель "ПРОГ" в состояние "ON" и уста- новить основную батарею. Светодиодный индикатор после этого должен вспыхнуть красным цветом четыре раза.

Для ввода ИБ-Р в режим программирования необходимо отключить пи- тание ИБ-Р, перевести переключатель "ПРОГ" в состояние "ON" и включить питание. Светодиодный индикатор после этого должен вспыхнуть красным светом четыре раза.

Для ввода РБУ в режим программирования необходимо нажать одновре- менно все четыре кнопки РБУ. Светодиодный индикатор должен при этом на некоторое время перейти в режим свечения типа "меандр" красного цвета;

Для ввода ПУЛ-Р в режим программирования необходимо нажать одно- временно три кнопки из верхнего ряда ПУЛ-Р ("1", "2" и "3"). Светодиодный индикатор " " должен при этом на некоторое время перейти в режим свечения типа "меандр" красного цвета.

Для ввода УПО в режим программирования необходимо с помощью длинного тонкого предмета (типа канцелярской скрепки) примерно на секунду нажать кнопку программирования через отверстие в основании корпуса. Свето- диодный индикатор после этого должен вспыхнуть красным цветом четыре ра- за.

б) перевести ПКУ в режим поиска доступных устройств.

Для этого следует в окне утилиты "WirelEx" активировать команду "Про- граммирование локальное RS-232/ Запрограммировать дочернее устройство".

При этом необходимо убедиться в отсутствии выдачи утилитой сообще- ний об ошибках, а также в появлении в окне утилиты приглашения к активации радиопередачи;

в) активировать радиопередачу дочернего устройства.

Для активации радиопередачи ИО, ИП, ДТ и ИУ необходимо перевести переключатель "ПРОГ" на извещателе в состояние "OFF".

Для активации радиопередачи РБУ необходимо нажать кнопку "o".

Для активации радиопередачи ПУЛ-Р необходимо нажать любую   клави-

шу. ния.

Для активации радиопередачи УПО необходимо нажать кнопку управле- Выходная  мощность  радиосигналов  от ПКУ  и  дочерних  устройств при

проведении программирования снижена, поэтому извещатель должен нахо- диться на небольшом удалении от ПКУ (не более 5 м);

г) проконтролировать индикацию успеха проведения программирования.

В случае успешного проведения программирования дочернее устройство перезапустится и войдёт в рабочий режим, индицируя это переменным свече- нием индикатора зелёного цвета. В окне утилиты "WirelEx" появится сообще- ние об успешном проведении операции программирования.

При неудачной попытке программирования светодиодный индикатор ИО, ИП, ДТ и ИУ перейдёт в режим непрерывного свечения красного цвета. Для повторения попытки программирования достаточно снова включить и выклю- чить переключатель "ПРОГ".

При неудачной попытке программирования РБУ, ПУЛ-Р или УПО свето- диодный индикатор РБУ (индикатор " " на ПУЛ-Р) на некоторое время перей- дёт в режим непрерывного свечения красного цвета. Для повторения попытки программирования достаточно снова нажать кнопку "o" на РБУ (любую клави- шу на ПУЛ-Р) или кнопку управления на УПО.

Примечание – Время нахождения в режиме программирования для РБУ и ПУЛ-Р – около 16 с, для УПО – около 40 с. По истечении этого времени при от- сутствии активации радиопередачи устройства выходят из режима программи- рования.

ВНИМАНИЕ! Проведение программирования следует считать успешным только при условии индикации успеха в извещателе и в окне утилиты "WirelEx".

      - Программирование через ПКУ-КР.

Программирование дочерних устройств через ПКУ-КР проводится  так же, как и через родительское ПКУ, за исключением того, что к персональному компьютеру подключается ПКУ-КР, и в окне утилиты "WirelEx" необходимо активировать команду "Удалённое программирование/ Запрограммировать до- чернее устройство".

Родительское ПКУ программируемого дочернего устройства должно  быть предварительно запрограммировано, и на момент программирования    до-

чернего устройства должно быть включённым и находиться "на связи" с ПКУ- КР.

  - Удаление дочерних устройств и возврат ПКУ к заводским уста- новкам

    - Для удаления устройств из памяти родительского ПКУ необходимо использовать персональный компьютер и утилиту "WirelEx".

    - После удаления устройств из памяти ПКУ и программирования на его место нового устройства следует выключить питание удалённого устрой- ства, либо запрограммировать его в другой радиосистеме.

Присутствие двух радиоустройств, имеющих одинаковые адреса в зоне радиовидимости родительского ПКУ, приведёт к выдаче извещения "Попытка подмены устройства"!

    - Для удаления ПКУ из состава радиосистемы необходимо провести возврат ПКУ к заводским установкам с помощью утилиты "WirelEx".

    - При необходимости программирования ПКУ для его работы в со- ставе другой радиосистемы предварительно также следует провести возврат ПКУ к заводским установкам.

    - Возврат  кода  доступа  к  значению  по  умолчанию  описан  ранее в

7.2.5.

  - Программирование системных устройств

    - Для  программирования  свойств  системного  устройства  (УОО-АВ

и.1, GSM модем и проч.) прежде всего необходимо его добавить и сконфигури- ровать с помощью утилиты конфигурирования "WirelEx".

    - Подключить ПКУ-КР к персональному компьютеру и включить его питание.

Выделив в окне утилиты "WirelEx" системное устройство, подлежащее программированию, необходимо выбрать команду "Запрограммировать устрой- ство".

    - По окончании программирования в случае отсутствия сообщений об ошибках персональный компьютер следует отключить от ПКУ-КР и подклю- чить к нему системное устройство.

    - Системное устройство при подключении к ПКУ-КР выполнит счи- тывание своих свойств из памяти ПКУ-КР и приступит к функционированию согласно запрограммированной логике.

    - Для удаления или чтения свойств системного устройства следует выполнить соответствующие действия с помощью утилиты "WirelEx". Персо- нальный компьютер при этом должен быть подключен к ПКУ-КР.

    - Для работы БПИ RS-RF в составе радиосистемы он должен быть за- регистрирован в ПКУ-КР.

    - Регистрацию БПИ RS-RF следует производить следующим образом: а)   подключить БПИ RS-RF к ПКУ-КР по интерфейсу RS-232 (схема при-

ведена в приложении В, рисунок В.19).

б)  с помощью переключателей выбрать адрес в соответствии с   таблицей

7.1.

Таблица 7.1

| Адрес БПИ RS-RF | Состояние переключателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "3" | "2" | "1" |
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | ON |
| 3 | – | ON | – |
| 4 | – | ON | ON |
| 5 | ON | – | – |
| 6 | ON | – | ON |
| 7 | ON | ON | – |
| 8 | ON | ON | ON |

в) нажать кнопку регистрации БПИ RS-RF, проконтролировать успеш- ность регистрации – двухцветный индикатор должен два раза вспыхнуть зеле- ным цветом.

    - После регистрации БПИ RS-RF следует отключить его от ПКУ-КР, т.к. после регистрации он начинает обмениваться с ПКУ-КР информацией по радиоканалу. К интерфейсу RS-232 БПИ RS-RF можно подключать устройства, подключающиеся к интерфейсу RS-232 ПКУ-КР (пример показан в приложе- нии В, рисунок В.19).

  - Программирование речевых сообщений в устройства "Орфей-Р", "Орфей-Р исп.2", "Орфей-Р исп. У", "Аврора-ДОР" и устройство "Аврора- ДОР исп. 2".

    - Устройства речевого оповещения поставляются с завода- изготовителя с заранее запрограммированными речевыми сообщениями 1-3:

Сообщение 1. "Внимание! В здании пожар. Просьба покинуть здание, ис- пользуя ближайший выход";

Сообщение 2. "Внимание! В здании пожар. Просьба покинуть здание че- рез запасной выход".

Сообщение 3. "Проверка функционирования системы оповещения".

    - В случае необходимости перепрограммирования речевых сообще- ний в памяти устройства следует предварительно подготовить соответствую- щие звуковые файлы на персональном компьютере и после этого запрограмми- ровать их в устройство. Файлы могут быть записаны с помощью любого про- граммного обеспечения, обеспечивающего возможность записи звуков (напри- мер, инструмент "Звукозапись" Windows, "Wavelab" Steinberg, "SoundForge" Sonic Foundry и проч.), звуковой карты и микрофона. Также файлы могут быть взяты из библиотеки звуковых файлов, поставляемых вместе с программным обеспечением "Стрелец", либо загружены с Web-сайта предприятия- производителя.

    - Звуковые файлы должны быть представлены в следующем формате:

- WAV (иметь расширение "wav"), PCM, моно, 8 бит, 16 кГц.

- Максимальный уровень амплитуды звукового сигнала в файле должен быть не менее 128 единиц.

    - Для программирования речевых файлов необходимо включить пи- тание устройства и затем подключить его к COM – порту персонального ком- пьютера с помощью прямого модемного кабеля. Для программирования сооб- щений в устройство "Аврора-ДОР" дополнительно необходим переходник СПНК.685631.099, входящий в комплект поставки УЗРС или комплект кабелей для программирования ВОРС "Стрелец".

    - После подключения кабеля следует убедиться в том, что светодиод- ный индикатор имеет непрерывное свечение красного цвета.

    - Далее необходимо воспользоваться утилитой программирования со- общений "OrpheyRLib", входящей в комплект программного обеспечения "Стрелец". Диск ПО "Стрелец" имеется в комплекте поставки ПКУ, а также устройства записи речевых сообщений (УЗРС). По окончании программирова- ния следует отключить кабель от разъёма программирования устройства рече- вого оповещения.

    - Имеется возможность записи речевых сообщений в память "Орфей- Р", "Орфей-Р исп.2", "Орфей-Р исп. У", "Аврора-ДОР" или "Аврора-ДОР исп. 2" с помощью специализированного программатора речевых сообщений – УЗРС. Подробные инструкции по работе с УЗРС – см. руководство по эксплуатации устройства СПНК.468212.004 РЭ.

  - Чтение свойств устройств

    - Для чтения свойств ПКУ или его дочерних устройств необходимо подключить персональный компьютер к этому ПКУ и в окне утилиты конфигу- рирования "WirelEx" выполнить команду "Считать свойства расширителя". Чтение свойств ПКУ, не являющихся ПКУ-КР, также можно выполнить уда- лённо с использованием радиоинтерфейса, подключив персональный компью- тер к ПКУ-КР.

Для чтения свойств системных устройств необходимо подключить пер- сональный компьютер к ПКУ-КР и в окне утилиты конфигурирования "Wire- lEx" выполнить команду "Считать свойства расширителя".

- Порядок установки ВОРС

  - Установка

    - Перед проведением установки необходимо выполнить конфигури- рование и программирование ПКУ. Дочерние устройства могут быть запро- граммированы сразу же, либо после установки всех ПКУ через ПКУ-КР.

    - Перед монтажом дочерних устройств и ПКУ рекомендуется прове- сти оценку качества связи с родительским ПКУ (см. 8.3).

ВНИМАНИЕ! ПКУ и дочерние устройства следует монтировать по возможности дальше от металлических предметов, металлических дверей, металлизированных оконных проёмов, коммуникаций, и др., а также от токоведущих кабелей, проводов, особенно компьютерных, так как в про- тивном случае может значительно снизиться дальность функционирова- ния.

Кроме того, следует избегать установки ПКУ и дочерних устройств вблизи различных электронных устройств и компьютерной техники для того, чтобы исключить влияние помех от функционирующих преобразова- телей напряжения, микропроцессоров и пр. на качество радиоприёма.

    - Рекомендуемая высота установки ПКУ – не менее 2-2,5 м. ПКУ ре- комендуется устанавливать, чтобы его основная антенна находилась в верти- кальном положении. При необходимости вместо штатных антенн, выполнен- ных в виде четвертьволнового штыря, возможно подключение к ПКУ внешних антенн посредством антенных разъемов ПКУ. Внешние антенны должны при этом иметь стандартный импеданс – 50 Ом.

    - Схемы внешних подключений ПКУ, дочерних и системных устройств приведены в приложении В (рисунки В.1, В.2 – РРОП; В.3 – В.5 – РРОП2, В6 – РРОП-М, РРОП-М2, В.7 – АСБ-РС; В.8 – ИБ-Р, В.12, В.13 – ИБ-Р исп. 2, В14 – В16 – ИБ-Р исп. 3, В.17 – "Орфей-Р" и "Орфей-Р исп.2", В.18 – "Орфей-Р исп. У", В.19 – БУК-Р, В.20 – БПИ RS-RF). Схемы подключения про- водных извещателей к ШС БУК-Р аналогичны схемам, показанным на рисунках В.7 – В.9. Схема подключения двух источников электропитания (основное и ре- зервное) для РРОП2, РРОП-М2, РРОП-М исп. У показана на рисунке B.25.

    - Схема подключения пультов ПУ-Р и ПУП-Р к РРОП с использова- нием стационарного интерфейса приведена в приложении В (рисунок В.10).

    - Извещатели и дочерние устройства рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 1,5-2 м от ПКУ. Рекомендуемое расстояние между роди- тельскими и дочерними ПКУ также должно быть не менее 1,5-2 м.

    - Для охраны металлизированных оконных проёмов, либо метал- лических дверей с помощью ИО РИГ рекомендуется использовать внешний проводной магнитоконтактный извещатель (например, ИО-102-2), устанавлива- емый вблизи металлической поверхности, и подключаемый к РИГ с помощью проводного шлейфа (см. приложение В, рисунки В.7 – В.9).

    - Для охраны оконных проёмов с помощью ИО "Арфа-2Р" или ИО "Икар-ШР" рекомендуется использовать внешний проводной   магнитоконтакт-

ный извещатель (например, ИО-102-2), подключаемый к колодке ШС извеща- теля с помощью проводного шлейфа.

    - При использовании детектора протечки воды "Вода-Р", необходимо обеспечить расположение выносного датчика(ов) протечки в месте наиболее вероятного появления воды, а блок обработки сигналов – в таком месте, где по- падание на него воды исключено. Подробные инструкции о порядке установки детектора – см. его руководство по эксплуатации СПНК.425119.002 РЭ.

    - При использовании детектора температурного "Градус-Р", необхо- димо обеспечить расположение выносного датчика в месте, в котором требует- ся отслеживать температуру, а блока обработки сигнала – в месте, где он не бу- дет подвергаться воздействию недопустимо высоких или низких для него тем- ператур (см. таблицу 2.4). Подробные инструкции о порядке установки детек- тора – см. его руководство по эксплуатации СПНК.425119.001 РЭ.

  - Включение дочерних устройств

    - После установки основной батареи светодиодный индикатор дочер- него устройства на некоторое время перейдёт в режим свечения типа "меандр" зелёного цвета (около 5 с).

    - Средний ток потребления извещателей в рабочем режиме  – около  10 мкА. Поэтому повторное включение извещателя после снятия основной ба- тареи возможно только после разряда внутренних конденсаторов. Длительность разряда зависит от установленного периода передачи контрольных радиосигна- лов и может составлять от 10 с до 1 мин. Для ускорения процесса разряда воз- можно закоротить клеммы держателя основной батареи с помощью металличе- ского предмета.

    - После включения питания ИО "Икар-Р", "Икар-5РА", "Икар-5РБ" "Икар-ШР", ИС "Икар-ШМР" и ИП "Аврора-ДР", "Аврора-ДР исп. 2", "Авро- ра-ДТР", "Аврора-ДСР", "Аврора-ДОР" и "Аврора-ДОР исп. 2" проводят авто- настройку в течение времени не более 1 мин. Это состояние индицируется све- чением светодиодного индикатора ИО красного цвета с параметрами время включения/время паузы – 1 с / 0,1 с (непрерывное свечение с редкими "выклю- чениями"). В течение проведения автонастройки ИО и ИП не передают кон- трольные радиосигналы на родительское ПКУ.

    - При включении питания ИО РИГ передаёт на ПКУ извещение "Нарушен" для защиты от саботажа. В случае если ШС в ИО запрограммирован в качестве пожарного, РИГ передаёт на ПКУ извещение "Неисправность".

    - При включении питания БУК-Р передает на ПКУ извещение о нарушении всех четырех своих ШС.

    - При включении питания технологические детекторы передают на ПКУ извещение "Нарушен", в случае если радиорасширитель имеет версию 7 и ниже, и извещение "Неисправность", в случае, если радиорасширитель имеет версию 8 и выше.

  - Проведение оценки дальности и качества связи

    - Рекомендуемые расстояния размещения элементов радиосистемы приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| № | Место расположения элементов системы | Рекомендуемые расстояния между, м, не более |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | извещателями и расширителями | расширителями |
| 1 | Вне помещений при отсутствии внешних помех. | 200 | 400 |
| 2 | В помещениях в пределах прямой видимости. | 100 | 200 |
| 3 | Между помещениями, коридором и помещениями, перегородки которых деревянные или гипсокартонные. | 70 | 150 |
| 4 | Между помещениями, коридором и помещениями, стены и перегородки которых выполнены из кирпича, гипса, оштукатуренные – толщиной не более 250 мм, либо слоистые с металлическими обшивками. | 40 * | 80 |
| 5 | Между помещениями, коридором и помещениями, стены, перегородки и перекрытия которых выполнены из кирпича, гипса, оштукатуренные толщиной более 250 мм, либо желе- зобетонные. | 25 * | 50 * |
| 6 | Отдельно стоящие ларьки, павильо- ны, ангары из легких металлических конструкций (радиоизвещатели устанавливаются внутри помеще- ний, радиорасширители – у оконных проемов со стороны защищаемого объекта). | 50 | 100 |
| * - рекомендуется устанавливать радиоизвещатели не более чем за двумя стенами или перекрытиями от радиорасширителя. Примечание: при наличии сложной геометрии защищаемых помещений, строительных конструкций, а также сильных электромагнитных помех возможность надежного функционирования радиоканальной системы необходимо проверять экспериментально (система имеет режим контроля качества связи). |  |  |  |

    - Режим оценки качества связи предназначен для выяснения возмож- ности устойчивой работы устройства в данном местоположении.

    - Для того чтобы ввести дочернее устройство в режим измерения ка- чества радиосвязи, необходимо в извещателе перевести переключатель "ПРОГ" в состояние "ON". Дочернее устройство при этом должно быть запрограммиро- вано в родительском ПКУ и находиться в дежурном режиме (процессы автона- стройки должны быть завершены).

Для того чтобы ввести ПКУ в режим измерения качества радиосвязи, до- статочно подать на него питание при снятой верхней крышке (нарушенным датчиком вскрытия).

Индикация качества связи ПУЛ-Р с родительским ПКУ производится непрерывно при нажатии на любую из его клавиш с помощью светодиодного индикатора     .

Индикация качества связи ПУ-Р (ПУП-Р) с ПКУ-КР производится непре- рывно с помощью пиктограммы на жидкокристаллическом экране пульта     .

    - При проведении оценки качества связи родительское ПКУ должно находиться в рабочем местоположении, и быть включённым.

    - Индикация качества связи осуществляется с помощью светодиодно- го индикатора дочернего устройства согласно таблице 8.2.

Оценка качества связи проводится с периодом около 8 с. Оценку качества связи рекомендуется провести при различных положениях человека вблизи устройства.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемое качество связи – не ниже оценки "Хо- рошо" при всех возможных положениях человека вблизи устройства.

Таблица 8.2

| Качество связи | Оценка качества связи | Режим индикации |
| --- | --- | --- |
| Связь отсутствует | "Неудовлетворитель- но" | Две вспышки красного цвета |
| Энергетический запас связи менее 10 дБ | "Удовлетворительно" | Одна вспышка красного цвета |
| Устойчивая связь с энергетическим запасом от 10 до 20 дБ (*) | "Хорошо" | Одна вспышка зелёного цвета |
| Устойчивая связь с энергетическим запасом более 20 дБ | "Отлично" | Две вспышки зелёного цвета |
| (*) – Минимальное рекомендуемое качество связи |  |  |

    - Для вывода дочернего устройства из режима контроля качества свя- зи необходимо перевести переключатель "ПРОГ" в состояние "OFF". Для выво- да ПКУ из режима контроля связи достаточно закрыть верхнюю крышку (нор- мализовать датчик вскрытия).

ВНИМАНИЕ! Находясь в режиме контроля качества связи, извеща- тель передаёт на родительский ПКУ извещение о нарушенном состоянии (Икар-Р,  Икар-5РА,  Икар-5РБ,  "Икар-ШР",  "Икар-ШМР",   "Арфа-2Р",

РИГ с охранным ШС), либо о неисправности (Аврора-ДР, Аврора-ДР исп. 2, Аврора-ТР, Аврора-ДТР, РИГ с пожарным ШС, ИБ-Р).

Технологические детекторы передают на родительский ПКУ изве- щение о неисправности в случае, если версия родительского радиорасши- рителя 8 и выше, и сообщение о нарушенном состоянии в противном слу- чае.

    - После проведения контроля качества связи необходимо сбросить неисправность в пожарных извещателях с помощью доступных средств управ- ления. Возможно также сбросить неисправность, вынув, а затем снова вставив основную батарею.

  - Контроль зоны обнаружения

    - Режим контроля зоны обнаружения предназначен для определения границ зоны обнаружения в ИО "Икар-Р", "Икар-5РА", "Икар-5РБ", "Икар-ШР", ИС "Икар-ШМР", либо для определения расстояния срабатывания ИО РИГ при установке извещателей в рабочем положении, либо для контроля правильности установки звуковых извещателей "Арфа-Р" и "Арфа-2Р".

    - Для перевода извещателя в режим контроля зоны обнаружения необходимо включить основную батарею (типа CR123A) при ненарушенном датчике вскрытия. Для этого следует открыть крышку извещателя, нажать на кнопку датчика вскрытия и, удерживая его в нажатом состоянии, установить батарею в держатель.

    - Находясь в этом режиме, извещатели индицируют своё состояние с помощью светодиодного индикатора и не передают контрольные сигналы на ПКУ.

    - Индикация ИО "Икар-Р", "Икар-5РА", "Икар-5РБ", "Икар-ШР", ИС "Икар-ШМР" в режиме контроля зоны обнаружения приведена в таблице 8.3. Таблица 8.3

| Состояние ИО | Состояние индикатора красного цвета |
| --- | --- |
| Норма | – |
| Нарушен | Вспышка 0,5 с |

Контроль правильности установки ИО "Икар-Р", "Икар-5Р", "Икар-ШР" ведется по методике тестовых проходов, описанных в памятках по применению извещателей.

    - Индикация ИО "РИГ" в режиме контроля зоны срабатывания приве- дена в таблице 8.4.

Таблица 8.4

| Состояние встроенного герметизирован- ного контакта ИО РИГ | Состояние индикатора красного цвета |
| --- | --- |
| Замкнут (норма) | Непрерывное свечение |
| Разомкнут (нарушен) | – |

    - Индикация ИО "Арфа-Р", "Арфа-2Р" в режиме контроля зоны обна- ружения приведена в таблице 8.5.

Таблица 8.5

| Состояние ИО "Арфа-Р", "Арфа-2Р" | Состояние индикаторов |
| --- | --- |
| ТЕСТ-Норма | Оба выключены |
| ТЕСТ-Тревога ВЧ | Вспышка 0,5 с зеленого цвета затем красного |
| ТЕСТ-Тревога НЧ | Вспышка 0,5 с зеленого цвета, пауза 0,5 с, вспышка 0,5 с зеленого цвета |
| ТЕСТ-Тревога | Вспышка 0,5 с зеленого цвета, вспышка 0,5 с красного цвета, вспышка 0,5 с зеленого цвета |

Контроль правильности установки ИО "Арфа-Р", "Арфа-2Р" ведется с помощью звукового симулятора разрушения стекла "АРС" по методике, опи- санной в памятках по применению извещателей.

    - Выход из режима контроля зоны обнаружения производится с по- мощью извлечения основной батареи. Кроме этого, извещатель автоматически выходит из режима контроля зоны обнаружения по истечении 5 мин.

- Порядок работы

  - Общие указания

    - Управление и контроль ВОРС может проводиться с помощью сле- дующих средств:

- считыватели, подключенных к РРОП2;

- ШС РРОП2 с типом "Управление";

- пульты управления радиоканальные ПУ-Р и ПУП-Р;

- пульт управления локальный радиоканальный ПУЛ-Р;

- блок управления и контроля радиоканальный БУК-Р;

- персональный компьютер;

- пульт управления локальный ПУЛ (только для РРОП);

- блок выносных индикаторов БВИ;

- радиобрелок управления РБУ;

- ППКП "Радуга-2А/4А" (ПКУ-КР должен быть РРП "АСБ-РС");

- ППКОП "Аккорд-512", "Спектр-8" (ПКУ-КР должен быть РРОП).

    - Контроль состояния ВОРС включает в себя:

а) контроль состояния разделов (локальных, либо глобальных); б) просмотр протокола событий;

в) контроль качества связи между радиоустройствами.

    - Управление ВОРС включает в себя следующие операции:

а) постановка на охрану разделов (локальных, либо глобальных); б)  снятие с охраны разделов (локальных, либо глобальных);

в) сброс пожарных тревог и неисправностей; г)  управление релейными выходами;

д)  управление индикацией извещателей;

е)  формирование тревожного сигнала "Паника";

ж) формирование тревожного сигнала "Снятие с охраны под принужде- нием".

  - Управление и контроль с помощью считывателей, подключенных к РРОП2

При программировании в каждый РРОП2 может быть добавлено до 30 пользователей. Пользователь имеет пароль (ключ) либо в виде цифрового кода, либо кода ключа Touch Memory (TM)/бесконтактной карты.

Пользователь, имеющий цифровой код, может управлять системой с по- мощью ПУЛ-Р, предъявляя номер пользователя и пароль.

Пользователь, имеющий ключ TM/бесконтактную карту, управляет си- стемой путем поднесения ключа к считывателю. Для каждого ключа определя- ется действие (взять/снять/сбросить/перевзять) по однократному и двукратному поднесению ключа к считывателю и список локальных разделов РРОП2.

Если РРОП2 является ПКУ-КР, то пользователи могут управлять гло- бальными разделами системы.

Для считывателя РРОП2 назначается список разделов, которыми разре- шено управление и состояние которых будет индицироваться на считывателе. Например, если для пользователя 1 разрешено управление 1 и 2 разделами, а считывателю РРОП2 разрешено управлять разделом 1 и 3, то при поднесении ключа пользователя 1 к считывателю будет выполняться управление только над разделом 1.

Индикация состояния разделов на индикаторах считывателя осуществля- ется по логике "СО": нет ни одного раздела, снятого с охраны – зеленый инди- катор, есть хотя бы один снятый раздел – нет индикации, есть пожарные или охранные тревоги – красный индикатор прерывисто (1с вкл./1 с выкл.) син- хронно со звуковым сигнализатором.

  - Управление с помощью ШС РРОП2

Один из двух ШС РРОП2 может иметь тип "Управление". В зависимости от состояния такого ШС можно управлять списком локальных или глобальных (если РРОП2 – ПКУ-КР) разделов. Возможны два варианта управления:

- Переход состояния ШС из "нарушения" в "норму" – взятие под охра- ну; переход из "нормы" в "нарушение" – снятие с охраны.

- Переход состояния ШС из "нарушения" в "норму" – нет действия; пе- реход из "нормы" в "нарушение" – сброс пожарных тревог и неис- правностей.

  - Управление и контроль с помощью ПУ-Р и ПУП-Р

Порядок управления и контроля радиосистемы с помощью пультов управления и программирования ПУ-Р и ПУП-Р приведён в их руководствах по эксплуатации, которые находятся в комплекте их принадлежностей.

  - Управление и контроль с помощью ПУЛ-Р

    - Общие сведения

Приёмно-контрольные устройства радиосистемы поддерживают до 16 ПУЛ-Р в качестве дочерних устройств. ПУЛ-Р управляет локальными раздела- ми ПКУ.

ПУЛ-Р, являющийся дочерними устройствами ПКУ-КР, могут управлять и индицировать состояние глобальных разделов радиосистемы. ПУЛ-Р могут быть также запрограммированы в качестве глобальных радиоустройств в си- стеме.

Успешное выполнение любой операции управления индицируется на ПУЛ-Р двукратной вспышкой индикатора " " зелёного цвета и синхронным двухтональным звуковым сигналом, неуспешное – однократной длительной вспышкой индикатора "  " красного цвета и синхронной прерывистой звуко-  вой трелью.

    - Контроль состояния разделов

ПУЛ-Р имеет светодиодные индикаторы "1"-"8", отображающие состоя- ние разделов 1-8 (либо 9-16), а также индикаторы "Пожар", "Тревога", " и "".

Индикаторы "Пожар", "Тревога" индицируют наличие соответствующих событий в любом из разделов 1-8 (9-16) с помощью непрерывного свечения. Индикаторы " и " отображают наличие событий обхода и неисправности (взлома) в любом из разделов соответственно.

Перед выполнением операции управления с помощью ПУЛ-Р необходи- мо нажать на любую клавишу и ознакомиться с состоянием разделов и ПУЛ-Р согласно таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Состояние локального раздела |  |  | Режимы свечения индикатора (по возрастанию приоритета) |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние охраны | Текущее со- стояние разде- ла | Примечание |  |
| Снят с охраны | Норма | Готов к взятию | – |
|  | Нарушен | Не готов к взятию | Однократные кратко- временные вспышки |
|  | Наличие в раз- деле: пожаров, обходов, неисправностей (взломов). | Наличие событий индицируется светодиодами со- ответственно "Пожар", " и " | Меандр |
| Под охраной | Норма | Взят | Непрерывное свече- ние |
|  | Нарушен | "Тревога" | Меандр |

    - Постановка на охрану списка разделов.

Перед постановкой на охрану списка разделов необходимо убедиться в их ненарушенном текущем состоянии по свечению индикаторов "1"-"8". Свечение цифр должно отсутствовать.

Для проведения постановки на охрану необходимо набрать следующую комбинацию клавиш:

""	NN	CCCC ,

где:

NN – номер пользователя, от 01 до 30; CCCC – код пользователя, от 0000 до 9999.

При успешном проведении операции индикация текущего состояния списка разделов изменится (разделы окажутся поставленными под охрану).

    - Снятие с охраны списка разделов.

Для проведения снятия с охраны необходимо набрать следующую ком- бинацию клавиш:

""	NN	CCCC ,

где:

NN – номер пользователя, от 01 до 30; CCCC – код пользователя, от 0000 до 9999.

При успешном проведении операции индикация текущего состояния списка разделов изменится (разделы окажутся снятыми с охраны).

    - Сброс пожарных тревог и неисправностей в списке разделов.

Для проведения сброса необходимо набрать следующую комбинацию клавиш:

"0x"	NN	CCCC ,

где:

NN – номер пользователя, от 01 до 30; CCCC – код пользователя, от 0000 до 9999.

При успешном проведении операции индикация текущего состояния списка разделов изменится (индикация пожарных тревог и неисправностей сбросится).

    - Снятие с охраны списка разделов с признаком под принуждением

Для проведения снятия с охраны с признаком под принуждением необхо- димо провести операцию "Снятие с охраны списка разделов", применив вместо действительного кода пользователя код, отличающийся от него в последней цифре на ±1.

Пример 1:

Номер пользователя – 01, Код пользователя – 1234.

Нажатие клавиш:   "	01	1235

или:	 "	01	1233

Пример 2:

Номер пользователя – 17, Код пользователя – 6780.

Нажатие клавиш:   "	17	6781

или:	 "	17	6789

При успешном проведении операции индикация текущего состояния списка разделов изменится (разделы окажутся снятыми с охраны).

    - Генерирование события "паника".

Для генерирования события "паника" необходимо нажать на клавиши "7" и "9" ПУЛ-Р одновременно.

При успешном проведении операции родительское ПКУ сформирует со- общение о панике.

    - Управление с помощью длительных нажатий.

Для выполнения длительного нажатия необходимо нажать на клавишу ПУЛ-Р и удерживать её до появления звукового сигнала.

Успешное проведение операции ПУЛ-Р сигнализирует двукратной вспышкой зелёного цвета индикатора " " и синхронным двухтональным зву- ковым сигналом.

    - Смена кода пользователя с помощью ПУЛ-Р.

Для смены кода пользователя с помощью ПУЛ-Р необходимо нажать клавиши "5" и "8" одновременно, убедиться в появлении прерывистого свече- ния индикатора "    " зелёным цветом.

После этого необходимо набрать номер и действующий код пользователя. По окончании ввода прерывистое свечение индикатора " " должно сменить  цвет с зелёного на красный.

Далее следует двукратно ввести новый код пользователя.

В случае успешной смены кода пользователя ПУЛ-Р сигнализирует это двукратной вспышкой индикатора " " зелёного цвета и синхронным двухто- нальным звуковым сигналом. В противном случае индикатор будет светиться красным цветом.

Пример:

Номер пользователя – 17, Действующий код пользователя – 6780. Новый код пользователя – 5567.

Нажатие клавиш: "5+8"	17	6780	5567 5567

  - Управление и контроль с помощью ПУЛ

    - Контроль состояния локальных разделов.

РРОП допускает подключение до двух ПУЛ (приложение В,  рисунок В.1). ПУЛ 1 индицирует состояние локальных охранно-пожарных разделов 1-8. ПУЛ 2 – разделов 9-16.

ПУЛ имеет светодиодные индикаторы "1"-"8", отображающие состояние разделов 1-8, а также индикаторы ПОЖАР, ТРЕВОГА, "Авария", "РП" (двух- цветный).

Индикаторы ПОЖАР, ТРЕВОГА, "Авария" индицируют наличие соот- ветствующих событий в любом из разделов 1-16 с помощью непрерывного све- чения. При наличии событий "Пожарное внимание" в любом из разделов свече- ние индикатора ПОЖАР – меандр – 1 с/1 с.

Режимы свечения индикатора "РП" повторяют режимы свечения встро- енного индикатора РРОП и описаны в таблице 9.2.

Таблица 9.2

| Состояние источников питания РРОП | Режимы свечения светодиода "Сеть" |  |
| --- | --- | --- |
|  | Красный цвет | Зелёный цвет |
| Норма | – | Непрерывное свечение |
| Неисправность основного источника питания | Непрерывное свечение | – |
| Неисправность резервного источника питания | Меандр 1 с/1 с | Непрерывное свечение |
| Неисправность обоих источников питания | Меандр 1 с/1 с | – |

Режимы свечения индикаторов "1" – "8" описаны в таблице 9.3.

Таблица 9.3

| Состояние локального раздела |  |  | Режимы свечения инди- катора (по возрастанию приоритета) |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние охраны | Текущее состояние раздела | Примечание |  |
| Снят с охраны | Норма | Готов к взятию | – |
|  | Нарушен | Не готов к взятию | Однократные кратковре- менные вспышки |
| - | Неисправность | Неисправность | Двойные кратковременные вспышки |
| Под охраной | Норма | Взят | Непрерывное свечение |
|  | Нарушен | Тревога | Меандр |
| - | Пожар | Пожар | Меандр |

    - Постановка на охрану списка разделов.

Перед постановкой на охрану списка разделов необходимо убедиться в ненарушенном текущем состоянии их по соответствующим светодиодным ин- дикаторам.

Для проведения постановки на охрану необходимо набрать следующую комбинацию клавиш:

"Взять"  NN  CCCC ,

где:

NN – номер пользователя, от 01 до 30. CCCC – код пользователя, от 0000 до 9999.

При успешном проведении операции взятия на охрану индикация теку- щего состояния списка разделов изменится (разделы окажутся поставленными на охрану). При неуспешном – прозвучит сигнал ошибки, и индикация текуще- го состояния разделов останется неизменной.

Пример:

Номер пользователя – 01, Код пользователя – 1234.

Нажатие клавиш: "Взять"	01	1234

ПУЛ индицирует выполнение задержек на взятие под охрану и на снятие с охраны с помощью кратковременных звуковых сигналов и кратковременных подсвечиваний индикатора ТРЕВОГА.

    - Снятие с охраны списка разделов.

Для проведения снятия с охраны необходимо набрать следующую ком- бинацию клавиш:

"Снять"  NN  CCCC ,

где:

NN – номер пользователя, от 01 до 30. CCCC – код пользователя, от 0000 до 9999.

При успешном проведении операции снятия с охраны индикация текуще- го состояния списка разделов изменится (разделы окажутся снятыми с охраны). При неуспешном – прозвучит сигнал ошибки, и индикация текущего состояния разделов останется неизменной.

Пример:

Номер пользователя – 01, Код пользователя – 1234.

Нажатие клавиш: "Снять"	01	1234

ем".

    - Снятие с охраны списка  разделов  с признаком "Под    принуждени-

Для  проведения  снятия  списка  разделов  с  охраны  под  принуждением

необходимо провести операцию "Снятие с охраны списка разделов", применив вместо действительного кода пользователя код, отличающийся от него в по- следней цифре на ±1.

Пример 1:

Номер пользователя – 01, Код пользователя – 1234.

| Нажатие клавиш: "Снять" | 01 | 1235 |
| --- | --- | --- |
| или: "Снять" | 01 | 1233 |
| Пример 2: Номер пользователя – 17, Код пользователя – 6780. Нажатие клавиш: "Снять" | 01 | 6781 |
| или: "Снять" | 01 | 6789 |

    - Сброс пожарных тревог и неисправностей в списке разделов.

Для проведения сброса пожарных тревог неисправностей в списке разде- лов необходимо провести операцию "Снятие с охраны списка разделов".

    - Смена кода пользователя с помощью ПУЛ.

Для проведения смены кода пользователя с помощью ПУЛ необходимо двукратно произвести операцию "Снятие с охраны списка разделов" над разде- лами, являющимися снятыми с охраны. В разделах также должны отсутство- вать события "Пожар", "Неисправность", "Тревога", ""Взлом" и проч. При этом в первый раз код пользователя должен быть действующим кодом, а во второй раз – новым кодом.

В случае успешной смены кода пользователя звуковая и световая индика- ция ошибки будет отсутствовать.

Смена кода возможна в течение минуты после выполнения снятия с охраны.

Пример:

Номер пользователя – 17, Действующий код пользователя – 6780. Новый код пользователя – 5567.

Нажатие клавиш:  "Снять"	17	6780	"Снять"	17	5567

  - Контроль состояния разделов с помощью БВИ

    - РРОП, РРОП2 и АСБ-РС допускают подключение до двух БВИ (ри- сунок В.1).

    - БВИ 1 индицирует состояние локальных охранно-пожарных разде- лов 1-8. БВИ 2 – разделов 9-16.

БВИ, подключенные к ПКУ-КР, могут отображать состояние 16 глобаль- ных разделов радиосистемы (устанавливается при программировании).

    - БВИ имеет светодиодные индикаторы "1"-"8", отображающие со- стояние разделов 1-8 для БВИ 1, либо разделов 9-16 для БВИ 2.

Режимы свечения индикаторов БВИ "1" – "8" описаны в таблице 9.4.

Таблица 9.4

| Состояние локального раздела |  |  | Режимы свечения инди- катора (по возрастанию приоритета) |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние охраны | Текущее состо- яние раздела | Примечание |  |
| Снят с охраны | Норма | Готов к взятию | – |
|  | Нарушен | Не готов к взя- тию | Однократные кратковре- менные вспышки |
| - | Неисправность | Неисправность | Двойные кратковремен- ные вспышки |
| Под охра- ной | Норма | Взят | Непрерывное свечение |
|  | Нарушен | Тревога | Меандр |
| - | Пожар | Пожар | Меандр |

  - Управление и контроль с помощью РБУ

    - Общие сведения

РБУ имеет до 12 возможных комбинаций нажатий кнопок, каждая из ко- торых может быть запрограммирована для выполнения следующих функций:

- постановка под охрану списка разделов;

- снятие с охраны списка разделов;

- паника в разделе;

- запрос состояния списка разделов;

- старт реле;

- стоп реле;

- снятие с охраны списка разделов под принуждением;

- сброс пожарных тревог и неисправностей в списке разделов;

- пожарная тревога в разделе.

Комбинации нажатия кнопок и их назначение по умолчанию перечисле- ны в таблице 9.5.

Таблица 9.5

| Комбинация нажатия | Функция по умолчанию |
| --- | --- |
| "Взять" | Постановка под охрану списка разделов 1-16 |
| "Снять" | Снятие с охраны списка разделов 1-16 |
| "*" | Паника в разделе |
| "○" | Запрос состояния разделов 1-16 |
| Длинное нажатие 1)"Взять" | Постановка под охрану списка разделов 1-16 |
| Длинное нажатие "Снять" | Снятие с охраны списка разделов 1-16 |
| Длинное нажатие "*" | Паника в разделе |
| "*"+"○" 2) | – |
| "Взять"+"*" | – |
| "Снять"+"*" | – |
| "Взять"+"○" | – |
| "Снять"+"○" | – |
| 1) Длинное нажатие – нажатие кнопки и удерживание её до появления звукового сигнала. 2) "…"+"…" – нажатие кнопок одновременно |  |

    - Управление с помощью РБУ

При нажатии любой из перечисленных выше комбинации РБУ передаёт команду управления родительскому ПКУ.

В случае успешного приёма и выполнения полученной команды ПКУ от- правляет к РБУ сигнал подтверждения. РБУ индицирует успех операции с по- мощью двукратного свечения зелёного светодиодного индикатора и двукратно- го звукового сигнала.

В случае неуспеха выполнения команды, либо отсутствии подтверждения от ПКУ РБУ сигнализирует это с помощью длительного свечения красного све- тодиодного индикатора и длительного звукового сигнала.

Примечание – Глобальный РБУ способен обмениваться информацией с любым ПКУ в радиосистеме.

    - Контроль состояния списка разделов

После нажатии комбинации кнопок, соответствующей управляющей ко- манде "Запрос состояния разделов", и положительного квитирования получения ответа, РБУ индицирует состояние запрошенного списка разделов с помощью светодиодного индикатора и звукового сигнализатора согласно таблице 9.6.

| Состояние разделов |  | Примечание | Световая индикация |  | Звуковая сигнали- зация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние охраны разделов | Текущее состояние разделов |  | Красный | Зелёный |  |
| Сняты с охраны | Норма | Готовы к взя- тию | – | Вспыш- ки | – |
|  | Нарушено | Не готовы к взятию | Вспышки | – |  |
| Под охраной | Норма | Взяты | – | Непре- рывно |  |
|  | Нарушено | Тревога | Непре- рывно | – | "Тревога" |

    - Блокирование / разблокирование кнопок РБУ

Для проведения ручного блокирования кнопок РБУ необходимо нажать комбинацию блокирования (по умолчанию – длинное нажатие "o"). При этом РБУ выполнит блокирование кнопок, подтвердив это медленным снижением яркости свечения зелёного светодиодного индикатора.

Для проведения разблокирования необходимо повторно нажать комбина- цию блокирования. РБУ подтвердит разблокирование с помощью подсвечива- ния зелёного индикатора и двойного звукового сигнала звукового сигнализато- ра.

    - Контроль связи с РБУ

При включенной опции передачи контрольных сигналов ПКУ контроли- рует связь с РБУ. При отсутствии связи с РБУ в течение периода контроля ка- нала, ПКУ сформирует извещение о неисправности связи с РБУ.

РБУ сигнализирует потерю связи с ПКУ с помощью световой и звуковой сигнализации квитирования неуспеха передачи команды.

    - Автоматический запрос состояния списка разделов

При включенной опции передачи контрольных сигналов и заполненном списке разделов, подлежащих автоматическому запросу состояния, РБУ отоб- ражает наличие в них охранных тревог.

Индикация охранной тревоги в них производится аналогично описанному в 9.6.3. Период повторения индикации соответствует периоду передачи кон- трольных радиосигналов.

    - Сигнализация разряда батарей

При разряде батарей РБУ сигнализирует это с помощью попеременного свечения красного и зелёного светодиодных индикаторов, а также переливисто- го звукового сигнала.

  - Управление и контроль с помощью персонального компьютера

    - Использование персонального компьютера для управления и кон- троля ВОРС позволяет максимально эффективно проанализировать функцио- нирование радиосистемы.

    - Для осуществления контроля и управления ВОРС ПК должен быть подключён к интерфейсу RS-232 в ПКУ-КР.

Подключение ПКУ к ПК возможно двумя способами:

- временное подключение к ПК для проведения программирования с по- мощью прямого модемного кабеля посредством разъема DPS-9F.

- стационарное подключение к ПК посредством разъема КСК.

    - Управление и контроль ВОРС с помощью ПК проводится согласно руководству по эксплуатации комплекта ПО "Стрелец".

  - Управление и контроль с помощью ППКП "Радуга-2А" и "Раду- га-4А"

    - Для управления и контроля с помощью ППКП "Радуга-2А" и "Ра- дуга-4А" ПКУ-КР должен быть АСБ-РС. Руководство по эксплуатации АСБ-РС входит в комплект поставки АСБ-РС.

    - Управление и контроль проводится с помощью средств управления и индикации ППКП "Радуга-2А" и Радуга-4А" (далее – ППКП). Индикация по- жарных тревог и неисправностей проводится по адресам в СЛ ППКП, согласно запрограммированной таблице адресов.

    - Сброс пожарных тревог и неисправностей при управлении с помо- щью ППКП проводится одновременно по всем разделам всех ПКУ.

  - Управление и контроль с помощью ППКОП "Аккорд-512", "Спектр-8"

    - Контроль состояния разделов ВОРС проводится с помощью средств управления и индикации ППКОП "Аккорд-512" (ПУЦ, БСПКА+ПК, БВИ-64, БУП и пр.).

Индикация состояния разделов проводится по адресам в СЛ ППКОП, начиная с запрограммированного базового адреса в СЛ "Аккорда-512".

Каждый РРОП радиосистемы занимает два адреса в СЛ "Аккорда-512". При этом разделы 1-8 РРОП занимают i-тый адрес в СЛ, а разделы 9-16 зани- мают i+1 адрес (таблица 9.7).

Например:

Базовый адрес = 34.

Количество РРОП в радиосистеме = 3.

| Адрес в СЛ "Аккорд- 512" | РРОП | Разделы РРОП |
| --- | --- | --- |
| 34 | 0 | 1-8 |
| 35 |  | 9-16 |
| 36 | 1 | 1-8 |
| 37 |  | 9-16 |
| 38 | 2 | 1-8 |
| 39 |  | 9-16 |

ВНИМАНИЕ! В ППКОП "Аккорд-512" невозможно существование охранных и пожарных извещателей в одном и том же ШС, поэтому при ра- боте РРОП в СЛ "Аккорд-512" объединение в одном и том же разделов охранных и пожарных извещателей недопустимо.

    - ВОРС допускает следующие операции управления со стороны СЛ "Аккорд-512": "Постановка под охрану глобального раздела", "Снятие с охраны глобального раздела", "Сброс пожарных тревог и неисправностей всех глобаль- ных разделов".

Соответствие глобальных разделов ВОРС глобальным разделам ППКОП "Аккорд-512", а также установка кодов доступа к глобальным разделам ВОРС со стороны СЛ "Аккорд-512" устанавливается при программировании РРОП - КР.

Операция "Сброс пожарных тревог и неисправностей всех глобальных разделов" проводится без предъявления какого-либо кода доступа, если при программировании РРОП установлена опция "Доступ с ПУЦ к сбросу пожар- ных тревог и неисправностей без предъявления кода".

9.12 Управление и контроль с помощью БУК-Р

Порядок управления и контроля радиосистемы с помощью блока управ- ления и контроля радиоканального приведен в руководстве по эксплуатации БУК-Р СПНК.425557.013 РЭ (находится в комплекте принадлежностей БУК-Р).

- Хранение

  - Условия  хранения  должны  соответствовать   условиям   1   по  ГОСТ 15150-69. Устройства ВОРС должны храниться упакованными.

  - Хранить устройства следует на стеллажах.

  - При складировании устройств ВОРС в штабели разрешается уклады- вать не более шести коробок с устройствами.

  - В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящая пыль.

- Транспортирование

  - Устройства ВОРС могут транспортироваться всеми видами транс- порта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках само- лета.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям хра- нения 5 по ГОСТ 15150-69.

  - Устройства ВОРС в упаковке выдерживают при транспортировании:

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 55 С;

- относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 40 С.

  - Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения устройств при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационар- ных условиях.

  - После транспортирования при отрицательных температурах или по- вышенной влажности воздуха устройства непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

Приложение А

Принципы построения ВОРС "Стрелец"

Рисунок А.1 – Структурная схема ВОРС

Рисунок А.2 – Адресация устройств ВОРС

при использовании режима статической маршрутизации

Рисунок А.3 – Пример построения полного графа радиосети

с динамической маршрутизацией

Рисунок А.4 – Построение главного дерева радиосети с динамической маршрутизацией (жирные линии)

Приложение Б

Внешний вид устройств ВОРС "Стрелец"

Рисунок Б.1 – Внешний вид РРОП

3

4

5

12	7

6

13

11

12	 		8

6	10

9

Рисунок Б.2 – Внешний вид РРОП2

13

12

11	1

10

2

9

3

4

8

7	6	5

Рисунок Б.3 – Внешний вид РРОП-М

4	2

11

10

1

3

14

13

15

12

7

8

6

5

9

Рисунок Б.4 – Внешний вид РРОП-М исп. У

14

Рисунок Б.5 – Закрепление антенн и изготовление заглушек для РРОП-М исп. У

Рисунок Б.6– Внешний вид АСБ-РС

Рисунок Б.7 – Внешний вид РБУ

а)

б)

в)

Рисунок Б.8 – Внешний вид ПУ-Р

Рисунок Б.9 – Внешний вид ПУЛ-Р

Рисунок Б.10 – Внешний вид ИО "Икар-Р", "Икар-5РА", "Икар-5РБ"

Рисунок Б.11 – Внешний вид ИО "Икар-ШР", "Икар-ШМР"

Рисунок Б.12 – Внешний вид ИО "Арфа-2Р"

Рисунок Б.13 – Внешний вид ИО РИГ

Рисунок Б.14 – Внешний вид ИП "Аврора-ДР", "Аврора-ТР", "Аврора-ДТР"

Рисунок Б.15 – Внешний вид ИПР-Р

Рисунок Б.16 – Внешний вид ИБ-Р

Рисунок Б.17 – Внешний вид ИБ-Р исп. 2

13	14

15	16

4

6

7

8

17	12	11	10	9

Рисунок Б.18 – Внешний вид и устройство ИБ-Р исп. 3

Рисунок Б.19 – Внешний вид оповещателя звукового "Сирена-Р"

Рисунок Б.20 – Внешний вид устройства "Сирена-Р исп.2" и "Аврора-ДСР"

8

6

4

9

7

Рисунок Б.20a – Внешний вид устройства "Аврора-ДОР"

Рисунок Б.21 – Внешний вид устройства "Табло-Р"

Рисунок Б.22 – Снятие и установка верхней крышки устройства "Табло-Р"

Рисунок Б.23 – Внешний вид устройства "Орфей-Р"

1

2

3

Рисунок Б.24 – Внешний вид (общий) устройства "Орфей-Р исп.2"

4

8

5

7

6

Рисунок Б.25 – Внешний вид устройства "Орфей-Р исп.2", (снизу, при снятой "базе").

21

1	20

2

19

3	18

4	17

5

16

6

15

7

8

8

9	14

10	11	12	13

Рисунок Б.26 – Внешний вид устройства "Орфей-Р исп. У"

28

22

23

24

27

1

25	26

Рисунок Б.27 – Внешний вид и установка "Орфей-Р исп. У"

Рисунок Б.28 – Внешний вид БУК-Р

Рисунок Б.29 – Внешний вид устройства "БПИ RS-RF"

1

2

7

5

14

8

13

6

12

9

10

3

4

16

17

18

11

14

15

14

20

19

Рисунок Б.30 – Внешний вид технологического детектора "Вода-Р"

1

2

7

5

14

13

8

6

12

9

10

3

4

15

16

11

14

14

17

18

Рисунок Б.31 – Внешний вид технологического детектора "Градус-Р"

Рисунок Б.32 – Внешний вид УПО "Браслет-Р"

Рисунок Б.33 – Крепление ремня на УПО исполнение 1 и 3

Рисунок Б.34 – Крепление УПО исполнение 2 на кронштейн

Рисунок Б.35 – Внешний вид ИП "Аврора-ДР исп. 2"

1

3

2

10

4

9

8	7

11	5	6

Рисунок Б.36 – Внешний вид РРОП-М2

Крепление магнита

Снятие крышки уже закреп- ленного магнита

Рисунок Б.37 – Внешний вид РИГ исп. 2

Рисунок Б.38 – Внешний вид Икар-Р исп. 2

Приложение В

Схемы внешних подключений

Рисунок В.1 – Схема внешних подключений РРОП

R1 – R5 – оконечные резисторы

Вар. 1 – подключение к шлейфам, не обеспечивающим питание извещате- лей.

Вар. 2 – подключение к шлейфам, обеспечивающим питание извещателей (т.е. с возможностью подключения активных извещателей, полу- чающих питание по шлейфу).

Рисунок В.2 –Схема подключения РРОП к шлейфам сигнализации внешних ППК

Номера контактов для разъема DB25S

Номера контактов для разъема DB9S

а

Общий I-button

Зеленый светодиод Красный светодиод Звук

Питание

СЭК

Считыватель бесконтактных карт "СЭК"

|  |  |  |  |  | VD1 – 1N4007 VD2 – 1N4007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | RD |  |  | Если нагрузка – |
| 2 | 3 | TD |  |  | светодиодное |
| 7 | 5 | SG |  |  | табло, VD2 Можно |
|  |  |  |  |  | не использовать |

ПК

МБП12

До двух блоков выносных индикаторов

Л С

+

Общ.

БВИ8

или аналогич

+12

-12

КС КА

-ный

VD1

К исполни- тельным устройствам

VD2

Черный Оранжевый Зеленый

Синий Коричневый Красный

Общ.

+СЛ

Шлейфы сигнализации

БВИ8

+		-    AC  DC POWER

TD RD RS-232

NO C NC RELAY3

+ LMP

TM   G	R	S	+ READER

- ZN1

- ZN2

1	2

BVI

Для стационарного подключения к ПК или системным устройствам

Для временного подключения к ПК

R1   R1    R2   R2   + SND -

К исполни-

тельным

устройствам

VD3

VD4

VD3 – 1N4007 VD4 – 1N4007

а) Общая схема подключений

РРОП2	БП-12/2А

POWER

+

12V(+)

-

12V(-)

AC

DC

AC

AC

DC

DC

б) Схема подключения РРОП2 к блоку питания БП-12/2А

Считыватель

ключей Touch Memory

TM   G	R	S	+

READER

РРОП2

в) Подключение считывателя ключей Touch Memory Рисунок В.3 – Схема внешних подключений РРОП2

РРОП2

_

ZN   +

Нормально замкнутый извещатель

Нормально разомкнутый извещатель

5,6

кОм

5,6

2 кОм

2 кОм

РРОП2

ZN

+

_

кОм

а) «Охранный»/«тревожный»/

«технологический» ШС или ШС типа «Управление»

б) «Пожарный дымовой» ШС

РРОП2

ZN

+

_

2 кОм

2 кОм

5,6

кОм

в) «Пожарный тепловой» ШС

Рисунок В.4 – Подключение в ШС РРОП2 извещателей с выходом типа "сухой контакт"

ZN

+

_

РРОП2

5,6

кОм

а) Подключение извещателей типа «Аврора-ДН, -ТН, -ДТН» без распознавания сработки двух извещателей в ШС.

Тип ШС – «пожарный дымовой».

+

RA+

IN-

OUT-

ZN

+

_

+	RA+

IN-       OUT-

РРОП2

5,6

кОм

б)

ZN

+

_

1 кОм

1 кОм

РРОП2

5,6

кОм

в)

б), в) Подключение извещателей типа «Аврора-ДН, -ТН, - ДТН» с распознаванием сработки двух извещателей в ШС. Тип ШС – «пожарный дымовой».

Рисунок В.5 – Подключение токопотребляющих извещателей в ШС РРОП2 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ ДВУХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ВОЗМОЖ- НО ТОЛЬКО ПРИ ПИТАНИИ РРОП2 ОТ 24 В!)

К персональному компьютеру (для проведения программирования, прямой модемный кабель)

_

Блок питания МБП-12

или аналогичный

+_

КС КА

DSR	6	6

DB9S	DB25S

| AC |  |  |  |  |  |  | TD | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC |  |  |  |  |  |  | RD | 2 | 3 |
| +_ |  |  |  |  |  |  | DTR | 4 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | RTS | 7 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | CTS | 8 | 5 |
| RD |  |  |  |  |  |  | DCD | 1 | 8 |
| TD |  |  |  |  |  |  | RI | 9 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  | SG | 5 | 7 |

Подключение к ПК для постоянной работы

Рисунок В.6 – Схема внешних подключений РРОП-М, РРОП-М2

Рисунок В.7 – Схема внешних подключений АСБ-РС

Рисунок В.8 – Схема подключения ИБ-Р

ШС(+)

ШС(-)

Е2

R1

Е1

РИГ

ШС-

Е1 – извещатели с нормально разомкнутой выходной цепью; Е2 – извещатели с нормально замкнутой выходной цепью; R1 – резистор С2-33Н-0,25-5,6 кОм5 % ОЖО.467.173 ТУ

Рисунок В.8 - Схема подключения к ИО РИГ и ИО "Арфа-2Р" внешних извещателей охранной или тревожной сигнализации

ШС+

ШС-

Е1

Е2

R1

R2

R3

РИГ

Е1, Е2 – извещатели с нормально замкнутой выходной цепью; R1-R3 – резистор С2-33Н-0,25-5,6 кОм5 % ОЖО.467.173 ТУ.

Рисунок В.9 - Схема подключения к РИГ внешних пожарных извещателей с нормально замкнутой выходной цепью

ШС(+)

ШС(-)

R1

R2

R3

РИГ

Е1

Е2

Е1, Е2 – извещатели с нормально разомкнутой выходной цепью; R1 – резистор С2-33Н-0,25-5,6 кОм5 % ОЖО.467.173 ТУ

Рисунок В.10 – Схема подключения к РИГ внешних пожарных извещателей с нормально разомкнутой выходной цепью

Рисунок В.11 – Схема стационарного подключения ПУ-Р (ПУП-Р) к РРОП

а) подключение при произвольной нагрузке;

б) подключение при нагрузке в виде светодиодного оповещателя

Рисунок В.12 – Схема подключения ИБ-Р исп. 2

с контролем целостности линии питания до нагрузки

Рисунок В.13 – Схема подключения ИБ-Р исп. 2 без контроля целостности линии питания

КД522Б

Нагрузка

5,6 кОм

Внешнее

питание ИБ-Р исп. 3 (9-27 В)

Контроль

резервного питания

50SQ080

Не используется

Контроль

основного питания

+

_

+

_

+

_

-PWR+	-LINE+

+

_

AC    DC

OUTPUT	FLT

DMP

RELAY

SUPPLY

Выход	Вход внешней

12/24В   неисправности /

блокировка пуска

Рисунок В.14 – Схема подключения ИБ-Р исп. 3 в режиме выхода напряжения

Оконечный переключатель (замкнут при срабатывании клапана)

ЭМ

Оконечный переключатель

(замкнут в дежурном режиме)

_

+

2,4 кОм

50SQ080		Контроль резервного

КД522Б	питания

5,6 кОм

5,6 кОм

Питание

Контроль

основного питания

кл_апана

+

+

_

+

_

+

_

-PWR+	-LINE+

+

_

AC    DC

OUTPUT	FLT

Вход внешней

неисправности /

DMP

Контроль положения

RELAY

блокировка пуска  заслонки

Релейный

выход

SUPPLY

Внешнее питание ИБ-Р исп. 3 (9-27 В)

Клапан с электромагнит- ным приводом 12 или 24 В

Рисунок В.15 – Схема подключения ИБ-Р исп. 3

в режиме релейного выхода при управлении клапаном с электромагнитным приводом

Рисунок В.16 – Схема подключения ИБ-Р исп. 3

в режиме релейного выхода при управлении клапаном с электромеханическим приводом

Запуск трансляции (< 1 кОм)

Рисунок В.17 – Схема подключения входа "ГО и ЧС" устройства "Орфей-Р" и "Орфей-Р исп.2"

A



D

+

+

-

-

КС

AC

КА

DC

«Орфей-Р

исп. У»

МБП-12

Перемычка

«АС»

Рисунок В.18 – Схема подключения устройства "Орфей-Р исп. У" при исполь- зовании входа "ГО и ЧС" и внешнего источника питания типа МБП-12

К внешнему считывателю ключей ТМ/ бесконтактных карт доступа

БВИ 8

СЛ- СЛ+

TM BVI+

БУК-Р

+12

-12

КС КА

+12

-12

AC DC

МБП-12

ZN1+ ZN- ZN2+ ZN3+ ZN- ZN4+

ШС1 ШС2 ШС3 ШС4

Рисунок В.19 – Схема подключения БУК-Р

_

+

RD

RD

T

D

TD

CTS

БПИ

RS-RF

РР-КР

7-27 В

r

Подключение БПИ RS-RF к ПКУ-КР для регистрации

_

+

RD

RD

T

D

TD

БПИ

RS-RF

УОО-

GSM-C1

7-27 В

    - Подключение БПИ RS-RF к УОО-GSM-С1 Рисунок В.20 – Схема подключения БПИ RS-RF

+ PWR

+

x6

- PWR

-

КС

КА

x1

Светодиодный  модуль

Табло-Р

МБП-12

Радиоканальная

плата

Рисунок В.21 – Схема подключения внешнего питания к устройству "Табло-Р" при использовании источника МБП-12

ZN+

ZN-

УСГС

- В

2

5

6

АВУС-КОМБИ

-

+

Рисунок В.22 – Схема подключения ГС "АВУС-КОМБИ" к УСГС

УЗРС

Переходник	для	про-

граммирования	Авро- ра-ДОР	(входит  в ком-

плект поставки УЗРС)	"Аврора-ДОР"

(или исп. 2)

Встроенный кабель RS-232

Рисунок В.23 – Подключение УЗРС для программирования речевых сообщений

в устройства "Аврора-ДОР", "Аврора-ДОР исп.2"

ПК с установленой про- граммой "OrpheyRLib"

Кабель	RS-232 (допускается использование переходника USB-RS)

Переходник для про- граммирования Авро- ра-ДОР   (входит  в ком-

плект поставки УЗРС)

"Аврора-ДОР"

(или исп.2)

Рисунок В.24 – Подключение ПК для программирования речевых сообщений в устройство "Аврора-ДОР"

+

+

-

-

Блок

питания 1

Блок

питания 2

Прибор

+

– AC DC

Рисунок В.25 – Подключение двух источников электропитания (основное и ре- зервное) для РРОП2, РРОП-М2, РРОП-М исп. У

Приложение Г

Диаграммы направленности звуковых оповещателей

Рисунок Г.1

Рисунок Г.2

Рисунок Г.3

Рисунок Г.4

Рисунок Г.5

Рисунок Г.6

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru Версия 1.40

11.12.2015