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1. ВВЕДЕНИЕ

Ствол-распылитель высокого давления с катушкой рукавной (СРВДК, далее – ствол с ка-тушкой) является функционально законченным изделием, состоящим из двух элементов: ствола-распылителя высокого давления и катушки рукавной высокого давления с электроприводом бараба-на. Помимо электрического привода в конструкции катушки предусмотрена возможность произво-дить смотку рукава также при помощи ручного привода.

Ствол с катушкой выпускается в двух исполнениях, отличающихся длиной напорного ру-кава (60 м или 90 м).

Характеристика исполнения изделия отражена в его обозначении:

	2
	-
	номинальный расход ствола в л/с;

	400
	- номинальный напор на входе в катушку в м;

	60 или 90
	-
	длина рукава в м;












ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

Завод-изготовитель оставляет за собой право постоянно совершенствовать конструкцию из-делия. Изменения, не влияющие на работоспособность, технические характеристики и надежность, могут быть не отражены в данном эксплуатационном документе.
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2.  НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ствол с катушкой предназначен для формирования и направления сплошной или мелкорас-пыленной струи воды и воздушно-механической пены низкой кратности.

Ствол с катушкой применяется для оснащения пожарных автомобилей, оборудованных насосом высокого давления с напором от 300 до 500 м и номинальной подачей не менее 2 л/с.

Работа изделия на морской воде  не предусматривается.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
	
	
	Исполн ени е
	

	
	
	
	СРВДК
	

	Наимено вани е па раме т ров
	
	
	2/400-60
	
	2/400-90
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Номинальный напор на входе  в катушку, м
	
	
	
	400
	

	Максимальное давление на входе  в катушку, кгс/см2
	
	
	
	50
	

	Расход воды в номинальном режиме 1), л/с
	
	
	
	
	
	

	- сплошной струи
	
	
	
	2,0 –0,2
	

	- распыленной струи
	
	
	
	2,0 –0,2
	

	Производительность по образованию воздушно-механической пены, м3/мин.
	
	1,1 –0,2
	

	Кратность пены, не менее
	
	
	
	9
	

	Максимальная дальность 2)  струй в номинальном режиме, м,
	не менее:
	
	
	
	

	- водной сплошной
	
	
	
	23
	

	- водной распыленной
	
	
	
	15
	

	- пенной
	
	
	
	15
	

	Эффективная дальность 3)  распыленной струи, м, не менее
	
	
	10
	

	Средняя интенсивность орошения 3)  распыленной струи, л м2/с, не менее
	
	0,05
	

	Угол факела распыленной струи, градусов, не менее
	
	
	
	30
	

	Длина рукава на катушке, м
	
	
	60
	
	90
	

	Длина соединительного рукава для присоединения к насосу, м
	
	2   0,2 4)
	

	Напряжение питания электропривода, В
	
	
	
	12+2,4
	

	Потребляемая мощность электропривода в номинальном режиме, Вт, не более
	
	120
	

	Время укладки рукава (всей длины)  электроприводом, мин., не более
	2,5
	
	3
	

	Усилие управления перекрывающим устройством ствола,
	кгс,
	не более
	
	6
	

	Усилие на рукоятке катушки при ручной укладке рукава,
	кгс,
	не более
	
	20
	

	Габаритные размеры ствола - распылителя, мм, не более:
	
	
	
	
	
	

	- длина с пенным насадком
	
	
	
	800
	

	- длина без пенного насадка
	
	
	
	370
	

	- высота
	
	
	
	230
	

	Масса ствола - распылителя, кг, не более:
	
	
	
	
	
	

	- с пенным насадком
	
	
	
	2,5
	

	- без пенного насадка
	
	
	
	2,2
	

	Габаритные размеры катушки, мм, не более:
	
	
	
	
	
	

	- длина (с учетом рукоятки ручного привода)
	
	790
	
	990
	

	- высота
	
	
	
	500
	

	- диаметр барабана (ширина)
	
	
	
	490
	

	Масса ствола с катушкой (сухая), кг, не более
	
	
	70
	
	95
	



ПРИМЕЧАНИЯ:
1) – в номинальном режиме  давление перед стволом  составляет 30 кгс/см2 (напор 300 м);
2) – показатели дальности струй приведены номинального режима и для типовых условий (параметры опреде-ляются на горизонтальной площадке, ствол установлен на высоте 1м до уровня выходного насадка под
к горизонту);углом30

3) – значения приведены для номинального режима, в пределах границы интенсивности орошения 0,03 л/м2 с ; 4) – по требованию заказчика ствол с катушкой может изготавливаться с другой длиной присоединительного рукава, действительное значение которой указывается в паспорте, в разделе "Свидетельство о приемке".
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

	Ствол с катушкой (рис. 1) включает в се-
	Рукавная катушка  КРВД-400-60(90)

	бя  три  элемента:
	ствол-  распылитель
	типа
	представляет  собой  подвижный  барабан 3   с

	СРВД-2/300 (поз. 7)
	с пенным насадком,
	ру-
	напорным рукавом 8,   установленный в двух

	кавную катушку КРВД-400-60(90)  и  соедини-
	опорах 6 и 10,  соединенных между собой дву-

	тельный рукав 2 с патрубком 1, предназначен-
	мя стяжками 9.

	ный для соединения изделия с высоконапор-
	

	ным насосом.
	
	
	



4.1. Ствол-распылитель высокого давления СРВД-2/300.

	4.1.1.  Устройство ствола - распылителя
	вающее открытие – закрытие подачи воды из

	высокого давления СРВД-2/300 (далее по тек-
	ствола, изменение формы струи воды и степе-

	сту – "ствол") показано на рис. 2.
	Ствол со-
	ни ее распыленности.  Запорно-регулирующее

	стоит из собственно ствола и быстросъемного
	устройство  состоит  из  регулировочной  тру-

	пенного насадка 26.
	
	бы 12,  завихрителя  11,
	втулки 6  с  уплотни-

	Основным  элементом  ствола
	является
	тельным  кольцом 10  и
	прижимной  пружи-

	запорно-регулирующее устройство, обеспечи-
	ны 7.
	


[image: ]

































	Обозначение
	Размеры, мм
	

	
	
	
	

	исполнения
	L1
	L2
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	СРВДК-2/400-60
	595
	625
	

	
	
	
	

	СРВДК-2/400-90
	795
	825
	

	
	
	
	




Рис. 1. Ствол-распылитель высокого давления с катушкой рукавной

	1
	- Патрубок
	присоединительный;   2 - Рукав  соединительный;   3 - Барабан;
	4 - Фиксатор;   5 - Рукоятка;

	6
	- Опора с приводом;  7 - Ствол-распылитель СРВД-2/300;  8 - Рукав напорный;
	9 - Стяжка;  10 - Опора с гид-

	ропроводом;
	11 - Кольцо уплотнительное  018-022-25-2-2  по ГОСТ 18829-73.
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	Рис . 2 .
	Ствол -распылитель высокого давления
	СРВД -2/300

	1 - Соединитель;
	3
	- Ручка;
	5 - Заглушка;  6 - Втулка;
	7 - Пружина;  8 - Фиксатор;
	9 - Корпус;

	10
	- Кольцо уплотнительное КШИН.713141.033;   11 - Завихритель;   12 - Труба регулировочная;

	15
	- Поводок;
	16 - Штифт;
	17 - Втулка  резьбовая;
	18 - Кожух;
	19 - Кожух
	резиновый;

	20
	- Труба;  22 - Пакет прокладок;  23 - Винт стопорный;  24 - Насадок выходной;
	26 - Насадок

	пенный.
	
	
	
	
	
	

	Кольца уплотнительные по ГОСТ 18829-79:
	
	
	

	2 – 018-022-25-2-2;
	4 - 033-038-30-2-2;  13 - 016-019-19-2-2;  14 - 040-044-25-2-2;
	

	21
	- 025-030-30-2-2;
	25 - 018-022-25-2-2.
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Осевое перемещение трубы 12 обеспечи-вается винтовым механизмом, состоящим из кожуха 18 и поводка 15. При вращении ко-жуха 18 относительно корпуса 9 поводок 15 перемещается по прямоугольной резьбе ко-жуха в продольном направлении вместе с ре-гулировочной трубой 12, положение которой определяет режимы работы ствола.

На конце трубы 20 с помощью резьбы закреплен выходной насадок 24, имеющий ка-либрованное отверстие В, от размеров которо-го зависят выходные параметры ствола. Для предотвращения самоотвинчивания выходного насадка предусмотрен стопорный винт 23. Для предотвращения самоотвинчивания трубы 20 в корпусе 9 установлен штифт 16, который вхо-дит в паз трубы 20.

Герметичность соединений деталей ствола обеспечивается резиновыми уплотни-тельными кольцами 2, 4, 13, 25. Кольца 14 и 21 обеспечивают защиту подвижного соеди-нения кожуха 18 от загрязнения.

4.1.2 В зависимости от положения тру-бы 12 ствол может работать в трех режимах, обозначенных соответствующими надписями на цилиндрической поверхности кожуха 18:

а) режим "Закрыто" ("ЗАКР.") – кожух 18 повернут по часовой стрелке (если смотреть по направлению ствола ) до упора, регулировоч-ная труба 12 поджата своим входным торцом к кольцу 10, и подача воды в трубу 12 и, соот-ветственно, из ствола отсутствует;

б) режим "Распыленная струя" ("РАС-ПЫЛ.") – кожух 18 повернут против часовой стрелки от положения "ЗАКР." в сторону поло-жения "РАСПЫЛ.", входной торец трубы 12 расположен между поверхностями Г и З в зоне пазов И завихрителя 11. При таком положении регулировочной трубы вода из полости Е по-ступает в полость Ж через пазы И завихрителя, и за счет специальной конфигурации пазов по-ток воды при этом закручивается относительно оси трубы. При выходе из отверстия В насад-ка 24 закрученный сплошной поток воды под действием центробежных сил и резкого паде-ния давления внутри струи преобразуется в форму конического факела мелкораспыленной воды. Наибольший расход воды и дальность распыленной струи получаются при таком по-ложении регулировочной трубы 12, когда ее входной торец совпадает с торцем З завихри-теля 11. Указанное положение регулировоч-ной трубы соответствует положению "РАС-ПЫЛ." кожуха. В этом положении пазы И пол-ностью открыты, и суммарная площадь про-ходного сечения пазов максимальная.
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в) режим "Сплошная струя" ("СПЛОШН.")

– кожух 18 повернут против часовой стрелки до упора, регулировочная труба 12 упирается своим выходным торцом в поверхность Д трубы 20. При этом входной торец трубы 12 отодвинут от торца З завихрителя 11 примерно на 12 мм в сторону выходного насадка 24. В таком положении весь поток воды из полости Е в полость Ж проходит мимо завихрителя 11, и последний не оказывает влияния на характер движения потока, т.е. поток не закручивается. Выходя из отверстия В насадка 24, незакру-ченный поток воды образует сплошную струю.

4.1.3. Образование воздушно-механи-ческой пены происходит в пенном насадке при подаче водного раствора пенообразователя (ПО) в режиме "Распыленная струя". На вы-ходе из отверстия В насадка 24 поток раствора ПО имеет высокую скорость, вследствие чего через отверстия М во внутреннюю полость пенного насадка эжектируется воздух, где он смешивается с распыленной струей раствора ПО. В результате соударений частиц раствора со стенками пенного насадка и друг с другом, струя вспенивается.

4.1.4. Соединение ствола с рукавом обеспечивается с помощью поворотного со-единителя 1. Устройство соединителя показано на рис. 3.
[image: ]



























Рис . 3.	Соединитель

1 - Втулка неподвижная; 2 - Кольцо 020-025-30 ГОСТ 18829; 3 - Шарик 4 мм ГОСТ 3722; 4 - Гайка; 5 - Втулка подвижная.

4.2. Катушка рукавная высокого давления КРВД-400-60 (90)

4.2.1. Катушка рукавная высокого дав-входной патрубок 1.   С  другой  (внутренней)

	ления состоит из подвижного (вращающегося)
	стороны  цапфа 4  сопрягается  с  втулкой 10,

	барабана 3 (рис. 1) с намотанным на него ру-
	относящейся  к  подвижной  части  катушки.

	кавом 8,   установленного
	на
	двух
	опорах  –
	Втулка 10, жестко связанная с диском 8 (яв-

	опоре с гидропроводом 10
	и
	опоре с приво-
	ляющимся частью барабана),  образует с цап-

	дом 6.
	
	
	
	фой 4 подвижную муфту.  Герметичность ука-

	Устройство опоры с гидропроводом по-
	занного подвижного соединения обеспечива-

	казано на рис. 4.  В отверстии кронштейна 14
	ется двумя резиновыми кольцами А.  Выход-

	установлена  цапфа  4,  на  которую  насажено
	ной  патрубок 11,  относящийся  к  подвижной

	внутреннее кольцо подшипника 13.
	Цапфа 4
	части,   соединяет напорный рукав через по-

	имеет сквозное осевое отверстие, являющееся
	движную муфту (втулка 10 – цапфа 4) с вход-

	частью гидромагистрали катушки.
	С наруж-
	ным  патрубком 1.  Для  защиты  подшипника

	ной стороны катушки   к цапфе 4
	крепится
	от пыли в крышке 7 установлен сальник 6.


[image: ]












































Рис. 4.	Опора	с гидропроводом

1 - Патрубок входной; 2 - Кольцо 020-025-30-2-2 ГОСТ 18829-73 (4 шт.); 3 - Шпонка; 4 - Цапфа; 5 - Втулка распорная; 6 - Сальник СТ-60-47-5 ГОСТ 288-72; 7 - Крышка; 8 - Диск; 9 - Винт; 10 - Втулка; 11 - Патрубок выходной; 12 - Пластина; 13 - Подшипник 1208 ГОСТ 5720; 14 - Кронштейн.
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4.2.2. Наматывание	напорного	рукава	Ручной	привод	состоит	из	ведомого
на барабан катушки производится путем вра-	зубчатого	колеса 13,	закрепленного	на	по-

щения	барабана.	Вращение	барабана	осу-	движной	части	катушки,	ведущего	вала-
ществляется от ручного привода или от элек-	шестерни 16, установленного в опорах сколь-

тропривода,  которые смонтированы в опоре 6	жения кронштейна 19, и рукоятки 18, которая
(рис. 1).	Устройство опоры с приводом пока-	насаживается на хвостовик вала-шестерни 16.

зано на рис. 5.
[image: ]


























































Рис. 5 (а ).	Опора	с приводом

1 – Кабель соединительный;2 – Колодка с соединителем (штырь 03–6,3–12 ОСТ37.003.032); 3 - Прокладка; 4 - Предохранитель термобиметаллический; 5 – Колодка со светодиодом и рези-стором; 6 – Тумблер ; 7 - Рукоятка отключения редуктора; 8 - Ось рукоятки; 9 – Планка.
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Рис . 5 (б ).	Опора	с пр иводом

11 - Электродвигатель; 12 - Редуктор; 13 - Колесо зубчатое; 14 – Крышка защитная; 15 – Крышка подшипника; 16 – Вал-шестерня с фиксатором; 17 - Крышка защитная; 18 - Рукоятка съемная; 19 - Кронштейн.

М1 – электродвигатель 70.3730 ТУ 37.459.127–91; SA1 – тумблер (25…35 А); SF1 – предохранитель тер-мобиметаллический 291.3722 (на номинальный ток 10 А); V1 – светодиод АЛ307БМ (красный); R1 - резистор С2-23-0,25-(470…620)Ом; Х1 – соединитель (штырь); Х2 – гнездо 03–6,3–12 ОСТ37.003.032


	4.2.3.  Для  исключения  самопроизволь-
	Фиксатор состоит из подвижного што-

	ного вращения барабана предусмотрен фикса-
	ка 3,  рукоятки 5  и  возвратной  пружины 2.

	тор,  размещенный  внутри  вала-шестерни 16.
	Фиксация штока в двух различных положени-

	Фиксация обеспечивается зацеплением фикса-
	ях  обеспечивается  вытягиванием  рукоятки 5

	тора  за  одно  из  отверстий  в  крышке 15.
	вдоль оси и установкой упорного штифта 4 в

	Устройство фиксатора барабана показано на
	один из двух пазов разной глубины в теле ва-

	рис. 6.
	ла-шестерни 1.
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	Рис .
	6 .  Вал шестерня с фиксатором
	
	
	
	
	

	
	
	1 – Вал-шестерня;  2 - Пружина;  3 - Фиксатор;  4 – Упорный штифт;  5 – Ручка.
	
	

	4.2.4. Механизм  электропривода  бара-
	в зацеплении с колесом 12, жестко связанным
	

	бана  включает  в  себя
	электродвигатель 11
	с  барабаном,  и  вращение  электродвигателя
	

	(рис.5),  редуктор 12,  устройство  отключения
	передается  через
	редуктор
	на
	барабан;
	во
	

	редуктора,
	элементы электрической схемы и
	втором положении зубья шестерни 6 не каса-
	

	органы управления.
	
	
	ются колеса 12, и барабан кинематически не
	

	Все  элементы  электропривода  смонти-
	связан с электроприводом.
	Указанные поло-
	

	рованы на одной опоре катушки. Электроэле-
	жения  шестерни 6
	фиксируются
	шариковым
	

	менты
	расположены  на
	кронштейне 19  под
	фиксатором,  контактирующим  с  профилиро-
	

	защитной  крышкой 17,
	электродвигатель  и
	ванной поверхностью штока 18.
	
	
	
	

	редуктор – во внутренней полости барабана.
	4.2.7. Электропривод  катушки  рассчи-
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.2.5. Устройство редуктора показано на
	тан на питание постоянным током напряже-
	

	рис. 7.
	Несущими деталями редуктора  явля-
	нием 12 +2,4 В.
	Электрическая схема управле-
	

	ются  корпус 9  и  крышка 11,  на  которой  за-
	ния электроприводом показана на рис. 5.
	
	

	креплен электродвигатель 1.  В состав редук-
	Питание
	электродвигателя
	выполнено
	

	тора входит шестерня 10, закрепленная на ва-
	по однопроводной схеме.
	Подключение ка-
	

	лу электродвигателя, два зубчатых колеса 4 и
	тушки к сети питания производится разъемом
	

	5,   одно   из   которых   посажено   на   вал-
	Х1-Х2 (цепь "+12В"). Для электрического со-
	

	шестерню 8, а второе – на валик 7,
	подвижная
	единения с шасси автомобиля на кронштейне
	

	шестерня 6 и ведомое зубчатое колесо 12, ко-
	катушки
	имеется
	резьбовое
	отверстие
	Б
	

	торое  жестко  связано  с  барабаном  катушки
	(рис.5а).
	
	
	
	
	
	
	
	

	(диском 13).
	Шестерня 6 при помощи рычаж-
	Размещение элементов схемы управле-
	

	ного механизма отключения редуктора может
	ния электроприводом показано на рис. 5а.
	
	

	перемещаться по валику 7 в осевом направле-
	Тумблер  предназначен  для  подачи  пи-
	

	нии, выходя (входя) из зацепления с зубчатым
	тания  на  электродвигатель,  при  включении
	

	колесом 12.
	Вал-шестерня 8 и валик 7 уста-
	тумблера
	электропривод  начинает  вращать
	

	новлены на двух шарикоподшипниках 3 каж-
	барабан, при отключении – вращение прекра-
	

	дый.
	
	
	
	
	щается.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.6. Механизм отключения редуктора
	Термобиметаллический предохранитель
	

	
	предназначен для защиты электродвигателя от
	

	предназначен для отключения электропривода
	перегрузки в случае затрудненного вращения
	

	при  разматывании  рукава  с  барабана  и  при
	или полной остановки барабана. Защита осу-
	

	ручной укладке рукава на барабан.  Механизм
	ществляется  путем  разрыва  силовой  части
	

	отключения редуктора включает в себя  вил-
	электрической цепи и срабатывает с задерж-
	

	ку 33, шток 18, рукоятку управления 23 и ша-
	кой, которая зависит от момента торможения
	

	риковый фиксатор, состоящий из шарика 20,
	барабана и при полной его остановке не пре-
	

	пружины 22 и упора 26.
	
	
	вышает 5 с.  При срабатывании защиты заго-
	

	При повороте рукоятки 23 вокруг оси 21
	рается светодиод 5. После устранения причи-
	

	вилка 33,  связанная  с  рукояткой
	штоком 18,
	ны  срабатывания  защиты  сброс  блокировки
	

	поворачивается  вокруг  своей  оси 35  и  пере-
	осуществляется  нажатием  на  кнопку  предо-
	

	мещает шестерню 6 по валику 7.
	Шестерня 6
	хранителя 4.
	
	
	
	
	
	
	

	при этом может занимать два фиксированных
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	положения: в одном положении она находится
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	Рис. 7.  Редуктор
	1 - Электродвигатель;   2 - Крышка подшипника;   3 - Подшипник 1000900;   4 - Колесо зубчатое;   5 - Колесо зубчатое;   6 - Шестерня подвижная;   7 - Валик;8-Вал-шестерня;9-Корпусредуктора;10-Шестерня;11-Крышкаредуктора;12-Колесозубчатое;13-Диск;14-Колесозубчатое;15-Крышкаподшип-ника;16-Сальник;17-Втулка;18-Шток;19-Штифт;20-Шарик6,35;21-Осьрукоятки;22-Пружина;23-Рукояткаотключенияредуктора;24-Шпонка;25-Цапфа;26-Упор;27-Подшипник1208;28-Шпонка;29-Штифт;30-Крышка;31–Вывод"+12В"электродвигателя;32-Скоба;33-Вилка;34-Сухарик;35-Осьвилки.
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4.3. Присоединительный патрубок

Присоединительный патрубок (поз. 1 на	Устройство патрубка показано на рис. 8.
рис. 1) предназначен для соединения катушки	В состав патрубка входит обратный клапан,

с насосом высокого давления и для обеспече-	который соединяет гидромагистраль катушки
ния  возможности  продувки  рукавов  сжатым	с системой	сжатого	воздуха	пожарного ав-

воздухом.	Продувка рукавов необходима для	томобиля и исключает возможность попада-
того, чтобы избежать возникновения аварий-	ния в систему воды.

ных ситуаций, связанных с замерзанием воды
в рукаве и стволе при работе в зимнее время.
[image: ]





















Рис. 8.	Патрубок присоединительный

1 - Штуцер; 2 - Втулка; 3 - Втулка; 4 – Клапан; 5 - Кольцо уплотнительное; 6 - Выходной патрубок насоса; 7 - Корпус патрубка; 8 - Рукав соединительный; 9 - Кольцо уплотнительное 013-016-19-2-2 ГОСТ18829-73; 10 - Кольцо уплотнительное 018-022-25-2-2 ГОСТ18829-73; 11 - Пружина; Б – допускаемые варианты расположения штуцера поз. 1.
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5.  УКАЗАНИЕ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ


5.1. К работе с изделием допускаются лица, аттестованные на знание его устройства, принципов работы и правил эксплуатации.

5.2. Общие требования обеспечения мер безопасности и контроля их выполнения - по ГОСТ 12.2.037-78.

5.3. Запрещается работа со стволом вблизи открытых линий электропередач, рас-положенных в радиусе действия сплошной струи воды, находящихся под напряжением.


5.4. К моменту пуска воды в рукавную линию ствол должен быть перекрыт и надежно удерживаться работающим.

5.5. Запрещается устанавливать или снимать пенный насадок на ствол во время по-дачи воды.

5.6. Запрещается производить укладку рукава на барабан катушки при помощи элек-тропривода с присоединенной рукояткой руч-ной укладки.




6.  УКАЗАНИЯ  ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ ИЗДЕЛИЯ


6.1. Катушка должна устанавливаться на пожарном автомобиле в зоне, удобной для обслуживания с учетом требований безопас-ности по ГОСТ 12.2.037-78. С правой сторо-ны от катушки должно быть предусмотрено место для съема рукоятки ручного привода барабана.

6.2. После закрепления катушки про-верить вращение барабана. Вращение бара-бана при отключенном редукторе электро-привода должно быть плавным, без заеданий. При наличии заеданий необходимо ослабить крепление опоры 6 (рис.1), болты крепления стяжек 9 к опоре 6 и проверить отсутствие перекоса опоры 6 относительно поверхности установки. Отсутствие перекоса проверяется визуально по взаимному расположению по-верхностей крышки 14 (рис. 5) и торца зуб-чатого колеса 13 (указанные поверхности должны быть параллельны) при проворачи-вании барабана на полный оборот. Для об-легчения установки катушки рекомендуется предварительно размотать рукав (см. раздел "ПОРЯДОК РАБОТЫ").

После крепления опоры 6 (рис.1) ка-тушки затянуть болты крепления стяжек 9

6.3. Соединительный патрубок (поз. 1 на рис. 1) должен закрепляться на напорном патрубке насоса таким образом, чтобы шту-цер 1 (рис. 8) располагался вверху или сбоку по отношению к патрубку.

При необходимости входной патрубок катушки (поз. 1 на рис. 4) может быть развер-нут на другой угол, кратный 60°, по отноше-


нию к опоре катушки путем переустановки винтов крепления патрубка.

6.4. Штуцер 1 (рис. 8) должен соеди-няться специальным трубопроводом (комму-никация пожарного автомобиля - в комплект поставки ствола с катушкой не входит) с ис-точником сжатого воздуха. Присоединитель-ные размеры штуцера соответствуют трубо-проводу из металлической трубы с внутренним диаметром 8 мм, толщиной стенки 1 мм, с раз-вальцовкой конца трубы по ГОСТ 13954-74.

6.5. Ствол, пенный насадок и съемная рукоятка ручного привода катушки должны закрепляться в непосредственной близости от катушки.

6.6. Опора 6 (рис.1) катушки должна быть электрически соединена с шасси автомо-биля перемычкой. Наконечник перемычки крепить на поверхности опоры, используя резьбовое отверстие Б (рис. 5а). Крепление произвести винтом М4 со стопорной шайбой. (наконечник и детали его крепления использо-вать из комплекта монтажных частей).

6.7. Подключить соединительную ко-лодку, обозначенную "+12 В", к бортовой сети "+12 В", автомобиля, используя гнездо и ко-лодку из комплекта монтажных частей.

Сечение проводов, используемых для цепи "+12 В" и перемычки по по.6.6, должно быть не менее 1,5 мм2.
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7.  ПОРЯДОК  РАБОТЫ


7.1. Чтобы предотвратить самопроиз-вольное вращение катушки и разматывание ру-кава во время движения автомобиля во всех случаях, кроме работы на пожаре, необходимо держать барабан в зафиксированном положе-нии.

Тумблер должен находиться в положе-нии "СТОП" во всех случаях, кроме работы катушки в режиме укладки рукава электропри-водом.

7.2. Перед началом работы необходимо убедиться, что напорный кран насоса закрыт, а запорно-регулирующее устройство ствола-распылителя установлено в положение "ЗАКР".

7.3. При работе на пожаре необходимо:

а) освободить барабан – вытянуть ручку фиксатора 4 (рис. 1), повернуть ее на 90 граду-сов в любую сторону до фиксированного угло-вого положения и отпустить;

б) отключить механизм электропривода катушки (рукоятку поз. 18 на рис. 5 повернуть до упора в направлении к катушке);

в) установить на ствол пенный насадок (при пенном тушении), затянуть до упора с усилием;

г) удерживая выходной конец напорного рукава вместе со стволом-распылителем в ру-ках, вытянуть напорный рукав на требуемую длину;

д) надежно удерживая ствол-распылитель двумя руками (за резиновую ру-коятку и резиновый кожух), подать оператору насосной установки сигнал о готовности к ра-боте;

е) после подачи воды в рукав, что отме-чается по характерному распрямлению рукава, плавно поворачивая рукоятку ствола по стрел-ке "ОТКР", выпустить воздух из рукавной ли-нии, направить ствол на очаг горения и уста-новить рукоятку в положение, соответствую-щее требуемому режиму работы ("РАСПЫЛ." или "СПЛОШН. ").

7.4. По окончании работы на пожаре необходимо:

а) не снимая пенный насадок, произвести промывку ствола с катушкой (в случае работы с пенообразователем), продолжая подавать чи-стую воду в режиме распыленной струи в те-чение 1..2 мин.;

б) после отключения (остановки) насоса полностью открыть ствол (перевести рукоятку ствола в положение "СПЛОШН."), перенести


ствол к катушке, уложить его на землю, слить воду из рукава и ствола и продуть их сжатым воздухом;

в) произвести укладку рукава на барабан катушки в следующей последовательности:

· поправить ряды оставшейся на катушке части рукава;

· разложить рукав на площадке перед ка-тушкой в зоне прямой видимости в виде петли таким образом, чтобы при укладке на барабан он не перекручивался и не мог зацепиться за выступающие части рельефа и посторонние предметы;

-включить механизм электропривода (рукоятку поз. 18 на рис. 5 повернуть до упора в направлении от катушки);

-переключить тумблер в положение "ПУСК", при этом барабан катушки должен начать вращаться по часовой стрелке, если смотреть со стороны органов управления;

-поддерживая напорный рукав рукой на расстоянии 1 1,5 м от барабана и слегка натя-гивая его, произвести рядовую укладку рукава на барабан, а по окончании укладки своевре-менно остановить барабан переключением тумблера в положение "СТОП";

Если в результате перегрузки электро-привода (например, когда рукав зацепился за препятствие) срабатывает система защиты (загорается индикатор "ПЕРЕГРУЗКА", и останавливается барабан), то необходимо:

· устранить причину перегрузки (осво-бодить рукав);

· нажать кнопку "СБРОС БЛОКИРОВ-КИ" (при этом индикатор должен погаснуть,

· катушка должна начать вращение) и про-должить укладку в указанной выше последо-вательности.

г) установить рукоятку ствола в положе-ние «ЗАКР» и закрепить ствол на штатном ме-сте;

д) выбрать излишнюю слабину рукава, довернув барабан катушки вручную, и зафик-сировать барабан катушки, для чего вытянуть ручку фиксатора (поз. 4 на рис. 1), повернуть ее на 90 градусов в любую сторону до фикси-рованного углового положения и отпустить, покачивая при этом барабан для того, чтобы фиксатор попал в одно из отверстий крышки

15 (рис.5).

Ручную укладку рукава следует произ-водить при помощи съемной рукоятки при от-ключенном электроприводе, предварительно сняв барабан с фиксатора. По окончании руч-
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ной укладки необходимо снять рукоятку, включить механизм электропривода поворо-том рукоятки 18 (рис. 5) в направлении от ка-тушки до упора и выполнить действия по пунктам г), д).

7.5. Порядок действий в условиях от-рицательной температуры.

а) во избежание аварийных ситуаций, связанных с замерзанием воды в каналах ство-ла и рукаве, рекомендуется при необходимости временного прекращения расхода воды запор-

ное устройство ствола оставлять частично от-крытым, чтобы обеспечить обмен воды в ство-ле, рукавной линии и насосе;

б) для исключения возможности возник-новения аварийных ситуаций, связанных с за-мерзанием остатков воды в стволе и рукавной линии после предыдущего пуска, в том числе в пути следования, необходимо по окончании работы обязательно продуть ствол и рукавную линию сжатым воздухом.



8.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  И  СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	Характер отказа
	Вероятная
	Способ
	

	и его внешние
	
	
	

	
	причина
	устранения
	

	проявления
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1. Снизилась подача и
	Засорение каналов ствола посторонни-
	Разобрать ствол и прочистить
	

	дальность струй
	ми предметами, наслоение нераство-
	его каналы
	

	
	римых осадочных образований на
	
	

	
	стенки каналов
	
	

	
	
	
	

	2. При установке руко-
	Износ уплотнительного резинового
	Заменить уплотнительное
	

	ятки ствола в положе-
	кольца запорного устройства ствола
	кольцо
	

	ние "ЗАКР" из ствола
	(поз. 10 на рис. 2)
	
	

	струйкой течет вода
	
	
	

	
	
	
	

	3. Из зазоров по торцам
	Износ уплотнительных резиновых ко-
	Заменить уплотнительные
	

	регулировочной руко-
	лец регулировочной трубы (поз. 13 на
	кольца
	

	ятки ствола течет вода
	рис. 2)  и кожуха (поз. 14 и 21)
	
	

	
	
	
	

	4. Регулировочная ру-
	Попадание грязи в зазор между руко-
	Разобрать ствол, промыть
	

	коятка вращается с тру-
	яткой и корпусом ствола вследствие
	сопрягаемые поверхности
	

	дом
	износа защитных уплотнительных ко-
	регулировочной рукоятки и
	

	
	лец поз. 14 и 21 (рис. 2)
	корпуса, заменить изношен-
	

	
	
	ные уплотнительные кольца
	

	
	
	
	

	5. Из внутренней поло-
	Износ уплотнительных колец "А"
	Заменить уплотнительные
	

	сти барабана течет вода
	(рис. 4)  муфты соединения барабана с
	кольца
	

	
	входным патрубком
	
	

	
	
	
	

	6. При вращении бара-
	1. Перекос опоры с приводом из-за
	1. Устранить перекос (см.
	

	бана наблюдаются за-
	ослабления ее крепления к автомобилю
	п. 6.2)
	

	едания или повышен-
	2. Попадание посторонних частиц в
	2. Удалить посторонние ча-
	

	ные усилия
	
	
	

	
	полость зубчатых колес
	стицы
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	7. Из штуцера для про-
	1. Заедание штока клапана 5 (рис. 8) в
	1. Очистить и смазать сопря-
	

	дувки рукавов течет
	направляющей втулке 2
	гаемые поверхности штока и
	

	вода
	
	направляющей
	

	
	2. Ослабла или повреждена пружи-
	2. Заменить пружину
	

	
	на 11, поджимающая клапан 5 (рис.8)
	
	

	
	3. Загрязнена поверхность контакта
	3. Очистить поверхность
	

	
	клапана  5 и втулки 3 (рис. 8)
	втулки 3 (клапана 5) от по-
	

	
	
	сторонних включений
	

	
	
	
	

	8. При включении тум-
	1. Обрыв цепи питания
	1. Обнаружить и устранить
	

	блера электропривод не
	
	обрыв цепи
	

	работает
	2. Термобиметаллический предохрани-
	2. Нажатием кнопки замкнуть
	

	
	
	
	

	
	тель разомкнут (при этом горит инди-
	предохранитель
	

	
	катор "Перегрузка")
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8.1. Порядок	разборки	ствола

	1) вывернуть заглушку 5 (рис. 2), извлечь из
	нительное 21,
	кожух 18 в  сборе с  резиновым

	корпуса 9  пружину 7,  кольцо  уплотнитель-
	кожухом 19,
	кольцо  уплотнительное 14.   Не

	ное 4, втулку 6 в сборе с кольцом запорным 10
	допускается  перепутывания  пакета  прокла-

	и фиксатором 8, завихритель 11;
	док 22 с таким же пакетом из другого ствола;

	2) разобрать резьбовое соединение втулки 6
	6) вывернуть резьбовую втулку 17, извлечь

	с фиксатором 8, снять кольцо запорное 10;
	трубу 20, извлечь из трубы 20 кольца уплотни-

	3) очистить герметик с торца винта 23, вы-
	тельные 13;
	

	вернуть винт 23;
	7) снять поводок 15 и извлечь трубу регули-

	4) отвернуть насадок 24, извлечь из насадка
	ровочную 12;
	

	кольцо уплотнительное 25;
	8) извлечь из корпуса вторую пару уплотни-

	5) снять пакет прокладок 22, кольцо уплот-
	тельных колец 13.



8.2. Порядок	сборки	ствола

	1) нанести смазку типа Литол на: уплотни-
	6) установить
	кольца
	уплотнительные 14,
	

	тельные  кольца 14,  21,  13,  на  наружную  по-
	21, кожух 18 в сборе с кожухом 19,
	обеспечи-
	

	верхность  трубы 12,  на  все  поверхности  по-
	вая  при  сборке  попадание  поводка  в  прямо-
	

	водка 15,
	на
	цилиндрическую
	поверхность
	угольную  резьбу  кожуха.
	Установить  пакет
	

	корпуса 9,  сопрягаемую
	с
	поверхностью
	ко-
	прокладок 22.  Удалить смазку с выступающей
	

	жуха 18,
	на
	внутренние
	поверхности
	ко-
	части трубы;
	
	
	
	
	
	
	

	жуха 18,
	сопрягаемые  с
	корпусом 9,  с
	тру-
	7) установить предварительно насадок 24 на
	

	бой 20, насадком 24, прокладками 22, на резь-
	
	

	
	трубу 20 и завернуть до упора.  Проверить осе-
	

	бу заглушки 5, втулки 17;
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вой  люфт
	кожуха 18.
	Люфт
	должен  быть
	

	2) обезжирить
	бензином
	
	втулку 6,  фикса-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,1  0,5 мм.
	В случае несоответствия люфта
	

	тор 8.   Вставить кольцо запорное 10 во втул-
	отрегулировать  его,
	изменяя  толщину  пакета
	

	ку 6.  Нанести на резьбу фиксатора герметик и
	
	
	

	
	прокладок 22;
	
	
	
	
	
	
	

	завернуть
	фиксатор
	в
	резьбовое  отверстие
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8) снять
	насадок 24,
	обезжирить
	бензином
	

	втулки до упора.
	Выдержать сборку до поли-
	
	
	
	
	

	
	
	винт 23  и  отверстие
	для  винта
	в  насадке 24.
	

	меризации герметика;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Установить
	в  насадок
	кольцо
	уплотнитель-
	

	3) установить  кольца  уплотнительные 13  в
	
	
	
	
	

	
	ное 25;
	
	
	
	
	
	
	
	

	канавки  корпуса 9
	и
	трубы 20.
	Установить
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9) установить насадок 24 на трубу 20 и за-
	

	трубу 12
	длинным
	концом
	(см.
	размеры)  в
	
	

	
	
	
	
	
	вернуть до упора.
	Проверить отверстие для
	

	корпус и посадить до упора;
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	винта 23 на отсутствие смазки.
	Нанести гер-
	

	4) установить
	
	в
	корпус
	завихритель 11
	
	
	

	
	
	
	
	
	метик на резьбу винта 23 и завернуть винт в
	

	кольцо уплотнительное 4.  Вставить в завихри-
	
	

	
	отверстие насадка 24 до упора.
	Нанести гер-
	

	тель втулку 6 в сборе с кольцом запорным 10 и
	
	
	

	
	метик  в  конусообразное
	отверстие
	над  вин-
	

	фиксатором 8,
	пружину 7.
	Завернуть заглуш-
	
	
	
	

	
	
	
	том 23.
	
	
	
	
	
	
	
	

	ку 5 в корпус;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10) проверить
	ход  трубы 12
	от
	упора  до
	

	5) установить
	поводок 15.
	Вставить
	тру-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	упора, вращая кожух 18.
	Кожух должен вра-
	

	бу 20 в корпус,
	обеспечивая совпадение паза
	
	
	

	
	
	щаться без заеданий.
	
	
	
	
	
	

	на фланце трубы со штифтом 16, посадить ее
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



до упора и закрепить резьбовой втулкой 17;

8.3. Порядок замены уплотнительных колец в опоре с гидропроводом

	1) полностью  размотать  рукав  и  отсоеди-
	три винта 9 (рис. 4);
	
	

	нить его от барабана (отвернуть прижимную
	5) потянув за патрубок 11  снять втулку 10 с
	

	скобу);
	цапфы 4;
	
	

	2) отсоединить две стяжки 9 (рис. 1) от опо-
	6) снять  изношенные  кольца "А",
	промыть
	

	ры с гидропроводом 10 и снять болты крепле-
	втулку и цапфу бензином и просушить;
	

	ния опоры к барабану (8 шт.);
	7) установить  новые  кольца "А",
	смазать
	

	3) вынуть опору 10 с присоединенным к ней
	
	
	

	
	сопрягаемые поверхности цапфы 4 и втулки 10
	

	напорным рукавом из барабана, вытягивая ру-
	смазкой типа Литол и произвести сборку в по-
	

	кав через отверстие в барабане;
	следовательности, обратной разборке.
	
	



4) снять контровочную проволоку и отвернуть
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9.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения постоянной технической готовности изделия предусматриваются следующие виды технического обслуживания: ежедневное техническое обслуживание (ЕТО), техническое об-служивание ТО-1 и техническое обслуживание ТО-2. Периодичность и сроки проведения ТО-1 и ТО-2 устанавливаются в соответствии со сроками обслуживания пожарного насоса и автомобиля.

Перечень работ для технического обслуживания приведен в таблице.

	
	Содержание работ
	Технические требования
	

	
	
	(методика проведения)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ЕТО
	
	

	
	
	
	

	1.
	Внешний профилактический
	Проверить отсутствие повреждений элементов катушки и
	

	осмотр катушки, ствола и пенного
	ствола, отсутствие повреждений на кромке выходного от-
	

	насадка
	верстия ствола, плавность вращения регулировочной руко-
	

	
	
	ятки ствола от упора до упора, плавность вращения соеди-
	

	
	
	нителя с рукавом, надежность крепления рукава к стволу и
	

	
	
	присоединительного рукава – к катушке и насосу, надеж-
	

	
	
	ность крепления катушки на автомобиле, отсутствие повре-
	

	
	
	ждений (вмятин, пробоин и т.п.) пенного насадка
	

	
	
	
	

	2.
	Чистка ствола с катушкой
	Очистить наружные поверхности ствола, катушки и пенного
	

	
	
	насадка от смазки, потеков пенообразователя, пыли и грязи
	

	
	
	
	

	3.
	Проверка работы обратного
	Перевести регулировочную рукоятку ствола в положение
	

	клапана присоединительного па-
	"РАСПЫЛ." или "СПЛОШН." и подать воздух в катушку. При
	

	трубка (выполняется в зимнее вре-
	этом клапан должен открываться, и из ствола должен выхо-
	

	мя)
	дить воздух
	

	
	
	
	

	
	ТО-1
	
	

	
	
	
	

	1.
	Разборка и очистка обратного
	Разобрать обратный клапан, очистить воздушные каналы
	

	клапана присоединительного па-
	клапана и сопрягаемые с ним поверхности от загрязнений.
	

	трубка
	При очистке не использовать абразивный инструмент,
	

	
	
	нарушающий сопрягаемые поверхности.
	

	
	
	После очистки необходимо собрать клапан и проверить
	

	
	
	его работоспособность по следующим признакам:
	

	
	
	- клапан  должен  свободно  перемещаться  под  действием
	

	
	
	пружины;
	

	
	
	- клапан не должен пропускать воздух или воду со стороны
	

	
	
	напорной полости патрубка;
	

	
	
	- клапан должен пропускать воздух в напорную полость па-
	

	
	
	трубка при давлении воздуха не более 2,5 кг/см2, что мож-
	

	
	
	но проверить по усилию трогания клапана с места – уси-
	

	
	
	лие трогания не должно превышать 0,8 кг.
	

	
	
	
	

	2.
	Выполнить работы ЕТО
	См. выше
	

	
	
	
	

	
	ТО-2
	
	

	
	
	
	

	1.
	Разборка ствола, очистка кана-
	См. раздел 8
	

	лов ствола от наслоений и нерас-
	
	

	творимых осадков, смазка винто-
	
	

	вой передачи запорно-
	
	

	регулирующего устройства
	
	

	
	
	
	

	2.
	Выполнить работы ТО-1
	См. выше
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10.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Транспортирование и длительное хра-нение ствола с катушкой производится в штатной упаковке. Перед упаковкой катушка и ствол должны быть очищены, их внутрен-ние полости должны быть осушены продув-кой сжатым воздухом, барабан катушки дол-жен быть застопорен от проворота, пенный насадок стола должен быть снят и законсер-вирован.

Для консервации пенного насадка при-менять пластичную смазку ПВК ГОСТ 19537-83. Консервации подлежат поверхности узла крепления пенного насадка. После кон-сервации пенный насадок должен быть завер-нут в оберточную бумагу и уложен в тару.


Техническая документация на ствол с катушкой должна быть запечатана во вла-гонепроницаемый пакет.

Длительное хранение ствола с катушкой должно осуществляться в отапливаемых складских помещениях при температуре не выше 40°С, вдали от отопительных приборов, исключая прямое длительное воздействие солнечных лучей на напорный рукав.

При транспортировании ствола с ка-тушкой должна быть обеспечена защита их от механических повреждений и атмосферных осадков.
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