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Настоящее руководство предназначено для получения общих сведений о на-сосе центробежном пожарном высоконапорном НЦПВ-4/400РТ, изучения его уст-ройства и принципа работы, порядка подготовки его к работе и работы на пожар-ных автомобилях, а также технического обслуживания и устранения возможных не-исправностей.



ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

Завод-изготовитель оставляет за собой право постоянно совершенствовать конструкцию изделия. Изменения, не влияющие на работоспособность, техниче-ские характеристики и надежность, могут быть не отражены в данном эксплуатаци-онном документе.




1.	НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ



Насос центробежный пожарный высоконапорный НЦПВ-4/400РТ пред-назначен для подачи воды и водных растворов пенообразователей темпера-турой до 30 °С, плотностью до 1010 кг/м3 и массовой концентрацией твердых частиц до 0,5 % при их макси-мальном размере 3 мм.



Насос устанавливается в закры-тых отсеках пожарных автомобилей, в которых во время работы обеспечива-ется положительная температура воз-духа.

Работа насоса на морской воде не предусматривается.
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[bookmark: page3]2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
	
	Таблица 1

	
	
	

	
	Наименование параметров
	Значение

	
	

	Тип насоса
	центробежный

	
	
	4-хступенчатый

	
	

	Номинальная частота вращения приводного вала, об/мин.
	1800…3600*

	
	

	Номинальная подача насоса,  м3/с (л/с)
	0,004 (4)

	Напор насоса в номинальном режиме
	
	

	(при номинальных значениях подачи и частоты враще-
	
	

	ния вала),  м,  не менее
	
	400

	
	
	

	Потребляемая мощность в номинальном режиме,
	
	

	кВт (л.с.),  не более:
	
	

	-
	при работе с одним стволом  СРВД-2/300
	27
	(37)**

	-
	при работе с двумя стволами  СРВД-2/300
	35
	(48)**

	
	
	

	Коэффициент полезного действия в номинальном режиме,  не
	
	

	менее
	
	
	0,40

	
	
	

	Кавитационный (критический) запас насоса,  м,  не более
	
	5,0

	
	

	Максимальное давление на входе, МПа (кгс/см2)
	0,59  (6,0)

	Тип дозирующего устройства
	ручное

	
	

	Уровень дозирования пенообразователя при работе с одним
	3,0 ± 0,6

	стволом-распылителем типа СРВД-2/300,  %
	6,0 ± 1,2

	
	
	12,0 ± 2,4

	
	

	Напряжение питания тахометра,  В
	11…30

	
	
	

	Габаритные размеры, мм, не более
	
	

	-
	длина
	
	500

	-
	ширина
	
	350

	-
	высота
	
	410

	
	
	

	Масса (сухая), кг, не более
	
	50

	
	
	
	



ПРИМЕЧАНИЕ:	*  Значение указывается в обозначении насоса.

** Значение показателя потребляемой мощности приведено для напо-ра 400 м, при работе на воде.
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3.1. Пожарный насос НЦПВ-4/400РТ (рис. 1) состоит из соб-ственно центробежного насоса 15, на-порного коллектора 1, пеносмесите-ля 10, редуктора 19 и манометров 2, 9.

3.2. Собственно насос представ-ляет собой центробежный четырех-ступенчатый насос со встречно-расположенными рабочими колесами, осевым подводом первой ступени и отводящими устройствами лопаточно-го типа (направляющими аппаратами).

Центробежный	насос	(рис. 2)

состоит из цилиндрического корпуса 1, закрытого с торцов крышками 2, 16, четырех направляющих аппаратов 9, 10, 13, 15 и четырех рабочих колес 11, 14, расположенных на валу 18.

В корпусе 1 насоса выполнены переводные каналы, соединяющие от-водящие каналы направляющего ап-парата 13 второй ступени с подводя-щими каналами третьей ступени, рас-положенными в крышке 2. В передней крышке 16 насоса установлена защит-ная сетка 19.

Рабочие колеса 11, 14 выполнены с полуоткрытыми цилиндрическими лопатками - без переднего покрываю-щего диска. Колеса 14 отличаются от колес 11 только направлением лопа-ток. Зазор между торцами лопаток ра-бочих колес 11, 14 и дисками 21 или крышкой 16 величиной (0,3...0,4) мм (без учета осевого люфта в подшипни-ке) обеспечивается подбором регули-ровочных прокладок 20.



Вал 18 насоса установлен на двух опорах. В качестве одной опоры ис-пользованы два однорядных радиаль-ных шарикоподшипника 3, закреплен-ных в корпусе 6 и ограничивающих осевое перемещение вала 18. В каче-стве второй опоры вала использован подшипник скольжения 12, состоящий из двух втулок, выполненных из изно-состойкого материала, обладающего низким коэффициентом трения в воде (силицированный графит марки СГП).

Концевое уплотнение вала - сальникового типа, состоит из набора уплотнительных колец 7 (рис.3), под-жимаемых в осевом направлении чер-вячно-резьбовым приводом через на-жимное кольцо 5. Для слива утечек через концевое уплотнение и отвода их за переделы насосного отсека в задней крышке 2 (рис.2) ввернут шту-цер 7. Межступенные уплотнения - щелевого типа.

Переводные каналы направляю-щего аппарата 10 четвертой ступени заканчиваются кольцевой камерой, образованной направляющими аппа-ратами 10, 13, и соединяющейся с вы-ходным патрубком на корпусе 1 насо-са.

3.3. К выходному патрубку насоса крепится напорный коллектор 1 (рис.1), на котором установлен один напорный шаровой кран 4.
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Рис.1.	Общий вид насоса НЦПВ-4/400РТ

	1 - напорный коллектор;
	2 - манометр на выходе (60 кгс/см2);  3 – рукоятка крана включения эжектора;
	4 – кран напорный;  5 - блок

	индикации тахометра;
	6, 7 - сливные краны;   8 - рукоятка механизма управления сливными кранами;
	9 - манометр на входе (10


кгс/см2); 10 - пеносмеситель; 11 – датчик тахометра; 12 - фланец напорного патрубка; 13 - узел подвода пенообразователя; 14- штуцер перепускной магистрали; 15 - насос центробежный; 16 - трубка маслоуказателя; 17 - кронштейн; 18- полумуфта; 19 - редуктор.
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	Рис.
	2.
	Насос центробежный

	1 - корпус
	насоса;
	2 –
	задняя
	крышка;
	3 -
	шарикоподшипник  107

	ГОСТ 8338;   4 – колесо цилиндрическое косозубое;
	5 – манжета 1 -40х60-

	3  ГОСТ  8752 -79;
	
	6 – корпус  задней  опоры;
	7 – штуцер  дренажного  от-

	верстия;
	8 – сальниковое
	уплотнение
	вала;
	9,10,13,15 - направляющий

	аппарат;
	11,14 -
	рабочее  колесо;
	12 - опора  скольжения;    16 - передняя

	крышка;
	17 –
	стопорное  кольцо;
	18 - вал;
	19 - сетка  защитная;

	20 - прокладка;
	
	21 – диск,
	22
	–
	кольцо
	уплотнительное  175 -180-36



ГОСТ18829 -73;	23 - кольцо уплотнительное 045 -050-30	ГОСТ18829 -73.









Рис.3. Сальниковое уплотнение вала

1 – стакан, 2 – кольцо уп-лотнительн ое 095-100-30 ГОСТ 18829 -83, 3 – колесо цилиндрическое косозубое, 4 - кольцо уплотнительное

	085-090-30
	ГОСТ  18829 -83;

	5
	-
	кольцо
	
	нажимное;

	6
	-
	кольцо
	уплотнительное

	055-060-30
	ГОСТ  18829 -83;

	7
	-
	кольцо
	сальникового

	уплотнения;
	8 – втулка

	резьбовая;
	9 - втулка;

	10 - червяк.
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[bookmark: page7]3.4.  Для слива воды из  полос-

тей насоса в нижней части его корпуса установлены два шаровых крана 6 и 7 (рис. 1), устройство которых показано на рис. 4. Оба крана объединены тягой и управляются одной рукояткой 8 (рис. 1).
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Рис. 4.	Кран сливной

	1
	- ось;
	5 - опора;
	7 - корпус;

	8
	- шарик;9 - штуцер;10 - опора;

	11 - втулка;
	
	



Кольца уплотнит . по ГОСТ18829:

2 - 013-016-19;	3 - 007-010-19;

4 - 018-021-19;  6 - 008-012-25.

3.5. На напорном коллекторе ус-тановлен штуцер 14 (рис. 1) для со-единения насоса с цистерной пожар-ного автомобиля. Калиброванное от-верстие диаметром 2,5 мм в штуцере обеспечивает постоянный обмен воды

· насосе за счет частичного перетока воды из коллектора в цистерну пожар-ного автомобиля, предотвращая тем самым перегрев насоса при нулевой подаче (при закрытом стволе-распылителе или напорном кране).

Трубопровод, соединяющий пе-репускной штуцер с цистерной, явля-ется коммуникацией пожарного авто-мобиля (в комплект поставки насоса не входит).

3.6. Подвод пенообразователя к

насосу обеспечивается через патру-бок 1 (рис. 5), установленный на кор-пусе 3, и трубопровод 4.














Рис. 5. Узел подвода пенооб-разователя к насосу
[image: ]
1 - патрубок подвода пенообраз о-вателя из пенобака в насос; 2 - клапан лепестковый; 3 - кор-пус ; 4 - трубопровод к пеносмеси-телю.





Между патрубком 1 и корпусом 3 установлен обратный клапан 2 лепест-кового типа, предназначенный для предотвращения попадания воды в пенобак в случаях, когда при работе от гидранта закрывают кран эжектора или останавливают насос, не закрыв предварительно кран подачи пенооб-разователя из пенобака в насос.

3.7.  Пеносмеситель 10	(рис. 1)

служит для дозированной подачи пе-нообразователя во всасывающую по-лость насоса и представляет собой водоструйный эжекторный насос, со-вмещенный с дозатором.

Пеносмеситель (рис. 6) состоит из корпуса эжектора 6, сопла 8, пробково-го крана включения эжектора (состоя-щего из корпуса 1, пробки 2 и рукоят-ки 3), дозатора (состоящего из проб-ки 7, рукоятки 5, шкалы 4 и стрел-ки 9).Питание эжектора осуществляет-ся из напорного коллектора насоса че-рез кран включения эжектора.

Корпус крана 1 крепится к коллек-тору, а корпус эжектора 6 вставляется в крышку 16 (рис.2) насоса.

Рукоятка 3 (рис. 6) крана включения эжектора имеет два положения, обо-значенные надписями "ЗАКР" и "ОТКР"
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	ложения изменяется проходное сече-

	Шкала 4  дозатора
	имеет  четыре
	ние  пробки  7  дозатора  и,  соответст-

	
	
	венно,   -   подача   пенообразовате-

	риски: "0", "3%", "6%" и "12%", соответ-
	

	
	ля в эжектор.
	В положении   рукоятки

	ствующие  уровню  концентрации  вод-
	
	

	
	"0" дозатор закрыт, подача пенообра-

	ного раствора пенообразователя. При
	

	
	зователя
	в эжектор отсутствует.

	установке стрелки 9 в указанные по-
	
	

	
	
	


[image: ]







































Рис. 6.	Пеносмеситель

1 - корпус крана; 2 - пробка; 3 - рукоятка; 4 - шкала; 5 - рукоятка дозато-ра; 6 - корпус эжектора; 7 - пробка дозатора; 8 - сопло; 9 - указатель положения дозатора .






3.8. Редуктор 19 (рис.1) предна-значен для передачи вращения от приводного вала к валу центробежно-го насоса с необходимой частотой вращения.

Редуктор изготавливается в раз-личных вариантах, отличающихся пе-редаточным отношением, что позво-ляет обеспечивать номинальную час-





тоту вращения вала центробежного насоса при различных значениях но-минальных частот приводных двига-телей в диапазоне 1800…3600 об/мин. Конструкция редуктора показана на рис. 7.

Передача вращения осуществля-ется косозубыми колесами 13, 5, 4 и 8.
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Рис. 7 Редуктор

	1
	– крышка;   2 – прокладка;
	3 – пробка;
	4,  5,  8,
	13 – колесо  ци-

	линдрическоекосозубое;
	6 – болт
	полый;
	7 – штуцер;

	9
	- теплообменник;
	10, 14 – вал;
	11
	-   кольцо
	уплотнительное

	010-013-19  ГОСТ 18829;  12- корпус;
	Б – дренажное отверстие;




В масляной ванне редуктора ус-тановлен теплообменник 9, состоящий из двух оребренных алюминиевых трубок 1 (рис.8), внутрь которых пода-ется охлаждающая вода из центро-бежного насоса.

Смазка зубчатых колес и подшип-ников производится разбрызгиванием. Уровень масла в насосе контролиру-ется по уровню масла в прозрачной трубке 16 (рис.1) и должен поддержи-ваться между двумя рисками на кронштейне 17.

Рис. 8 Теплообменник

1 - труба; 2,6 - кольцо; 4 - фланец; 5 - накладка; 7 - крышка; 8 - корпус редуктора.

Кольца уплотнительные ГОСТ 18829-73: 9 - 010-013-19; 3 - 033-038-30.
9

[bookmark: page10]
3.9. Тахометр ТС-1 обеспечивает измерение частоты вращения привод-ного вала насоса, контроль времени наработки насоса и состоит из блока индикации 5 (рис.1), установленного на панели и датчика 11.

Работа тахометра основана на измерении количества импульсов в единицу времени, вырабатываемых датчиком при прохождении лопастей ротора мимо датчика.

Панель блока индикации тахо-метра показана на рис. 9.

При работе в обычном режиме на пятиразрядном светодиодном индика-торе 2 отображается скорость враще-ния вала насоса в об/мин., что сопро-вождается свечением индикатора 3.

При нажатии кнопки 5 “Режим”, прибор переходит в режим отображе-ния на индикаторе 2 времени наработ-ки насоса в часах, что сопровождается свечением индикатора 4.

После отпускания кнопки блок ав-
[image: ]
томатически возвращается в режим отображения частоты вращения.

Отсчет времени наработки насоса осуществляется только при наличии вращения вала с частотой не ниже 500 об/мин., а запоминание общего вре-мени наработки происходит автомати-чески, при снижении частоты враще-ния до величины ниже указанной, т.е., фактически, - при остановке насоса.

В случае внезапного отключения питания тахометра при работе насоса в результате обрыва цепи питания или выключения «массы» в памяти блока индикации информация о наработке насоса за сеанс, во время которого произошел обрыв питания, не сохра-няется. Сохраняется только послед-нее значение времени наработки, за-писанное в память в конце предыду-щего, нормально завершенного сеанса работы.

Электрическая схема соединений тахометра показана на рис. 10.












Рис. 9. Блок индикации тахометра

1 - корпус;

2 - светодиодный индикатор пока-заний;

3 - индикатор режима отображения частоты вращения; 4 - индикатор режима отображения времени на-работки;

5 - кнопка включения режима инди-кации времени наработки.
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Рис.10 Схема подключения тахометра ТС-1

А1 – блок индикации тахометра; А2 – датчик тахометра; Х1 – колодка гнездовая 02 -6,3-01 с гнездом 03 -6,3-12

ОСТ 37.003.032 -88.
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4.1. К обслуживанию и эксплуа-тации насоса допускаются лица, атте-стованные на знание его устройства, принципа работы и правил эксплуата-ции.

4.2. Общие требования обеспе-чения мер безопасности и контроля их выполнения - по СТ 12.2.037-78.


4.3. Не допускается работа насо-са при давлении на выходе более 4,9 МПа (50 кгс/см2) или при частоте вращения приводного вала, превы-шающей номинальную на 10% (номи-нальная частота вращения указана в паспорте и намаркирована на редук-торе).


5. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ НАСОСА

5.1. Насос   должен   устанавли-ля),  соединяющий  напорный  коллек-


ваться в закрытых отсеках пожарных автомобилей, в которых во время ра-боты обеспечивается положительная температура.

5.2. Направление вращения при-водного вала насоса должно быть по часовой стрелке, если смотреть со стороны полумуфты 18 (рис.1).

5.3. При установке насоса на по-жарном автомобиле к нему должен быть обеспечен доступ для техниче-ского обслуживания.

5.4. Карданный вал привода на-соса пожарного автомобиля должен быть отбалансирован не хуже 5 класса по ГОСТ 22061-76.

5.5. Жесткость рамы (или других

элементов конструкции) пожар-ного автомобиля, на которую устанав-ливается насос, а также жесткость элементов крепления насоса к раме должны обеспечивать отсутствие ре-зонансов конструкции в рабочем диа-пазоне частот вращения насоса.

5.6. Перепускной трубопровод (коммуникация пожарного автомоби-


тор насоса с цистерной (см. п. 3.5), должен присоединяться к цистерне та-ким образом, чтобы исключалась воз-можность обратного тока воды (из цистерны в насос) при любых возмож-ных наклонах автомобиля.

При использовании в составе пе-репускного трубопровода обратного клапана должны быть приняты меры, исключающие наличие воды в трубо-проводе при неработающем насосе или возможность ее замерзания при всех условиях эксплуатации.

5.7. Тахометр (он же счетчик вре-мени наработки) подключить к источ-нику постоянного тока напряжением 11…30В с использованием гнезда и гнездовой колодки из комплекта мон-тажных частей.

Клемма “-“ тахометра соединена с корпусом насоса при изготовлении на-соса.

ВНИМАНИЕ! Н е д о п у с к а е т с я д о р а б о т к а н а с о с а и в н е с е н и е в н е г о к о н с т р у к т и в н ы х и з м е н е н и й б е з с о г л а с о в а н и я с и з г о т о в и т е - л е м н а с о с а .
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[bookmark: page13]6.	ПОРЯДОК РАБОТЫ


6.1. Пуск насоса.

Перед пуском насоса необходимо убедиться, что сливные краны и кран эжектора насоса закрыты, а стрелка маховика дозатора установлена в по-ложение "0".

Пуск насоса производить в сле-дующем порядке:

· при подаче воды из гидранта присоединить к насосу всасывающий рукав, при работе от цистерны - убе-диться, что всасывающий патрубок пожарной машины закрыт заглушкой;

· соответствующими органами управления на водоисточнике подать воду в насос (в соответствии с инст-рукцией на пожарный автомобиль);

- развернуть напорные линии (в соответствии с инструкцией по экс-плуатации ствола-распылителя высо-кого давления и рукавной катушки);

- открыть напорный кран и вклю-чить привод насоса на холостых обо-ротах двигателя;
[image: ]
ВНИМАНИЕ! Включение насоса без воды не допус-

кается, кроме случая, оговорен-ного в п. 6.4.2.

- регулируя частоту вращения двигателя, установить необходимое давление на выходе из насоса (от 30 кгс/см2 до 45 кгс/см2) и работать со стволом-распылителем в соот-ветствии с инструкцией по его экс-плуатации.

6.2. Действия во время работы на-соса.

Во время работы следует:

· контролировать рабочий режим по показаниям манометров;

· следить за показаниями датчи-ка уровня воды в цистерне.

· 


ВНИМАНИЕ! В случае пол-ного расхода воды из цис-терны (при этом давление на выходе насоса падает до нуля) следует немед-ленно остановить насос во избежание выхода из строя концевого уплотнения на-соса;
[image: ]

- при необходимости временного прекращения подачи воды следует работать на малых оборотах, а в ус-ловиях низких температур, кроме того, рекомендуется перекрывное устройст-во ствола-распылителя оставлять от-крытыми, чтобы обеспечить обмен во-ды в насосе и не допустить перемер-зания рукавной линии.

6.3. Действия при работе с пенооб-разователем.

При работе с пенообразователем следует:

· подать воду в насос, как указа-

но в п. 6.1.;

· открыть напорный кран и вклю-чить привод насоса на холостых обо-ротах двигателя;

· перевести рукоятку крана эжек-тора в положение "ОТКР.";

· соответствующими органами управления пожарной машины подать пенообразователь из пенобака в на-сос;

· регулируя частоту вращения двигателя установить необходимое

давление на выходе из насоса (от 30 кгс/см2 до 45 кгс/см2);

· установить дозатор в положе-ние, соответствующее требуемой кон-центрации водного раствора пенооб-

разователя ("3%", "6%" или "12%"), в

зависимости от типа применяемого ПО, и работать со стволом-распылителем в соответствии с инст-рукцией по его эксплуатации.
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6.4. Действия по окончания рабо-ты:

· соответствующими органами управления пожарной машины пере-крыть подачу пенообразователя в на-сос (в случае работы с пенообразова-телем) и произвести промывку насоса, напорного рукава и ствола-распылителя согласно п. 6.4.1;

· перевести двигатель на холо-стые обороты и выключить привод на-соса;

· закрыть вентили внешних водо-источников (гидранта, цистерны);

· слить воду из насоса, для чего необходимо открыть сливные краны и установить рукоятку крана эжектора в положение "ОТКР.";

· при работе в условиях вероятно-сти замерзания воды слив воды из на-соса и напорного рукава выполнять согласно п. 6.4.2;

· закрыть сливные краны, кран эжектора и дозатор (установить ручку дозатора в положение "0");

· поставить заглушку на всасы-вающий патрубок насоса;

· устранить все замечания по рабо-те насоса;

· после работы с пенообразо-вателем по возвращении в часть слить из цистерны остатки воды, загрязнен-ной пенообразователем, и промыть цистерну чистой водой.

6.4.1. Промывка насоса.

Промывку следует выполнять от постороннего водоисточника, т.к. в цистерне может присутствовать дос-таточно большое количество пенооб-разователя, попавшего туда через пе-репускной трубопровод (см. п. 3.5.).

Промывку насоса выполнять сле-

	дующим образом:
	

	-  соответствующими
	органами

	управления  пожарной
	машины  пере-



крыть подачу пенообразователя в на-сос;

· регулируя частоту вращения дви-

гателя, установить давление на выхо-де насоса в пределах от 10 кгс/см2 до 30 кгс/см2;

· установить рукоятку крана эжек-тора в положение "ОТКР.";

· открыть кран подачи воды из по-стороннего водоисточника и порабо-тать насосом (подавая воду стволом-распылителем) в течение 3…5 мин., поворачивая при этом ручки дозатора

· крана эжектора в разные стороны от упора до упора.

ВНИМАНИЕ! Недостаточная или несвоевременная промывка насоса может привести к кристаллизации пенообразователя в щелевых зазо-рах подвижных соединений пеносме-сителя и полному заклиниванию кра-на эжектора и пробки дозатора. Кро-ме того, плохая промывка насоса приводит к ускоренному коррозион-ному износу его рабочих органов.

6.4.2. Действия по окончании рабо-ты в условиях низких температур:

1) не снимая пенный насадок, произвести промывку ствола с катуш-кой (в случае работы с пенообразова-телем), продолжая подавать чистую воду в режиме распыленной струи в течение 1..2 мин.;

2) закрыть вентили водоисточни-ков (гидранта, цистерны) остановить насос и полностью слить воду из на-соса и рукавной катушки, для чего:

· полностью открыть ствол-распылитель (перевести рукоятку ствола в положение "Сплошн.") и уложить его на землю на небольшом расстоянии от машины, позволяющем оператору наблюдать за истечением воды из ствола;

· размотать с барабана весь ру-кав и уложить его на землю;
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· [bookmark: page15]открыть сливные краны на на-сосе, установить рукоятку крана эжек-тора в положение "ОТКР";

· на всасывающий патрубок на-соса установить заглушку;

· включить систему воздушной продувки и наблюдать за истечением воды из ствола и насоса;

· после того, как течь из насоса из сплошной струи превратится в брызги, закрыть напорный кран;

· после того, как течь воды из ствола из сплошной струи превратится

· мелкие брызги, закрыть ствол пово-ротом его рукоятки, вновь открыть на-порный кран насоса и включить при-вод насоса на малых оборотах (часто-та вращения вала насоса не более 0,3 от номинальной) продолжая подавать воздух в систему продувки;

· по окончании течи воды из на-соса (течь из струи превращается в капельную) закрыть напорный кран, выключить привод насоса и закрыть подачу воздуха;
· 
открыть ствол-распылитель и произвести намотку рукава на барабан катушки. По окончании намотки за-крыть ствол-распылитель, закрепить его на штатное место в отсеке ПА и зафиксировать барабан катушки со-гласно руководству по эксплуатации на ствол с катушкой;

· вновь открыть подачу воздуха в систему продувки, открыть напорный кран и запустить насос на 5…10 се-кунд с частотой вращения приводного вала не более 0,3 от номинальной для удаления остатков воды из насоса, после чего закрыть напорный кран и остановить насос;

· закрыть все краны на насосе и кран подачи воздуха в систему про-дувки.

3) закрыть насосный отсек, оста-вив включенным обогреватель (до ус-тановки автомобиля в отапливаемый бокс).


7.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Для обеспечения постоянной тех-нической готовности насоса преду-сматриваются следующие виды техни-ческого обслуживания: ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) и техническое обслуживание ТО-1. ТО-1


насоса рекомендуется совмещать с соответствующим обслуживанием по-жарного автомобиля.

Перечень работ для указанных видов технического обслуживания приведен в табл. 2.

Таблица 2


	Содержание работ
	Технические требования

	
	(методика проведения)

	
	

	
	

	
	



1. Ежедневное техническое обслуживание

1.1. Проверка работоспособности кра-   Открыть  полностью  и  вновь  закрыть

	нов и дозатора
	все краны. Поворот рукояток кранов и

	
	маховика дозатора должен быть плав-

	
	ным, без заеданий.
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[bookmark: page16]Продолжение табл. 2

	Содержание работ
	Технические требования

	
	(методика проведения)

	
	



1.2. Проверка целостности коммуника- Осмотреть наружные поверхности на-ций насоса и уровня масла в мас- соса и коммуникаций. Не должно быть ляной емкости насоса. трещин и потеков масла. Уровень мас-
	
	ла в насосе должен быть между двумя

	
	рисками маслоуказателя.

	
	

	1.3.  Чистка насоса.
	Очистить  наружные  поверхности  от

	
	пыли и грязи, одновременно проверить

	
	надежность  крепления  насоса  и  ком-

	
	муникаций.

	
	

	
	2. ТО-1

	
	

	2.1. Выполнить работы ЕТО
	См. выше



2.2. Проверка уровня дозирования пе- Проверка уровня дозирования пенооб-нообразователя и очистка пено- разователя производится путем пря-магистрали насоса (при необхо- мого измерения подачи насоса (при
	димости).
	помощи стволов-водомеров)
	и
	расхо-

	
	да подсасываемого пенообразователя

	
	(при помощи мерного бака и секундо-

	
	мера).
	
	
	

	
	

	2.3.  Проверка  затяжки  крепежных  де-
	Проверить затяжку крепежа насо-

	талей
	са и его элементов
	
	

	
	
	
	
	

	3. ТО-2
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.1. Выполнить работы ЕТО
	См. выше
	
	
	

	
	

	3.2.  Замена  масла  в  масляной ванне
	Слить старое масло через масло-

	редуктора.
	указательную трубку 16 (рис.1), для че-

	
	го отвернуть гайку, фиксирующую труб-

	
	ку в кронштейне 17, вынуть трубку из

	
	кронштейна и опустить свободный ко-

	
	нец трубки в заранее подготовленную

	
	емкость. Установить трубку на место и

	
	залить  свежее  масло  через  верхнее

	
	отверстие корпуса 12 (рис.7), закрытое

	
	пробкой 3, до уровня  верхней
	риски

	
	кронштейна 17 (рис.1) маслоуказателя.

	
	Допускается
	использовать
	трансмис-

	
	сионное  масло  любой  марки,  приме-

	
	няемое для пожарного автомобиля.

	
	Очистить
	отверстие  в
	пробке  3

	
	(рис.7).
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.3.  Подтянуть  сальниковое  уплотне-
	См. п.7.1.
	
	
	

	ние вала центробежного насоса
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[bookmark: page17]7.1. Регулирование уплотнения вала насоса заключается в увеличе-нии степени обжатия (подтяжке) уп-лотнительных колец в уплотнительном блоке (рис.3).

Регулирование выполняется при работе пожарного автомобиля от во-доема или от цистерны в следующей последовательности:

а) заполнить насос водой и вклю-чить его на подачу воды на частоте вращения, близкой к номинальной;

б) подтянуть уплотнение, повер-нув червяк 10 (рис.3) в направлении стрелки до обеспечения капельной те-чи – 40…50 капель в минуту, после че-го дать насосу поработать несколько (5…10) минут для контроля за изме-нением величины утечки. При работе

допускается небольшое парообразо-вание в зоне уплотнения;

в) при стабильной величине про-течки проверить изменение ее при уменьшении и увеличении частоты вращения вала насоса – течь должна уменьшаться с уменьшением частоты и возвращаться к выставленному зна-чению (но не увеличиваться) при уве-личении частоты до номинальной. При выполнении данного условия ре-гулировка считается законченной. При увеличении протечки повторить регулировку.

Внимание! Перетяжка уплот-нения (без протечки) может привес-ти к подгоранию уплотнения и вы-ходу его из строя.



8. ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	
	
	
	
	
	Таблица 3

	
	
	
	

	Наименование отказа,
	Вероятная причина
	
	Метод устранения

	внешнее его проявле-
	
	
	

	
	ние
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	При
	работе
	насоса
	1. Засорена  защитная  сет-
	1.
	Очистить защитную сетку

	снизилась подача
	ка на входе в насос
	
	

	
	
	
	

	При  работе  насоса  на-
	1. В полость насоса попали
	1.
	Разобрать  насос  и  удалить

	блюдаются стуки и виб-
	посторонние предметы
	посторонние предметы

	рация
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Износ опоры скольжения
	2.
	Ремонт насоса

	
	
	
	вала
	
	

	
	
	
	

	Вал  насоса  не  прокру-
	1. В  зимний  период  -  при-
	1.
	Прогреть насос теплым воз-

	чивается
	
	мерзание ротора
	духом или горячей водой

	
	
	
	2. В летний период – попа-
	2.
	Разобрать  насос  и  удалить

	
	
	
	дание в полость насоса по-
	посторонние предметы

	
	
	
	сторонних предметов
	
	

	
	
	

	Из  дренажного  отвер-
	Нарушение  герметичности
	Произвести регулировку уплот-

	стия
	насоса
	струйкой
	уплотнительного блока
	нительного блока (см.п.7.1.)

	течет вода
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	Продолжение таблицы 3

	
	
	
	
	

	Наименование отказа,
	Вероятная причина
	
	
	Метод устранения

	внешнее его проявле-
	
	
	
	
	
	
	

	ние
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Не  поворачивается  ру-
	Появление
	на
	поверхно-
	Разобрать  дозатор,  очистить  со-

	коятка дозатора
	стях
	трения
	кристалличе-
	прягаемые поверхности

	
	ских отложений и продуктов
	
	

	
	коррозии в результате пло-
	
	

	
	хой промывки
	
	
	
	

	
	
	

	При  работе  насоса  его
	Засорена  перепускная  ма-
	Очистить  перепускной  трубопро-

	корпус  сильно  нагрева-
	гистраль насоса  (перепуск-
	вод и штуцер

	ется
	ной  трубопровод  или  ка-
	
	

	
	либрованное
	отверстие
	в
	
	

	
	штуцере, соединяющем на-
	
	

	
	порный коллектор насоса с
	
	

	
	перепускным
	
	трубопрово-
	
	

	
	дом)
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	Снизилась подача, дав-
	Неисправность в напорной
	Устранить  неисправность  напор-

	ление  в  напорном  кол-
	линии
	ствола
	высокого
	ной линии

	лекторе в норме
	давления
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Большой  расход  масла
	Износ резиновой манжеты
	
	Заменить манжету

	в  масляной  ванне  ре-
	
	
	
	
	
	
	

	дуктора
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Вал насоса вращается,
	1.   Обрыв
	электрической
	1.
	Устранить обрыв цепи

	индикатор   тахометра
	цепи
	между
	датчиком
	и
	
	

	показывает ноль
	блоком индикации
	
	
	

	
	2. Нарушена установка ра-
	2.
	Выставить зазор между торцом

	
	бочего зазора датчика
	
	датчика 1 (рис.1) и лопастями ро-

	
	
	
	
	
	
	тора  в  пределах  1,5...2,5  мм.

	
	
	
	
	
	
	Обеспечить  вращением  датчика

	
	
	
	
	
	
	после расстыковки его разъема от

	
	
	
	
	
	
	разъема блока индикации.  После

	
	
	
	
	
	
	регулировки застопорить выстав-

	
	
	
	
	
	
	ленное положение датчика контр-

	
	
	
	
	
	
	гайкой и восстановить электриче-

	
	
	
	
	
	
	ские цепи

	
	
	

	
	3.  Низкое  напряжение  пи-
	3. Проверить работу системы энер-

	
	тания - ниже 11В.
	
	гообеспечения автомобиля.

	
	
	

	Питание включено, ин-
	Обрыв  цепи  питания  тахо-
	Устранить обрыв цепи

	дикатор тахометра не
	метра
	
	
	
	
	
	

	горит
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	Таблица 4

	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Наименование
	Способ и порядок нанесения
	Периодичность

	смазываемого
	смазочных
	
	

	
	
	смазочных материалов
	смазки

	механизма (узла)
	материалов
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Масляная ван-
	Масло трансмисси-
	Заливка  через  отверстие  в
	При ТО-2 или

	на картера на-
	онное ТАД-17И или
	корпусе  редуктора,  закры-
	по мере расхо-

	соса
	ТАД-15П
	тое  заглушкой,
	до
	уровня
	да

	
	ГОСТ 23652-79
	верхней  риски
	на
	трубке
	

	
	
	маслоуказателя
	
	
	

	
	
	
	
	
	








9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ



9.1. Транспортирование и дли-тельное хранение насоса должно про-изводиться в штатной упаковке.

Перед упаковкой насос и запас-ные детали должны быть очищены. Внутренние полости насоса должны быть осушены.

Насос должен быть законсерви-рован по ГОСТ 9.014-78, вариант за-щиты В3-1, В3-2. Срок действия кон-сервации 3 года. После консервации все отверстия насоса должны быть за-крыты пробками или заглушками.



После консервации насос должен быть завернут в оберточную бумагу и упакован в индивидуальную тару.

При транспортировании насо-сов должна быть обеспечена их со-хранность от механических повреж-дений и атмосферных осадков.

Длительное хранение изделий должно осуществляться в закрытых складских помещениях при температу-ре не выше 40 С.
[image: ]
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