УТВЕРЖДАЮ

Директор КОУ «АШДС № 103»

Т.В. Иванова

____   ______________ 2017

АКТ

проверки внутреннего противопожарного водопровода

г. Омск											      01.01.2017

Комиссия в составе:

- председателя комиссии: заместителя директора КОУ ОО «АШДС № 103» Ивановой Т.В.;

- членов: заведующей хозяйством КОУ ОО «АШДС № 103» Смирновой И.П.; учителя-дефектолога Зыбиной Г.Н.; медицинской сестры Бабушкиной Т.С.

в соответствии с п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации провела проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода в здании казенного общеобразовательного учреждения Омской области «Адаптивная школа – детский сад № 103», расположенного по адресу: 644043, г. Омск, ул. Степная, 22.

Пожарные краны: ПК–1, ПК–2, ПК–3, ПК–4  проверены на работоспособность путем прокладывания рукавной линии и пуска воды. Длина компактной части струи составила 7-8 м.

Пожарные рукава просушены, перекатаны, присоединены к пожарным кранам и стволам.

Заключение комиссии: пожарные краны на системе внутреннего противопожарного водопровода признаны годными к дальнейшей эксплуатации.

Подписи:

Председатель комиссии:		______________	Т.В. Иванова

(подпись)

Члены комиссии:				______________	И.П. Смирнова

(подпись)

______________	Г.Н. Зыбина

(подпись)

______________	Т.С. Бабушкина

(подпись)