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проверки состояния огнезащитной обработки

г. Омск											      01.01.2017

Комиссия в составе:
· председателя комиссии: заместителя директора КОУ ОО «АШДС № 103» Ивановой Т.В.;
· членов: заведующей хозяйством КОУ ОО «АШДС № 103» Смирновой И.П.; учителя-дефектолога Зыбиной Г.Н.; медицинской сестры Бабушкиной Т.С.
в соответствии с п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации провела  проверку  состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания казенного общеобразовательного учреждения Омской области «Адаптивная школа – детский сад № 103», расположенного по адресу: 644043, г. Омск, ул. Степная, 22 путем снятия с деревянных конструкций чердачного помещения в трех местах стружки толщиной 1,0 мм и поджигания её в отведенном и подготовленном месте.
Заключение комиссии: в результате проверке установлено, что огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения своих огнезащитных свойств не потеряла и допускается к дальнейшей эксплуатации.



Подписи:
Председатель комиссии:		______________	Т.В. Иванова
  		          (подпись)

Члены комиссии:				______________	И.П. Смирнова
  		          (подпись)

______________	Г.Н. Зыбина
  		          (подпись)

______________	Т.С. Бабушкина
  		          (подпись)
