     ПОСОБИЕ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ, 
ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ 
И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
(утверждено приказом ЦНИИСК от 19.12.1984 N 351/л с изменениями 2016 года)
2.21. Предел огнестойкости железобетонных конструкций зависит от их статической схемы работы. Предел огнестойкости статически неопределимых конструкций больше, чем предел огнестойкости статически определимых, если в местах действия отрицательных моментов имеется необходимая арматура. Увеличение предела огнестойкости статически неопределимых изгибаемых железобетонных элементов зависит от соотношения площадей сечения арматуры над опорой и в пролете согласно табл.1.
                                                                                                           Таблица 1
	#G0Отношение площади арматуры над опорой к площади арматуры в пролете

	Увеличение предела огнестойкости изгибаемого статически неопределимого элемента, %, по сравнению с пределом огнестойкости статически определимого элемента

	0,25
	10

	0,5
	25 

	1
	50

	2
	150


Примечание. Для промежуточных отношений площадей увеличение предела огнестойкости принимается по интерполяции.
Влияние статической неопределимости конструкций на предел огнестойкости учитывается при соблюдении следующих требований:
а) не менее 20% требуемой на опоре верхней арматуры должно проходить над серединой пролета;
б) верхняя арматура над крайними опорами неразрезной системы должна заводиться на расстояние не менее 0,4[image: ] в сторону пролета от опоры и затем постепенно обрываться ([image: ] - длина пролета);
в) вся верхняя арматура над промежуточными опорами должна продолжаться к пролету не менее чем на 0,15[image: ] и затем постепенно обрываться.
Изгибаемые элементы, заделанные на опорах, могут рассматриваться как неразрезные системы.
2.22. В табл.2 приведены требования к железобетонным колоннам из тяжелого и из легкого бетона. Они включают требования по размерам колонн, подвергаемых воздействию огня со всех сторон, а также находящихся в стенах и нагреваемых с одной стороны. При этом размер [image: ] относится только к колоннам, нагреваемая поверхность которых находится на одном уровне со стеной, или для части колонны, выступающей из стены и несущей нагрузку. Предполагается, что в стене отсутствуют отверстия вблизи колонны в направлении минимального размера [image: ].
Для колонн сплошного круглого сечения в качестве размера [image: ] следует принимать их диаметр.
Колонны с параметрами, приведенными в табл.2, имеют внецентренно приложенную нагрузку или нагрузку со случайным эксцентриситетом при армировании колонн не более 3% от поперечного сечения бетона, за исключением стыков.
Предел огнестойкости железобетонных колонн с дополнительным армированием в виде сварных поперечных сеток, установленных с шагом не более 250 мм следует принимать по табл.2, умножая их на коэффициент 1,5.

                                                                                                                         



Таблица 2
	Тяжелый

	Со всех
сторон
	[image: ]
[image: ]
	150
10
	200
25
	240
35
	300
40
	400
50
	450
50

	
	С одной
стороны
	[image: ]
[image: ]
	100
10
	120
25
	140
35
	160
40
	200
40
	240
40

	Легкий
([image: ]=1,2 т/м[image: ])

	Со всех
сторон
	[image: ]
[image: ]
	150
10
	160
25
	190
35
	240
40
	320
40
	360
40

	
	С одной
стороны
	[image: ]
[image: ]
	100
10
	100
25
	115
35
	130
40
	160
40
	190
40


2.23. Предел огнестойкости ненесущих бетонных и железобетонных перегородок приведены в табл.3. Минимальная толщина перегородок гарантирует, что температура на необогреваемой поверхности бетонного элемента в среднем повысится не более чем на 160 °С и не превысит 220 °С при стандартном испытании на огнестойкость. При определении [image: ] следует учитывать дополнительные защитные покрытия и штукатурки согласно указаниям пп.2.15 и 2.16.
                                                                                                    Таблица 3
	#G0Вид бетона
	Минимальная толщина перегородки [image: ], мм, с пределами огнестойкости, ч

	
	0,25
	0,5
	0,75
	1
	1,5
	2
	2,5
	3

	Тяжелый

	30

	50

	60

	70

	90

	105

	120

	130


	Легкий ([image: ]=1,2 т/м[image: ])

	30

	35

	45

	55

	65

	75

	85

	95


	Ячеистый ([image: ]=0,8 т/м[image: ])
	-

	-

	-

	-

	-

	-

	75

	80



   2.24. Для несущих сплошных стен предел огнестойкости, толщина стены  приведены в табл.4. Эти данные применимы к железобетонным центрально- и внецентренносжатым стенам при условии расположения суммарной силы в средней трети ширины поперечного сечения стены. При этом отношение высоты стены к ее толщине не должно превышать 20. Для стеновых панелей с платформенным опиранием при толщинах не менее 14 см пределы огнестойкости следует принимать по табл.4, умножая их на коэффициент 1,5.
                                                                                                                                   Таблица 4
	#G0Вид бетона
	Толщина [image: ]
и расстояние
до оси арматуры [image: ]
	Минимальные размеры железобетонных стен, мм, с пределами огнестойкости, ч


	
	
	0,5
	1
	1,5
	2
	2,5
	3

	Тяжелый

	[image: ]
	100

	120

	140

	160

	200

	240


	

	[image: ]
	10

	15

	20

	30

	30

	30


	Легкий
([image: ]=1,2 т/м[image: ])
	[image: ]
	100

	100

	115

	130

	160

	190


	
	[image: ]
	10
	15
	20
	30
	30
	30


Огнестойкость ребристых стеновых плит должна определяться по толщине плит. Ребра должны быть связаны с плитой хомутами. Минимальные размеры ребер и расстояния до осей арматуры в ребрах должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к балкам и приведенным в табл.6 и 7.
Наружные стены из двухслойных панелей, состоящих из ограждающего слоя толщиной не менее  24 см из крупнопористого керамзитобетона класса В2-В2,5 ([image: ]=0,6-0,9 т/м[image: ]) и несущего слоя толщиной не менее 10 см, с напряжениями сжатия в нем не более 5 МПа, имеют предел огнестойкости 3,6 ч.
При применении в стеновых панелях или перекрытиях сгораемого утеплителя следует предусмотреть при изготовлении, установке или монтаже защиту этого утеплителя по периметру несгораемым материалом.
Стены из трехслойных панелей, состоящие из двух ребристых железобетонных плит и утеплителя, из несгораемых или трудносгораемых минераловатных или фибролитовых плит при общей толщине поперечного сечения 25 см, имеют предел огнестойкости не менее 3 ч.
Наружные ненесущие и самонесущие стены из трехслойных сплошных панелей (ГОСТ 17078-71 с изм.), состоящие из наружного (толщиной не менее 50 мм) и внутреннего бетонных армированных слоев и среднего из сгораемого утеплителя (пенопласта марки ПСБ по #M12293 0 901700529 3271140448 1791701854 4294961312 4293091740 1523971229 247265662 4292033675 557313239ГОСТ 15588-70#S с изм. и др.), имеют предел огнестойкости при общей толщине поперечного сечения 15-22 см не менее 1 ч. Для аналогичных несущих стен с соединением слоев металлическими связями при общей толщине 25 см, с внутренним несущим слоем из армированного бетона М 200 с напряжениями сжатия в нем не более 2,5 МПа и толщиной 10 см или М 300 с напряжениями сжатия в нем не более 10 МПа и толщиной 14 см, предел огнестойкости равен 2,5 ч.
Предел распространения огня по этим конструкциям равен нулю. 
2.25. Для растянутых элементов пределы огнестойкости, ширина поперечного сечения [image: ] и расстояние до оси арматуры [image: ] приведены в табл.5. Эти данные относятся к растянутым элементам ферм и арок с ненапрягаемой и с преднапряженной арматурой, обогреваемым со всех сторон. Полная площадь поперечного сечения бетона элемента должна быть не менее [image: ], где [image: ] - соответствующий размер для [image: ], приведенный в табл.5.
                                                                                                                       Таблица 5
	#G0Вид бетона

	Минимальная ширина поперечного сечения [image: ] и расстояние до  оси арматуры [image: ]
	Минимальные размеры железобетонных растянутых элементов, мм, с пределами огнестойкости, ч


	
	
	0,5
	1
	1,5
	2
	2,5
	3

	Тяжелый

	[image: ]

	80

	120

	150

	200

	240

	280


	
	[image: ]
	25
	40
	55
	65
	80
	90

	Легкий
([image: ]=1,2 т/м[image: ])
	[image: ]

	80

	120

	150

	200

	240

	280


	
	[image: ]
	25
	35
	45
	55
	65
	70


   2.26. Для статически определимых свободно опертых балок, нагреваемых с трех сторон, пределы огнестойкости, приведены для тяжелого бетона в табл.6 и для легкого в табл.7.
Таблица 6
	#G0Пределы огнестойкости, ч

	Ширина балки [image: ] и расстояние до оси арматуры [image: ]
	Минимальные размеры железобетонных балок, мм

	Минимальная
ширина ребра [image: ], мм

	0,5

	[image: ]

	80

	120

	160

	200

	
80

	
	[image: ]
	25
	15
	10
	10
	

	1

	[image: ]

	120

	160

	200

	300

	
100

	
	[image: ]
	40
	35
	30
	25
	

	1,5

	[image: ]

	150

	200

	280

	400

	
100

	
	[image: ]
	55
	45
	40
	35
	

	2

	[image: ]

	200

	240

	300

	500

	
120

	
	[image: ]
	65
	55
	50
	45
	

	2,5

	[image: ]

	240

	300

	400

	600

	
140

	
	[image: ]
	80
	70
	65
	60
	

	3

	[image: ]

	280

	350

	500

	700

	
160

	
	[image: ]
	90
	80
	75
	70
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	


                                                                                                                  Таблица 7
	#G0Пределы огнестойкости, ч

	Ширина балки [image: ]и расстояние до оси арматуры [image: ]
	Минимальные размеры железобетонных балок, мм

	Минимальная ширина ребра [image: ], мм


	0,5

	[image: ]

	80

	120

	160

	200

	80

	
	[image: ]
	25
	15
	10
	10
	

	1

	[image: ]

	100

	160

	200

	300

	80

	
	[image: ]
	40
	30
	25
	20
	

	1,5

	[image: ]

	120

	200

	280

	400

	80

	
	[image: ]
	55
	40
	35
	30
	

	2,0

	[image: ]

	160

	240

	300

	500

	100

	
	[image: ]
	65
	50
	40
	35
	

	2,5

	[image: ]

	190

	300

	400

	600

	115

	
	[image: ]
	80
	65
	55
	50
	

	3

	[image: ]

	225

	350

	500

	700

	130

	
	[image: ]
	90
	75
	65
	55
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	








2.27. Для свободно опертых плит предел огнестойкости в табл.8.
                                                                                                                                    Таблица 8
	#G0Вид бетона и характеристики плиты

	Минимальные толщина плиты [image: ] и расстояние до оси арматуры [image: ], мм 
	Пределы огнестойкости, ч


	
	
	0,2
	0,5
	1
	1,5
	2
	2,5
	3

	Тяжелый

	Толщина плиты
	[image: ]
	30
	50
	80
	100
	120
	140
	155

	
	Опирание по двум сторонам или по контуру при [image: ]1,5
	[image: ]

	10

	15

	25

	35

	45

	60

	70


	
	Опирание по контуру [image: ]1,5
	[image: ]
	10

	10

	10

	15

	20

	30

	40


	Легкий
([image: ]1,2 т/м[image: ])
	Толщина плиты
	[image: ]
	30
	40
	60
	75
	90
	105
	120

	
	Опирание по двум сторонам или по контуру при [image: ]1,5
	[image: ]
	10

	10

	20

	30

	40

	50

	55


	
	Опирание по контуру [image: ]1,5
	[image: ]
	10

	10

	10

	10

	15

	25

	30



Пределы огнестойкости многопустотных, в том числе с пустотами, расположенными поперек пролета, и ребристых с ребрами вверх панелей и настилов следует принимать по табл.8, умножая их на коэффициент 0,9.
Пределы огнестойкости по прогреву двухслойных плит из легкого и тяжелого бетона и необходимая толщина слоев приведены в табл.9.
                                                                                                                  Таблица 9
	#G0Расположение бетона со стороны огневого воздействия

	Минимальные толщины слоев [image: ]
из легкого и [image: ]
из тяжелого бетона, мм
	Пределы огнестойкости, ч


	
	
	0,5
	1
	1,5
	2
	2,5
	3

	Тяжелый

	[image: ]
	20

	25

	35

	40

	50

	60


	
	[image: ]
	25
	35
	45
	55
	55
	55

	Легкий
([image: ]1,2 т/м[image: ])
	[image: ]
	25

	40

	50

	60

	70

	80


	
	[image: ]
	20
	20
	30
	30
	30
	30


   В случае расположения всей арматуры в одном уровне, расстояние до оси арматуры от боковой пверхности плит должно быть не менее толщины слоя, приведенного в табл.6 и 7.





КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
2.30. Пределы огнестойкости каменных конструкций приведены в табл.10.
                                                                                                                                     Таблица 10
	#G0N п.п.
	Краткая характеристика конструкции
	Схема (сечение) конструкции
	Размеры [image: ], см
	Предел огнестойкости, ч
	Предельное состояние по огнестойкости (см. п.2.4)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стены и перегородки из сплошных и пустотелых керамических и силикатных кирпича и камней по #M12293 0 871001065 3271140448 181493679 247265662 4292033671 3918392535 2960271974 827738759 4294967268ГОСТ 379-79#S, #M12293 1 901700265 3271140448 1662572518 247265662 4292033671 557313239 2960271974 3594606034 42930879867484-78#S, #M12293 2 871001064 3271140448 1419878215 247265662 4292033671 3918392535 2960271974 827738759 4294967268530-80#S
	[image: ]
	6,5
	0,75
	II

	
	
	
	12
	2,5
	II


	
	
	
	[image: ]25
	[image: ]5,5
	II


	2
	Стены из естественных, легкобетонных и гипсовых камней, облегченных кирпичных кладок с заполнением легким бетоном, несгораемыми или трудносгораемыми теплоизоляционными материалами
	[image: ]
	6
	0,5
	II

	
	
	
	12

	1,5
	II


	
	
	
	[image: ]25

	[image: ]4,00
	II


	3
	Стены из виброкирпичных армированных панелей из силикатного и обыкновенного глиняного кирпича при сплошном опирании на раствор и при средних напряжениях при основном сочетании только вертикальных нормативных нагрузок:

	[image: ]

	

	
	

	

	a) [image: ]30 кгс/см[image: ]

	
	15

	3,7

	II


	

	б) 31-40 кгс/см[image: ]

	

	15

	2,5

	I


	

	в) >40 кгс/см[image: ]

	

	15

	(по результатам испытаний)

	I


	4

	Фахверковые стены и перегородки из кирпича, бетонных и естественных камней со стальным каркасом:

	
	

	

	


	

	а) незащищенным

	[image: ]

	
	см.табл.11

	I


	

	б) размещенным в толще стены при незащищенных стенках или полках элементов каркаса

	[image: ]

	

	0,75

	I


	

	в) защищенным штукатуркой по стальной стенке

	[image: ]

	2

	1

	I


	

	г) облицованным кирпичом при толщине облицовки

	[image: ]
	6,5

	2,5

	I


	
	
	
	[image: ]12

	[image: ]6

	I


	5

	Перегородки из пустотелых керамических камней при толщине, определяемой за вычетом пустот
	[image: ]
	[image: ]3,5
	0,5

	II


	
	
	
	5
	1

	II

	

	

	
	6,5
	1,5

	II


	
	

	
	8

	2

	II


	6

	Кирпичные колонны и столбы сечением [image: ]
	[image: ]
	[image: ]=25х25

	2,5

	I


	
	
	
	[image: ]25х38
	3

	I


Каменные конструкции следует считать не распространяющими огонь (предел распространения огня по ним следует принимать равным 0).


НЕСУЩИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
2.32. пределы огнестойкости несущих металлических конструкций приведены в табл.11.
                                                                                                                                           Таблица 11
	#G0N п.п.
	Краткая характеристика конструкций
	Схема конструкции (сечение)
	Размеры, см
	Предел огнестойкости, ч
	Предельное состояние по огнестойкости (см. п.2.4)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

	Стальные балки, прогоны, ригели и статически определимые фермы, при опирании плит и настилов по верхнему поясу, а также колонны и стойки без огнезащиты с приведенной толщиной металла [image: ], указанной в графе 4
	[image: ]
	[image: ]=0,3
	0,12

	I


	

	
	
	0,5

	0,15

	


	

	

	

	1

	0,25

	


	

	

	
	1,5

	0,3

	

	

	

	
	2

	0,35

	


	

	

	

	3

	0,45

	


	2





	Стальные балки, прогоны, ригели и статически определимые фермы при опирании плит и настилов на нижние пояса и полки конструкции с толщиной металла [image: ] нижнего пояса, указанной в графе 4
	[image: ]
	[image: ]0,5





	0,3





	I


	
	
	
	1

	0,35
	

	
	
	
	1,5

	0,45
	

	
	
	
	2

	0,50
	

	
	
	
	2,5

	0,55
	

	
	
	
	3

	0,6
	

	
	
	
	4

	0,7
	

	3

	Стальные балки перекрытий и конструкций лестниц при огнезащите по сетке слоем бетона или штукатурки
	[image: ]
	[image: ]1

	0,75

	IV


	

	

	
	2

	1,5

	


	

	

	
	3

	2,5

	


	4
	Стальные конструкции с огнезащитой из теплоизоляционной штукатурки с заполнителем из перлитового песка, вермикулита и гранулированной ваты при толщине штукатурки [image: ], указанной в графе 4, и при минимальной толщине элемента сечения [image: ], мм

	[image: ]
	
	
	IV

	
	4,5-6,5
	
	[image: ]2,5
	0,75

	

	
	
	
	3
	1

	

	
	6,6-10
	
	2
	0,75

	

	
	
	
	2,5
	1

	

	
	
	
	5,5
	2,5

	

	
	10,1-15
	
	1,5
	0,75

	

	
	
	
	2

	1
	

	
	
	
	4

	2,5
	

	
	15,1-20

	
	1,2
	0,75
	

	
	
	
	1,5
	1

	

	
	
	
	3
	2,5

	

	
	20,1-30
	
	0,8
	0,75

	

	
	
	
	1
	1

	

	
	
	
	2,5
	2,5

	

	
	30,1-50

	
	0,5
	0,75
	

	
	
	
	1
	1

	

	
	
	
	2
	2,5

	

	5
	Стальные стойки и колонны с огнезащитой

	[image: ]
	
	
	

	
	а) из штукатурки по сетке или из бетонных плит
	
	[image: ]2,5
	0,75
	IV

	
	
	
	5
	2

	

	
	
	
	6

	2,5
	

	

	б) из сплошных керамических и силикатных кирпича и камней
	

	[image: ]6,5

	2

	


	

	

	

	12,5

	5

	


	

	в) из пустотелых керамических и силикатных кирпича и камней

	

	[image: ]12

	4,5

	


	

	г) из гипсовых плит

	

	[image: ]3

	1

	


	

	

	

	6

	4

	


	

	д) из керамзитовых плит

	

	[image: ]4

	1,1

	


	

	

	

	5

	1,5

	


	

	

	

	7

	2

	


	

	

	

	8

	2,5

	
IV

	6

	Стальные конструкции с огнезащитой:

	[image: ]
	
	
	


	
	а) вспучивающимся покрытием ВПМ-2 (#M12291 1200000327ГОСТ 25131-82#S) при расходе 6 кг/м[image: ] и при толщине покрытия после высушивания не менее 4 мм

	
	[image: ]0,4

	0,75

	

	

	б) покрытием по стали огнезащитным фосфатным (по #M12291 1200000084ГОСТ 23791-79#S)
	
	[image: ]1

	0,5

	


	
	
	
	2
	1

	

	

	

	
	3

	1,5

	


	

	

	
	4

	2

	


	

	

	

	5

	3

	


	7

	Покрытие мембранного типа:

	[image: ]
	[image: ]0,0125
	0,8
	IA

	

	а) из стали марки Ст3кп при толщине листа [image: ]1,2 мм

	
	

	

	


	

	б) из алюминиевого сплава АМГ-2П при толщине мембраны [image: ]1 мм;

	
	

	0,05

	


	

	то же, с огнезащитной вспучивающимся покрытием* ВПМ-2 с расходом 6 кг/м[image: ].
	

	

	0,6

	



2.35. Предел огнестойкости незащищенных стальных креплений, устанавливаемых по конструктивным соображениям без расчета, следует принимать равным 0,5 ч. 

НЕСУЩИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. 
2.36. Пределы огнестойкости несущих деревянных конструкций указаны в табл.12.
                                                                                                                                          Таблица 12
	#G0N п.п.
	Краткое описание конструкции
	Схема (сечение) конструкции
	Размеры, см
	Предел огнестойкости, ч
	Предельное состояние по огнестойкости (см. п.2.4)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Деревянные стены и перегородки, оштукатуренные с двух сторон, при толщине слоя штукатурки 2 см
	[image: ]
	[image: ]10
	0,6
	I, II

	
	
	
	15
	0,75
	


	
	
	
	20
	1

	

	
	
	
	25
	1,25

	

	2
	Деревянные каркасные стены и перегородки, оштукатуренные или обшитые с двух сторон листовыми трудносгораемыми или несгораемыми матералами толщиной не менее 8 мм, с заполнением пустот:

	[image: ]
	
	
	

	
	а) сгораемыми материалами
	
	
	0,5
	I, II


	
	б) несгораемыми материалами

	
	
	0,75
	

	3
	Перекрытия деревянные с накатом или подшивкой и штукатуркой по дранке или по сетке при толщине штукатурки [image: ]2 см

	[image: ]
	
	0,75
	I, II


	4

	Перекрытия по деревянным балкам при накате из несгораемых материалов и защите слоем гипса или штукатурки толщиной [image: ]

	[image: ]
	[image: ]2
	1

	I


	
	
	
	3
	1,5

	

	5


	Деревянные клееные балки прямоугольного сечения для покрытий производственных зданий. Серия 1.462-2, вып.1, 2

	[image: ]
	[image: ]300-1200
[image: ]31,5-72
[image: ]12-21






	0,5

	I


	6

	Деревянные клееные балки двускатные и односкатные консольные. Серия 1.462-6

	[image: ]
	[image: ]1200
[image: ]72-135 [image: ]14-19



	0,5

	I


	7

	Балки деревянные клееные с волнистой фанерной стенкой

	[image: ]
	Независимо от размеров




	<0,25

	I


	8

	Клееные деревянные рамы из прямолинейных элементов и гнутоклееные рамы

	[image: ]
	[image: ]1200- 2000
[image: ]14-44
[image: ]140-200

	0,5

	I


	9

	Колонны клееные прямоугольного сечения, нагруженные с эксцентриситетом, при нагрузке [image: ]28 тн

	[image: ]
	[image: ]6
[image: ]19
[image: ]30
[image: ]300
	0,75

	I


	10

	Колонны и стойки клееные и из цельной древесины, защищенные штукатуркой
	[image: ]
	[image: ]20
[image: ]20
	1

	I




ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ С ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ. 
2.41. (2.2 табл.1, примеч.1). Пределы огнестойкости покрытий и перекрытий, имеющих подвесные потолки, устанавливаются как для единой конструкции. 
2.42. Пределы огнестойкости покрытий и перекрытий со стальными и железобетонными несущими конструкциями и с подвесными потолками, а также пределы распространения огня по ним приведены в табл.13.
                                                                                                                                            Таблица 13
	#G0N п.п

	Краткая характеристика конструкции

	Схема конструкции

	Размеры, [image: ], см

	Предел огнестой- кости, ч

	Предел распро- стране- ния огня, см
	Пре- дельное состояние по огнестой- кости (см. п.2.4.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

	Стальные или железобетонные из тяжелого бетона несущие конструкции покрытий и перекрытий (балки, прогоны, ригели и статически определимые фермы) при опирании плит и настилов из несгораемых материалов по верхнему поясу, с подвесными потолками при минимальной толщине заполнения потолков В, указанной в графе 4, с каркасом из металлических тонкостенных профилей:

	

	

	

	

	


	

	а) заполнение - гипсовые декоративные плиты, армированные стекловолокном; каркас - стальной, скрытый

	[image: ]
	0,9

	1,8

	0

	IV


	

	б) заполнение - гипсовые декоративные плиты, армированные стекловолокном, каркас - стальной, скрытый

	[image: ]
	0,9

	1,15

	0

	IV


	

	в) заполнение - гипсовые декоративные плиты, армированные стекловолокном, перфорированные, площадь перфорации 4,6%; каркас - стальной, скрытый

	[image: ]

	0,9

	0,75

	0

	IV


	

	г) заполнение - гипсоперлитовые декоративные плиты, армированные стеклосеткой; каркас - стальной, открытый, заполненный внутри гипсовыми брусками

	[image: ]
	1,2

	2,55

	0

	IV


	

	д) заполнение - порогипсовые декоративные плиты, не армированные, перфорированные, площадь перфорации 2,4%; каркас -  стальной, открытый

	[image: ]
	1,2

	0,5

	0

	IV


	

	е) заполнение - порогипсовые перфорированные декоративные плиты, армированные отходами асбеста; каркас - стальной, открытый, заполненный внутри минеральной ватой

	[image: ]
	1,2

	1,45

	0

	IV


	

	ж) заполнение - гипсовые литые звукопоглощающие плиты, заполненные минеральной ватой; каркас - стальной, открытый

	[image: ]
	[image: ]0,6+2,4

	1

	0

	IV


	
	и) заполнение - гипсовые литые звукопоглощающие плиты, заполненные порогипсом; каркас - стальной, открытый

	[image: ]
	[image: ]0,6+2,4

	1,4
	0
	IV


	
	к) заполнение - гипсовые литые звукопоглощающие плиты, заполненные порогипсом; каркас - стальной, открытый, заполненный внутри минеральной ватой

	[image: ]
	[image: ]0,8+2,2
	1,5
	0
	IV


	
	л) заполнение - жесткие минераловатные плиты типа акмигран со стальными шпонками уплотнения швов; каркас - стальной, скрытый

	[image: ]
	2
	1,45
	0
	IV


	

	м) заполнение - жесткие минераловатные плиты типа акмигран со стальными шпонками уплотнения швов; каркас - стальной, открытый

	[image: ]
	2

	1,4

	0

	IV


	

	н) заполнение - жесткие минераловатные плиты типа акмигран со стальными шпонками уплотнения швов; каркас - алюминиевый, скрытый

	[image: ]
	2

	1

	0

	IV


	

	п) заполнение - жесткие минераловатные плиты типа акмигран без шпонок уплотнения швов; каркас - алюминиевый, скрытый

	[image: ]
	2

	0,75

	0

	IV


	

	р) заполнение - жесткие вермикулитовые плиты; каркас - стальной, открытый, заполненный внутри минеральной ватой

	[image: ]
	1,5

	1,1

	0

	IV


	

	с) заполнение - стальные штампованные панели, заполненные полужесткими минераловатными плитами на синтетическом связующем; каркас - стальной, скрытый

	[image: ]
	3

	1,7

	0

	IV


	
	т) заполнение - полужесткие минераловатные плиты на синтетическом связующем, уложенные по стальной сетке с ячейками до 100 мм

	[image: ]
	8

	1,35

	0

	IV


	

	у) заполнение двухслойное, верхний слой - полужесткие минераловатные плиты на синтетическом связующем, уложенные по стальной сетке с ячейками до 100 мм, нижний - стекловолокнистые плиты, уложенные на декоративный алюминиевый лист

	[image: ]
	[image: ]8+3

	2,35

	0

	IV


	

	ф) заполнение - асбестоцементно-перлитовые плиты; каркас - стальной, открытый

	[image: ]
	0,8

	0,9

	0

	IV


	

	х) заполнение - листы гипсокартонные по #M12293 0 1200003005 3271140448 2609519369 247265662 4292033676 3918392535 2960271974 915120455 970032995ГОСТ 6266-81#S с изм.; каркас - стальной, открытый

	[image: ]
	1,4

	0,55

	0

	IV


	

	ц) заполнение - алюминиевые листы, покрытые составом ВПМ-2; каркас - стальной, скрытый

	[image: ]
	0,5

	0,65

	0

	IV


	

	ч) заполнение - стальные листы без огнезащитного покрытия; каркас - стальной, открытый

	[image: ]
	0,07

	0,4

	0

	IV


	2

	Предварительно напряженные из тяжелого бетона ребристые железобетонные плиты перекрытий или покрытий с подвесными потолками при минимальной толщине заполнения потолков [image: ], указанной в графе 4, с открытым каркасом из тонкостенных стальных профилей:

	

	

	

	

	


	

	а) заполнение - асбестоцементно-перлитовые плиты

	[image: ]
	B=1

	1,6

	0

	II


	

	б) заполнение - жесткие вермикулитовые плиты


	[image: ]
	В=1,5

	1,35

	0

	II




ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТАЛЛА, ДРЕВЕСИНЫ, 
АСБЕСТОЦЕМЕНТА, ПЛАСТМАСС И ДРУГИХ ЭФФЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
2.43. Пределы огнестойкости и распространения огня по ограждающим конструкциям с применением металла, древесины, асбестоцемента, пластмасс и других эффективных материалов приведены в табл.14, следует также учитывать данные, приведенные в табл.12 для стен и перегородок из древесины.
2.44. При установлении пределов огнестойкости наружных стен из навесных панелей следует учитывать, что их предельное состояние по огнестойкости может наступить не только вследствие наступления предельного состояния по огнестойкости самих панелей, но и потери несущей способности конструкций, к которым крепятся панели - ригелей, элементов фахверка, перекрытий. Поэтому предел огнестойкости наружных стен из навесных панелей с металлическими обшивками, которые, как правило, применяются в сочетании с металлическим каркасом без огнезащиты, принят равным 0,25 ч, за исключением тех случаев, когда обрушение панелей происходит раньше (см. пп.1-5, табл.14).
Если навесные панели стен крепятся к другим конструкциям, в том числе к металлическим конструкциям с огнезащитой, и узлы крепления защищены от воздействия огня, то предел огнестойкости таких стен должен быть установлен экспериментально. При установлении предела огнестойкости стен из навесных панелей допускается считать, что разрушение незащищенных от действия огня стальных элементов крепления, размеры которых принимаются на основании результатов расчета на прочность, происходит через 0,25 ч, а элементов крепления, размеры которых принимаются по конструктивным соображениям (без расчета), происходит через 0,5 ч.
                                                                                                                                       Таблица 14
	#G0N п.п

	Краткая характеристика конструкции

	Схема конструкции (сечение)

	Размеры, [image: ], см

	Предел огнестой- кости, ч

	Предел распро- странения огня, см

	Предельное состояние по огне- стойкости (см. п.2.4.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Наружные стены


	1
	Наружные стены из навесных панелей с металлическими обшивками:

	
	
	
	
	

	

	а) из трехслойных бескаркасных панелей со стальными профилированными обшивками в сочетании со сгораемыми пенопластовыми утеплителями (см. п.2.44)

	[image: ]
	[image: ]4,6

	0,25

	>40

	I


	

	б) то же, в сочетании с трудносгораемыми пенопластовыми утеплителями

	[image: ]
	[image: ]4,6

	0,25

	<40

	I


	

	в) то же, из трехслойных бескаркасных панелей с алюминиевыми профилированными обшивками в сочетании со сгораемыми пенопластовыми утеплителями

	[image: ]
	[image: ]4,6

	0,13

	>40

	I


	
	г) то же, в сочетании с трудносгораемыми пенопластовыми утеплителями

	[image: ]
	[image: ]4,6

	0,25
	<40
	I

	2
	Наружные стены из навесных трехслойных панелей с наружной обшивкой из стального профилированного листа, внутренней - из древесноволокнистых плит с утеплителем из фенолоформальдегидного пенопласта ФРП-1 независимо от объемной массы последнего

	[image: ]
	[image: ]4,6

	0,25
	>40
	I

	3
	Наружные стены из навесных трехслойных панелей с наружной обшивкой из стального профилированного листа с внутренней обшивкой из асбестоцементных листов и утеплителем из полиуретанового пенопласта рецептуры ППУ-317

	[image: ]
	[image: ]4,6

	0,25
	>40
	I

	4
	Наружные металлические стены зданий послойной сборки с утеплителем из стекло- и минераловатных плит, в том числе повышенной жесткости, и внутренней облицовкой из несгораемых материалов

	[image: ]
	[image: ]10

	0,25
	0
	I

	5

	Наружные металлические стены из навесных двухслойных панелей с внутренней облицовкой из несгораемых и трудносгораемых материалов и утеплителем из трудносгораемых пенопластов

	[image: ]
	[image: ]10

	0,25

	<40

	I

	6

	Наружные стены из навесных асбестоцементных экструзионных панелей пустотных и с заполнением пустот минераловатными плитами

	[image: ]
	[image: ]12

	0,5

	0

	I


	7

	Наружные стены из навесных трехслойных каркасных панелей с обшивками из асбестоцементных листов толщиной 10 мм*:

	
	
	
	
	

	

	а) с каркасом из асбестоцементных профилей и утеплителем из несгораемых или трудносгораемых минераловатных плит при креплении обшивок к каркасу стальными винтами

	[image: ]
	[image: ]12

	0,5

	0

	I


	

	б) то же, с утеплителем из полистирольного пенопласта ПСВС

	[image: ]
	[image: ]12

	0,5

	>40

	I


	

	в) с деревянным каркасом и с утеплителем из несгораемых или трудносгораемых материалов

	[image: ]
	[image: ]12

	0,5

	<40

	I


	

	г) с металлическим каркасом без утеплителя

	[image: ]
	[image: ]14

	0,25

	0

	I


	

	д) по #M12291 1200000366ГОСТ 18128-82#S

	

	[image: ]14

	1

	0

	I


	8

	Наружные стены из навесных панелей с наружной обшивкой из полиэфирного стеклопластика ПН-1C или ПН-67, с внутренней обшивкой из двух листов гипсокартонных по #M12293 0 1200003005 3271140448 2609519369 247265662 4292033676 3918392535 2960271974 915120455 970032995ГОСТ 6266-81#S с изм. и с утеплителем из фенолоформальдегидного пенопласта марки ФРП-1 (при расположении панелей в железобетонных и кирпичных лоджиях)

	[image: ]
	[image: ]16

	0,5

	<40

	I


	9

	Наружные стены из навесных трехслойных панелей с обшивками из асбестоцементных листов и утеплителем из плит прессованной рисовой соломы (риплит)

	[image: ]
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	10

	Наружные и внутренние стены из арболита марки М-25, объемной массой 650 кг/м[image: ], оштукатуренные цементно-песчаным ренные с двух сторон цементно-песчаным сторон*

	[image: ]
	[image: ]25
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	I, II


	_______________
* Текст соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".


	Перегородки
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	Перегородки фибролитовые или гипсошлаковые с деревянным каркасом, оштукатуренные с двух сторон цементно-песчаным раствором с толщиной слоя не менее 1,5 см

	[image: ]
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	Перегородки гипсовые и гипсоволокнистые при содержании равномерно распределенных по объему конструкций органических веществ до 8% по массе
	[image: ]
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	Перегородки из пустотелых стеклянных блоков, стеклопрофилита, в том числе при заполнении пустот минераловатными плитами
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	Перегородки из асбестоцементных экструзионных панелей, с затиркой стыков цементно-песчаным раствором

	[image: ]
	

	

	

	


	

	а) пустотные
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	б) при заполнении пустот утеплителем из трудносгораемых или несгораемых материалов
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	Перегородки из трехслойных панелей на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон асбестоцементными листами и со средним слоем из минераловатных плит
	[image: ]
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	Перегородки трехслойные из листов гипсокартонных по #M12293 0 1200003005 3271140448 2609519369 247265662 4292033676 3918392535 2960271974 915120455 970032995ГОСТ 6266-81#S с изм. толщиной 10 мм

	

	

	

	

	


	
	а) на деревянном каркасе с утеплителем из минераловатных плит

	[image: ]
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	б) то же, пустотные
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	II


	

	в) на металлическом каркасе с утеплителем из минераловатных плит
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	г) то же, пустотные
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	11


	17

	Перегородки из листов гипсокартонных по #M12293 0 1200003005 3271140448 2609519369 247265662 4292033676 3918392535 2960271974 915120455 970032995ГОСТ 6266-81#S с изм. толщиной 14 мм, пустотные:

	

	

	

	

	


	

	а) на металлическом каркасе
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	б) на асбестоцементном каркасе
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	в) на деревянном каркасе
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	То же, со средним слоем из минераловатных плит:

	
	
	
	
	

	
	а) на металлическом каркасе

	[image: ]
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	б) на асбестоцементном каркасе
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	в) на деревянном каркасе
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	Перегородки пустотные с обшивкой с двух сторон листами гипсокартонными по #M12293 0 1200003005 3271140448 2609519369 247265662 4292033676 3918392535 2960271974 915120455 970032995ГОСТ 6266-81#S с изм., толщиной 14 мм в два слоя:

	

	

	

	

	


	

	а) на металлическом каркасе
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	б) на асбестоцементном каркасе
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	в) на деревянном каркасе
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	Перегородки из трехслойных панелей с гипсоцементными обшивками с двух сторон толщиной 15 мм и средним слоем из минераловатных плит с поперечным расположением волокон

	[image: ]
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	Перегородки из трехслойных панелей с обшивками из алюминиевых листов и средним слоем из перлитопластобетона объемной массой 150 кг/м[image: ]

	[image: ]
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	II
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	Перегородки из трехслойных панелей с обшивками с двух сторон из цементно-стружечных плит (ЦСП) толщиной 10 мм

	

	
	

	

	


	

	а) пустотные с каркасом из металлических или асбестоцементных профилей
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	б) пустотные на деревянном каркасе
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	в) с утеплителем из минераловатных плит с каркасом из металлических или асбестоцементных профилей
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	г) с утеплителем из минераловатных плит на деревянном каркасе
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	Перегородки из трехслойных панелей с обшивками из стальных листов толщиной 1 мм и средним слоем из плит сотосилипора
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	Перегородки из гипсобетонных панелей на деревянном каркасе с затиркой стыков цементно-песчаным раствором
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	Покрытия и перекрытия


	25

	Покрытия из трехслойных панелей с обшивками из оцинкованных стальных профилированных листов толщиной 0,8-1 мм:

	

	

	

	

	

	

	а) с утеплителем из сгораемых пенопластов

	[image: ]
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	б) с утеплителем из трудносгораемых пенопластов

	

	8,5

	<0,25
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	Покрытия из двухслойных панелей с наружной обшивкой из стального профилированного листа:

	

	

	

	

	


	

	а) с утеплителем из пенопласта марки ПСФ-ВНИИСТ и облицовкой снизу из стекловолокна, окрашенного водоэмульсионной краской ВА-27 толщиной 0,5 мм

	[image: ]
	[image: ]8
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	<25

	I


	
	б) с утеплителем из пенопласта ФРП-1, наполненного стеклопором и облицовкой снизу из стеклоткани
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	Покрытия из двухслойных панелей с внутренним несущим стальным профилированным листом, с гравийной засыпкой толщиной 20 мм по гидроизоляционному ковру:

	
	

	
	

	


	

	а) с утеплителем из сгораемых пенопластов
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	б) с утеплителем из трудносгораемых пенопластов
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	<25
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	28

	Покрытия на основе стального профилированного листа с рулонной кровлей и гравийной засыпкой толщиной 20 мм и с
теплоизоляцией:

	

	

	

	

	


	

	а) из плитного сгораемого пенопласта

	[image: ]
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	б) из минераловатных плит повышенной жесткости и плит из перлитопластбетона
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	в) из перлитофосфогелевых и калиброванных ячеистобетонных плит
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	Покрытия из каркасных плит, в том числе шпренгельного типа, с обшивками из плоских и волнистых асбестоцементных листов:

	

	
	
	
	

	

	а) утеплителем из минераловатных плит и каркасом из асбестоцементных швеллеров или из металла
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	б) с утеплителем из фенолформальдегидного пенопласта марки ФРП-1 и каркасом из древесины, асбестоцементных швеллеров или из металла
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	Покрытия из экструзионных асбестоцементных панелей толщиной 120 мм с заполнением пустот минераловатными плитами
	[image: ]
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	Покрытия из трехслойных каркасных панелей с деревянным каркасом массивного сечения, несгораемой кровлей, с подшивкой снизу из асбестоцементоперлитовых листов и утеплителем из стекловатных или минераловатных плит

	[image: ]
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	Покрытия из деревянных клееных каркасных плит пролетом до 6 м с обшивками из фанеры толщиной 12 и 8 мм, каркасом из клееной древесины и утеплителем из минераловатных плит

	[image: ]
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	Покрытия из бескаркасных плит с обшивками из фанеры или древесностружечных плит с утеплителем из пенопласта
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	Покрытия из плит типа АКД без утеплителя с деревянным каркасом и с нижней обшивкой из асбестоцемента
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	Покрытия и перекрытия из плит пролетом 6 м с ребрами из клееной древесины сечением 140х360 мм и настилом из досок толщиной 50 мм

	[image: ]
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	Перекрытия из арболитовых панелей с подложкой из бетона в растянутой зоне при защитном слое рабочей арматуры 10 мм
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	Двери


	37

	Противопожарные стальные двери с заполнением полотна несгораемыми минераловатными плитами толщиной [image: ]
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	Двери со стальными пустотелыми (с воздушными прослойками) полотнищами
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	Двери с деревянными полотнищами толщиной [image: ], обшитыми по асбестовому картону толщиной не менее 5 мм кровельной сталью внахлестку
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	40

	Двери толщиной [image: ] с полотнищами из столярной плиты, подвергнутой глубокой пропитке огнезащитными составами
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	Окна


	41

	Заполнение проемов пустотелыми стеклянными блоками при кладке их на цементном растворе и армировании горизонтальных швов при толщине блоков [image: ]
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	III


	42


	Заполнение проемов одинарными стальными или железобетонными переплетами с армированным стеклом при креплении стекол стальными шплинтами, кляммерами или клиновыми зажимами

	

	

	0,75
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	III
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	То же, с двойными переплетами

	

	

	1,2

	-

	III


	44

	Заполнение проемов одинарными стальными или железобетонными переплетами с армированным стеклом при креплении стекол стальными уголками

	

	
	0,9
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	III


	45

	Заполнение проемов одинарными стальными или железобетонными переплетами с закаленным стеклом при креплении стекол стальными шплинтами или кляммерами
	

	
	0,25

	-

	III




3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ГРУППЫ ВОЗГОРАЕМОСТИ. 
3.2. В табл.15 приведены группы возгораемости различных видов строительных материалов.
    3.3. К несгораемым, как правило, относятся все естественные и искусственные неорганические материалы, а также применяемые в строительстве металлы.
                                                                                                                              Таблица 15
	#G0N п.п.
	Наименование материала

	Шифр технической документации на материал
	Группа возгораемости


	1

	Фанера клееная

	ГОСТ 3916-69

	Сгораемая


	
	бакелизированная

	#M12291 1200008199ГОСТ 11539-83#S

	"

	

	березовая

	ГОСТ 5.1494-72 с изм.

	"


	
	декоративная

	#M12291 1200008198ГОСТ 14614-79#S

	"


	2

	Плиты древесно-стружечные

	#M12293 0 1200005273 3271140448 1968395137 247265662 4292428371 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 10632-77#S с изм.

	Сгораемые


	3

	Плиты древесно-волокнистые

	#M12293 0 9054234 3271140448 3442250158 4294961312 4293091740 3111988763 247265662 4292033675 557313239ГОСТ 4598-74#S с изм.

	"


	4

	Плиты древесно-минеральные

	ТУ 66-16-26-83


	Трудносгораемые


	5

	Пластик бумажно-слоистый декоративный

	#M12291 901710663ГОСТ 9590-76#S с изм.

	Сгораемый


	6

	Листы гипсокартонные

	#M12293 0 1200003005 3271140448 2609519369 247265662 4292033676 3918392535 2960271974 915120455 970032995ГОСТ 6266-81#S с изм.

	Трудносгораемые


	7

	Листы гипсоволокнистые

	ТУ 21-34-8-82

	"


	8

	Плиты цементно-стружечные

	ТУ 66-164-83

	"


	9

	Стекло органическое конструкционное

	ГОСТ 15809-70E с изм.

	Сгораемое


	

	техническое

	#M12293 0 1200020683 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 17622-72Е#S с изм.

	"


	10

	Стеклотекстолит конструкционный

	#M12291 1200020655ГОСТ 10292-74#S с изм.

	Трудносгораемый


	11

	Стеклопластик полиэфирный листовой

	МРТУ 6-11-134-79

	Сгораемый


	12

	Стеклопластик рулонный на перхлорвиниловом лаке

	ТУ 6-11-416-76

	Трудносгораемый


	13

	Пленка полиэтиленовая

	#M12291 1200006604ГОСТ 10354-82#S

	Сгораемая


	14

	Пленка полистирольная

	#M12291 1200020667ГОСТ 12998-73#S с изм.

	"


	15

	Пергамин кровельный

	#M12291 9056512ГОСТ 2697-75#S

	Сгораемый


	16

	Рубероид

	#M12291 871001083ГОСТ 10923-82#S

	"


	17

	Прокладки резиновые

	#M12291 901710453ГОСТ 19177-81#S

	"


	18

	Фольгоизол

	#M12291 901710670ГОСТ 20429-75#S с изм.

	"


	19

	Эмаль ХП-799 на хлорсульфированном полиэтилене

	ТУ 84-618-75

	Трудносгораемая


	20

	Битумно-полимерная мастика БПМ-1

	ТУ 6-10-882-78

	"


	21

	Дивинилстирольный герметик

	ТУ 38405-139-76

	Сгораемый


	22

	Эпоксидно-каменноугольная мастика

	ТУ 21-27-42-77

	Сгораемая


	23

	Стеклопор

	ТУ 21-РСФСР-2.22-74

	Несгораемый

	24

	Плиты перлитофосфогелевые теплоизоляционные

	ГОСТ 21500-76

	Несгораемые

	25

	Плиты и маты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марок 50-125

	#M12291 1200000313ГОСТ 9573-82#S

	Трудносгораемые


	26

	Маты минераловатные прошивные

	#M12291 1200000732ГОСТ 21880-76#S

	"


	27

	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного

	#M12293 0 901700529 3271140448 1791701854 4294961312 4293091740 1523971229 247265662 4292033675 557313239ГОСТ 15588-70#S с изм.

	Сгораемые


	28

	Плиты теплоизоляционные из пенопластов на основе резольных фенолоформальдегидных смол. Пенопласт ФРП-1 плотностью, кг/м[image: ]:

	#M12291 901705030ГОСТ 20916-75#S

	


	
	80 и более

	
	Трудносгораемый

	

	менее 80

	

	Сгораемый


	29

	Полиуретановые пенопласты:

	

	


	

	ППУ-316

	ТУ 6-05-221-359-75

	"


	

	ППУ-317

	ТУ 6-05-221-368-75

	"


	30

	Поливинилхлоридный пенопласт марки

	

	


	

	ПВ-1

	ТУ 6-06-1158-77

	Сгораемый


	

	ПХВ-1

	ТУ 6-05-1179-75

	"


	31

	Прокладки уплотняющие пенополиуретановые
	ГОСТ 10174-72

	Сгораемые
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