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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на стационарные автоматические установки порошкового тушения (далее - АУПТ), предназначенные для подачи огнетушащего порошка в защищаемый объект, для тушения или локализации пожара.
Требования, устанавливаемые настоящим стандартом, являются обязательными.

[bookmark: _GoBack]2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения
ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения
ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования
ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения
ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения
ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1. Автоматическая установка пожаротушения: установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне;
3.1.2. Огнетушащее вещество: по ГОСТ 12.1.033;
3.1.3. Основной объем (масса): расчетное количество огнетушащего вещества, хранящееся в установке пожаротушения, готовое к немедленному применению в случае возникновения пожара;
3.1.4. Запас огнетушащего порошка: по ГОСТ 12.2.047;
3.1.5. Установка порошкового пожаротушения: по ГОСТ 12.2.047;
3.1.6. Установка объемного пожаротушения: по ГОСТ 12.2.047;
3.1.7. Установка поверхностного пожаротушения: по ГОСТ 12.2.047;
3.1.8. Установка локального порошкового пожаротушения по объему: установка пожаротушения для создания среды, не поддерживающей горения в защищаемой части объема;
3.1.9. Инерционность АУПТ: время с момента достижения контролируемым фактором пожара порога срабатывания чувствительного элемента до момента начала выхода ОП из модуля (насадка-распылителя).
Примечание. В инерционность установки не входит время на эвакуацию и остановку технологического оборудования;

3.1.10. Быстродействие АУПТ: время с момента подачи исполнительного импульса на пусковой элемент АУПТ до момента начала выхода огнетушащего порошка из модуля (насадка-распылителя);
3.1.11. Время действия (продолжительность подачи огнетушащего порошка) АУПТ: время от момента начала выхода огнетушащего порошка из модуля (насадка-распылителя) до момента выброса не менее 85% его основного объема (массы);
3.1.12. Установка порошкового пожаротушения автономная: установка пожаротушения, автоматически осуществляющая функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления;
3.1.13. Огнетушащая способность АУПТ: способность тушения модельных очагов пожара в объеме и (или) на площади;
3.1.14. Модельный очаг пожара: очаг пожара установленной формы и размера;
3.1.15. Защищаемый объем АУПТ: объем, в котором обеспечивается тушение пожара;
3.1.16. Защищаемая площадь АУПТ: площадь, на которой обеспечивается тушение пожара;
3.1.17. Интенсивность подачи огнетушащего вещества: количество огнетушащего вещества, подаваемое на единицу защищаемой площади (объема) в единицу времени;
3.1.18. Емкость: сосуд для хранения огнетушащего порошка и его аэрирования;
3.1.19. Модульная установка порошкового пожаротушения: установка пожаротушения, состоящая из одного или нескольких модулей, способных самостоятельно выполнять функцию пожаротушения, размещенных в защищаемом помещении или рядом с ним и объединенных единой системой обнаружения пожара и приведения в действие автоматически и дистанционно;
3.1.20. Модуль порошкового пожаротушения, МПП: устройство, в корпусе которого совмещены функции хранения и подачи огнетушащего порошка при воздействии исполнительного импульса на пусковой элемент;
3.1.21. Модуль порошкового пожаротушения закачного типа: МПП, заряд ОП которого находится под постоянным давлением вытесняющего газа;
3.1.22. Модуль порошкового пожаротушения с газогенерирующим (пиротехническим) элементом: МПП, избыточное давление вытесняющего газа в котором создается вследствие взаимодействия между компонентами заряда газогенерирующего (пиротехнического) элемента;
3.1.23. Модуль порошкового пожаротушения с газовым баллоном: МПП, состоящий из корпуса для огнетушащего вещества и баллона со сжатым или сжиженным газом.

4. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

4.1. По конструктивному исполнению АУПТ (ГОСТ 12.3.046) подразделяют на: модульные; агрегатные.
4.2. По способу хранения вытесняющего газа в корпусе модуля (емкости) АУПТ подразделяются на: закачные, с газогенерирующим (пиротехническим) элементом; с баллоном сжатого или сжиженного газа.
4.3. По инерционности АУПТ подразделяют на:
- малоинерционные, с инерционностью не более 3 с;
- средней инерционности, с инерционностью от 3 до 180 с;
- повышенной инерционности, с инерционностью более 180 с.
4.4. По быстродействию АУПТ подразделяют на следующие группы:
- Б-1 с быстродействием до 1 с;
- Б-2 с быстродействием от 1 до 10 с;
- Б-3 с быстродействием от 10 до 30 с;
- Б-4 с быстродействием более 30 с.
4.5. По времени действия (продолжительности подачи огнетушащего порошка) АУПТ подразделяют на:
- быстрого действия - импульсные (И), с временем действия до 1 с;
- кратковременного действия (КД-1), с временем действия от 1 до 15 с;
- кратковременного действия (КД-2), с временем действия более 15 с;
4.6. По способу тушения АУПТ подразделяют на:
установки объемного тушения;
поверхностного тушения;
локального тушения по объему.
4.7. По вместимости единичного корпуса модуля (емкости) АУПТ подразделяют:
- модульные установки;
установки быстрого действия - импульсные (и) - от 0,2 до 50 л,
установки кратковременного действия - от 2 до 250 л;
- агрегатные установки - от 250 до 5000 л.

5. НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АУПТ

5.1. Номенклатура основных показателей АУПТ приведена в таблице 1.

Таблица 1

┌─────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐
│        Наименование показателя          │Обозначение│    Наименование   │
│                                         │показателя │  характеризуемого │
│                                         │           │      свойства     │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ 1. Показатели назначения                │           │                   │
│                                         │           │                   │
[bookmark: P118]│ 1.1. Масса огнетушащего вещества, кг    │    М      │Эксплуатационные   │
│                                         │     в     │свойства           │
[bookmark: P120]│ 1.2 Марка огнетушащего порошка          │           │Эффективность      │
│                                         │           │функционирования   │
[bookmark: P122]│ 1.3. Вместимость корпуса модуля         │           │Эксплуатационные   │
│(емкости) АУПТ, л                        │           │свойства           │
[bookmark: P124]│ 1.4. Масса корпуса модуля (емкости)     │    V      │То же              │
│с ОП полная, кг                          │           │                   │
│                                         │           │                   │
[bookmark: P127]│ 1.5. Масса АУПТ конструктивная, кг      │    М      │Материалоемкость   │
│                                         │     п     │                   │
[bookmark: P129]│ 1.6. Масса остатка огнетушащего вещества│    М      │Совершенство       │
│в корпусе модуля (емкости) АУПТ после    │     к     │механизма выброса  │
│его полного срабатывания, %              │           │                   │
[bookmark: P132]│ 1.7. Быстродействие, с                  │    М      │То же              │
│                                         │     ост   │                   │
[bookmark: P134]│ 1.8. Время действия, с                  │    t      │  «                │
│                                         │     бд    │                   │
[bookmark: P136]│ 1.9. Инерционность, с                   │    t      │  «                │
│                                         │     д     │                   │
[bookmark: P138]│ 1.10. Огнетушащая способность:          │    t      │Эффективность      │
│   - защищаемый объем, м3                │     и     │функционирования   │
│   - защищаемая площадь, м2              │    V      │                   │
[bookmark: P141]│ 1.11. Диапазон температур хранения, °С  │    S      │Эксплуатационные   │
│                                         │           │свойства           │
[bookmark: P143]│ 1.12. Климатическое исполнение по       │    Т      │Эксплуатационные   │
│ГОСТ 15150                               │           │свойства           │
[bookmark: P145]│ 1.13. Рабочее давление в корпусе модуля │    P      │То же              │
│(емкости), АУПТ, МПа                     │     р     │                   │
[bookmark: P147]│ 1.14. Давление срабатывания рабочей     │           │  «                │
│мембраны (клапана) <*>, МПа              │           │                   │
[bookmark: P149]│ 1.15. Диаметр условного прохода         │           │Эффективность      │
│выходного трубопровода из корпуса        │           │функционирования   │
│модуля (емкости), мм                     │           │                   │
[bookmark: P152]│ 1.16. Длина распределительной           │           │То же              │
│сети <**>, м                             │           │                   │
[bookmark: P154]│ 1.17. Количество насадок, шт.           │    n      │  «                │
│(за исключением АУПТ импульсного типа)   │           │                   │
[bookmark: P156]│ 1.18. Точка росы для воздуха, азота, °С │           │  «                │
[bookmark: P157]│ 1.19. Допустимый уровень падения        │    Р      │  «                │
│давления за определенный срок, МПа       │     д     │                   │
│                                         │           │                   │
│ 2. Показатели энергоемкости             │           │                   │
│                                         │           │                   │
[bookmark: P162]│ 2.1. Напряжение срабатывания АУПТ, В    │    U      │Эффективность      │
│                                         │           │функционирования   │
[bookmark: P164]│ 2.2. Ток срабатывания АУПТ, А           │    I      │То же              │
[bookmark: P165]│ 2.3. Время действия электрического      │    t      │  «                │
│тока от момента подачи электрического    │     д     │                   │
│импульса до момента срабатывания АУПТ, с │           │                   │
│                                         │           │                   │
│ 3. Показатели надежности                │           │                   │
│                                         │           │                   │
[bookmark: P171]│ 3.1. Вероятность безотказной работы     │           │Безотказность      │
│(ГОСТ 27.301, ГОСТ 27.410)               │           │                   │
[bookmark: P173]│ 3.2. Срок службы (ГОСТ 27.410), год     │    Т      │Долговечность      │
│                                         │     сл    │                   │
│                                         │           │                   │
│ 4. Эргономические показатели            │           │                   │
│                                         │           │                   │
[bookmark: P178]│ 4.1. Усилие приведения АУПТ в действие  │    P      │Соответствие сило- │
│(при наличии ручного пуска, Н)           │     р.п   │вым возможностям   │
│                                         │           │человека           │
│                                         │           │                   │
│ 5. Показатели транспортабельности       │           │                   │
│                                         │           │                   │
[bookmark: P184]│ 5.1. Габаритные размеры корпуса,        │           │Приспособленность к│
│модуля (емкости) мм:                     │           │транспортированию  │
│  ширина                                 │    В      │                   │
│  высота                                 │    Н      │                   │
│  длина                                  │    L      │                   │
[bookmark: P189]│ 5.2. Устойчивость к механическим        │           │То же              │
│воздействиям при транспортировании       │           │                   │
│(ГОСТ 23170)                             │           │                   │
│                                         │           │                   │
│ 6. Показатели безопасности              │           │                   │
│                                         │           │                   │
[bookmark: P195]│ 6.1. Наличие предохранительных устройств│    -      │Безопасность       │
│обеспечения безопасности от превышения   │           │                   │
│давления в корпусе модуля (емкости) сверх│           │                   │
│рабочего                                 │           │                   │
[bookmark: P199]│ 6.2. Наличие устройства для защиты от   │    -      │То же              │
│случайного срабатывания                  │           │                   │
[bookmark: P201]│ 6.3. Наличие средств контроля давления  │    -      │Безопасность,      │
│(для АУПТ закачного типа)                │           │работоспособность  │
[bookmark: P203]│ 6.4. Электрическое сопротивление        │    -      │Безопасность       │
│изоляции токоведущих частей, Ом          │           │                   │
[bookmark: P205]│ 6.5. Максимальное напряжение В и ток    │           │То же              │
│контроля А электрических пусковых цепей  │           │                   │
│                                         │           │                   │
│ 7. Экологические показатели             │           │                   │
│                                         │           │                   │
[bookmark: P210]│ 7.1. Показатель экологической           │    -      │Токсичность,       │
│безопасности огнетушащего порошка,       │           │экологическая      │
│класс опасности вытесняющего газа        │           │опасность          │
│(ГОСТ 12.1.007)                          │           │                   │
│                                         │           │                   │
│   --------------------------------                                      │
[bookmark: P216]│   <*> Для АУПТ с мембраной или клапаном.                                │
[bookmark: P217]│   <**> Для установок с распределительным трубопроводом.                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ АУПТ

Применяемость параметров, включаемых в нормы пожарной безопасности (НПБ), в технические задания на разрабатываемую продукцию (ТЗ), технические условия (ТУ), проекты, приведена в таблице 2.

Таблица 2

┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│       Номер показателя по таблице 1       │Область применения показателя│
│                                           ├──────────────┬──────────────┤
│                                           │    Модули    │Автоматические│
│                                           │ порошкового  │  установки   │
│                                           │   тушения    │ порошкового  │
│                                           │              │   тушения    │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 1. Масса огнетушащего вещества (1.1)      │      +       │      +       │
│ 2. Марка огнетушащего порошка (1.2)       │      +       │      +       │
│ 3. Вместимость корпуса модуля (емкости)   │      +       │      +       │
│АУПТ (1.3)                                 │              │              │
│ 4. Масса корпуса модуля (емкости) с ОП    │      +       │      +       │
│полная (1.4)                               │              │              │
│ 5. Масса АУПТ конструктивная (1.5)        │      +       │      -       │
│ 6. Масса остатка огнетушащего вещества в  │      +       │      -       │
│корпусе модуля (емкости) АУПТ после        │              │              │
│полного срабатывания (1.6)                 │              │              │
│ 7. Быстродействие (1.7)                   │      +       │      +       │
│ 8. Время действия (1.8)                   │      +       │      +       │
│ 9. Инерционность (1.9)                    │      -       │      +       │
│ 10. Огнетушащая способность (1.10):       │              │              │
│   - защищаемый объем                      │      +       │      +       │
│   - защищаемая площадь                    │      +       │      +       │
│ 11. Диапазон температур хранения (1.11)   │      +       │      +       │
│ 12. Климатическое исполнение (1.12)       │      +       │      -       │
│ 13. Рабочее давление в корпусе модуля     │      +       │      +       │
│(емкости) (1.13)                           │              │              │
│ 14. Давление срабатывания рабочей         │      +       │      +       │
│мембраны (клапана) <*> (1.14)              │              │              │
│ 15. Диаметр условного прохода выходного   │      +       │      +       │
│трубопровода из модуля (емкости) (1.15)    │              │              │
│ 16. Длина распределительной сети <**>     │              │              │
│(1.16)                                     │      +       │      +       │
│ 17. Количество насадок (за исключением    │      +       │      +       │
│АУПТ импульсных) (1.17)                    │              │              │
│ 18. Точка росы для воздуха, азота (1.18)  │      +       │      +       │
│ 19. Допустимый уровень падения давления   │      +       │      +       │
│за определенный срок (1.19)                │              │              │
│ 20. Напряжение срабатывания (2.1)         │      +       │      +       │
│ 21. Ток срабатывания (2.2)                │      +       │      +       │
│ 22. Время действия электрического тока от │      +       │      +       │
│момента подачи  электрического  импульса   │              │              │
│до момента срабатывания (2.3)              │              │              │
│ 23. Вероятность безотказной работы        │      +       │      +       │
│(ГОСТ 27.410) (3.1)                        │              │              │
│ 24. Срок службы (ГОСТ 27.410) (3.2)       │      +       │      +       │
│ 25. Усилие приведения АУПТ в действие     │      +       │      +       │
│(при наличии ручного пуска) (4.1)          │              │              │
│ 26. Габаритные размеры корпуса модуля     │      +       │      -       │
│(емкости) (5.1)                            │              │              │
│ 27. Устойчивость к механическим           │      +       │      -       │
│воздействиям при транспортировании         │              │              │
│корпуса модуля (емкости) АУПТ (ГОСТ 23170) │              │              │
│(5.2)                                      │              │              │
│ 28. Наличие предохранительных устройств   │      +       │      +       │
│обеспечения безопасности от превышения     │              │              │
│давления в корпусе модуля (емкости) сверх  │              │              │
│рабочего (за исключением АУПТ импульсных)  │              │              │
│(6.1)                                      │              │              │
│ 29. Наличие устройства для фиксации от    │      +       │      +       │
│самопроизвольного срабатывания (6.2)       │              │              │
│ 30. Наличие средств контроля давления     │      +       │      +       │
│(для АУПТ закачных) (6.3)                  │              │              │
│ 31. Электрическое сопротивление изоляции  │      +       │      +       │
│токоведущих частей АУПТ (6.4)              │              │              │
│ 32. Напряжение и ток контроля             │      +       │      +       │
│электрических пусковых цепей (6.5)         │              │              │
│ 33. Показатель экологической безопасности │      +       │      +       │
│огнетушащего порошка, класс опасности      │              │              │
│вытесняющего газа (ГОСТ 12.1.007) (7.1)    │              │              │
│                                           │              │              │
│   --------------------------------                                      │
[bookmark: P299]│   <*> Для АУПТ с мембраной или клапаном.                                │
[bookmark: P300]│   <**> Для установок с распределительным трубопроводом.                 │
│                                                                         │
│   Примечание.   Знак   «+»   означает   применяемость,   знак   «-»    -│
│неприменяемость параметров, указанных в таблице.                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
