# Утвержден и введен в действие

Приказом Ростехрегулирования

от 18 февраля 2009 г. № 87-ст

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОКРЫТИЯ КАБЕЛЬНЫЕ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Coatings cables fire retardant. Methods

for determination of fireproof efficiency

ГОСТ Р 53311-2009

ОКС 13.220.40

ОКП 21 4000 23 1000

23 3000 24 5000

24 9000 57 2000

57 6000 57 7000

Дата введения

1 мая 2009 года

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

## Сведения о стандарте

1. Разработан Федеральным государственным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» (ВНИИПО) МЧС России.

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность».

3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. № 87-ст.

4. Введен впервые.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

## 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на огнезащитные кабельные покрытия и устанавливает методы определения их огнезащитной эффективности.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

Примечание. ГОСТ Р 51311-99 утратил силу с 1 января 2014 года в связи с введением в действие ГОСТ 31943-2012 (Приказ Росстандарта от 29.11.2012 № 1415-ст).

ГОСТ Р 51311-99. Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия

ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2005. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-10. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Испытательная установка

ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А

ГОСТ Р 50571.1-93. Электроустановки зданий. Основные положения

ГОСТ 16442-80. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия

ГОСТ 18410-73. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия

ГОСТ 6616-94. Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия

ГОСТ 15845-80. Изделия кабельные. Термины и определения.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Защитный покров: по ГОСТ 15845-80.

3.2. Допустимый длительный ток (проводника): по ГОСТ Р 50571.1.

3.3. Кабельная прокладка: отрезки кабеля, закрепленные на металлической лестнице в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.

3.4. Огнезащитная эффективность: сравнительный показатель, который характеризуется длиной поврежденной пламенем или обугленной части образца кабельной прокладки с ОКП и коэффициентом снижения допустимого длительного тока нагрузки для кабеля с ОКП и определяется по методам, изложенным в настоящем стандарте.

3.5. Огнезащитное кабельное покрытие (ОКП): слой вещества (смеси) или материала, полученный в результате его нанесения на поверхность кабелей и обладающий огнезащитной эффективностью.

## 4. Методы определения огнезащитной эффективности

4.1. Метод определения коэффициента снижения допустимого длительного тока нагрузки для кабеля с ОКП

4.1.1. Аппаратура:

прибор для измерения температуры, класс точности не более 0,15;

термоэлектрический преобразователь с диаметром электродов не более 0,5 мм (класс допуска 2 по ГОСТ 6616);

регулируемый источник электрического тока;

прибор для измерения силы тока, класс точности не более 0,5.

4.1.2. Подготовка образцов

На отрезок кабеля марки АВВГ 4 x 10-1 (ГОСТ 16442) длиной (3100 +/- 100) мм наносят ОКП на длину (1500 +/- 100) мм с одной стороны кабеля. Нанесение ОКП на кабель и его сушку осуществляют в соответствии с нормативной или технической документацией на покрытие. Контроль толщины покрытия производят в соответствии с Приложением А. На расстоянии (50 +/- 5) мм от концов отрезка кабеля токопроводящие жилы очищают от изоляции и соединяют последовательно. На одну из токопроводящих жил закрепляют шесть термоэлектрических преобразователей в точках, указанных на рис. 1. Метод закрепления должен обеспечивать контакт спая термоэлектрического преобразователя и токопроводящей жилы.

Рис. 1. Размещение термоэлектрических преобразователей

4.1.3. Проведение испытания

Кабель подключают к регулируемому источнику электрического тока.

Регулируя ток источника электрического тока, определяют значение тока , при котором показания прибора, регистрирующего температуру в точках 1 - 3, составляют (65 +/- 3) °C в течение (3600 +/- 10) с.

Аналогично определяют значение тока , при котором показания прибора, регистрирующего температуру в точках 4 - 6, составляют (65 +/- 3) °C в течение (3600 +/- 10) с.

Применение на добровольной основе пункта 4.1.4 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (приказ Росстандарта от 16.04.2014 № 474, приказ Ростехрегулирования от 30.04.2009 № 1573).

4.1.4. Обработка результатов

Коэффициент снижения допустимого длительного тока нагрузки k определяют по формуле

, (1)

где  - значение тока, А;

- значение тока, А.

ОКП соответствует требованию, если значение коэффициента снижения допустимого длительного тока нагрузки не менее 0,98.

4.2. Метод определения длины поврежденной пламенем или обугленной части кабельной прокладки с ОКП

Примечание. ГОСТ Р 51311-99 утратил силу с 1 января 2014 года в связи с введением в действие ГОСТ 31943-2012 (Приказ Росстандарта от 29.11.2012 № 1415-ст).

4.2.1. Для определения огнезащитной эффективности ОКП на кабелях с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками испытания проводят на кабелях марок ААШв 3 x 120-10 (ГОСТ 18410), ТППэп 50 x 2 x 0,4 (ГОСТ Р 51311) и КГ 3 x 50 + 1 x 16 - 0,66 [1] соответственно.

Для определения огнезащитной эффективности ОКП на кабелях с иными оболочками или защитными покровами марку кабеля для испытания устанавливают представители испытательной лаборатории и согласовывают с производителем ОКП.

4.2.2. Аппаратура

Испытательная установка - по ГОСТ Р МЭК 60332-3-10.

4.2.3. Подготовка образцов

Длина отрезка кабеля, их количество и расположение - в соответствии с категорией А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.

Нанесение ОКП на кабели и его сушку осуществляют в соответствии с нормативной или технической документацией на покрытие.

Контроль толщины покрытия производят в соответствии с Приложением А.

4.2.4. Проведение испытаний по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.

Применение на добровольной основе пункта 4.2.5 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (приказ Росстандарта от 16.04.2014 № 474, приказ Ростехрегулирования от 30.04.2009 № 1573).

4.2.5. Оценка результатов

ОКП соответствует требованию по нераспространению горения, если в результате испытаний длина поврежденной пламенем или обугленной части кабельной прокладки с ОКП не превышает 1,5 м, измеренная в соответствии с п. 6 ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.

# Приложение А

(обязательное)

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ

Для измерения толщины покрытия применяют средства измерений, позволяющие производить измерения с погрешностью не более +/- 0,1 мм.

Измерение толщины огнезащитного кабельного покрытия производят в местах, выбранных случайным образом и равномерно распределенных по длине и окружности образца. Количество измерений должно быть не менее десяти на один образец.

Допускается проводить измерение толщины покрытия методом срезов с последующим восстановлением целостности покрытия.

Толщину огнезащитного кабельного покрытия определяют как среднеарифметическое толщин, измеренных в различных точках.

# БИБЛИОГРАФИЯ

1. ТУ 16.К73-05-93. Кабели силовые гибкие на напряжение 660 В.