МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

| 11.09.2017 | Москва | № 376 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах, в зданиях организаций торговли и организаций общественного питания

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», а также пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)» приказываю:

- Утвердить прилагаемые формы проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности:

для отдельно стоящих зданий, относящихся к категории умеренного риска класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) в соответствии с приложением № 1;

для отдельно стоящих зданий, относящихся к категории умеренного риска класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 (здания организаций торговли) в соответствии с приложением № 2;

для отдельно стоящих зданий относящихся к категории умеренного риска класса функциональной пожарной опасности Ф3.2 (здания организаций общественного питания) в соответствии с приложением № 3;

- Управлению организации информирования населения обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте МЧС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра С.А. Кададова.

Министр											 В.А. Пучков

Приложение № 1
к приказу МЧС России от 11 сентября 2017 г. № 376

Приложение

к акту проверки

от __________ № ____

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении многоквартирных жилых домов (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3), относящихся к категории умеренного риска, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

- Наименование органа государственного контроля (надзора): Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

- Форма проверочного листа утверждена приказом МЧС России от _____________ № _____.

- Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

- Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты ______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

- Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки __________________________________________________________________.

- Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _______________________________________________________________________________________________________.

- Должность, фамилия и инициалы должностного лица МЧС России, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

- Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

| № п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов | Ответы на вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Общие мероприятия |  |  |  |
| 1. | Соблюдаются ли на объекте защиты проектные решения по: | Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР) |  |
| 1.1. | наличию системы обеспечения пожарной безопасности? |  |  |
| 1.2. | противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями? |  |  |
| 1.3. | наружному противопожарному водоснабжению? |  |  |
| 1.4 | проездам и подъездам для пожарной техники? |  |  |
| 1.5. | конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности? |  |  |
| 1.6. | обеспечению безопасности людей при возникновении пожара? |  |  |
| 1.7. | обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара? |  |  |
| 1.8. | показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? |  |  |
| 1.9. | защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией? |  |  |
| 1.10. | иным системам противопожарной защиты? |  |  |
| 1.11. | размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития? |  |  |
| 1.12. | соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты? |  |  |
| 1.13. | организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты? |  |  |
| 1.14. | расчетным величинам пожарных рисков? |  |  |
| 2. | Утверждена ли в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII ППР? | Пункты 2, 460 - 462 ППР |  |
| 3. | Проведены ли работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями? | Пункт 22 ППР |  |
| 4. | Обеспечивается ли требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)? |  |  |
| 5. | Соблюдено ли требование о запрете хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов: | Подпункт «а» пункта 23 ППР |  |
| 5.1. | на чердаках? |  |  |
| 5.2. | в подвалах? |  |  |
| 5.3. | на цокольных этажах? |  |  |
| 5.4. | под свайным пространством зданий? |  |  |
| 6. | Соблюдено ли требование о запрете организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов: | Подпункт «б» пункта 23 ППР |  |
| 6.1. | на чердаках? |  |  |
| 6.2. | на технических этажах? |  |  |
| 6.3. | в вентиляционных камерах? |  |  |
| 6.4. | в других технических помещениях? |  |  |
| 7. | Соблюдено ли требование о запрете хранения горючих материалов в лифтовых холлах? | Подпункт «в» пункта 23 ППР |  |
| 8. | Соблюдено ли требование о запрете размещения и эксплуатации в лифтовых холлах: |  |  |
| 8.1. | кладовых? |  |  |
| 8.2. | киосков? |  |  |
| 8.3. | ларьков? |  |  |
| 8.4. | других подобных помещений? |  |  |
| 9. | Соблюдено ли требование о запрете хранения вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках? | Подпункт «к» пункта 23 ППР |  |
| 10. | Соблюдено ли требование о запрете размещения в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров? | Подпункт «м» пункта 23 ППР |  |
| 11. | Обеспечены ли: | Пункт 24 ППР |  |
| 11.1. | содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии? |  |  |
| 11.2. | очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания? |  |  |
| 12. | Проведены ли не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний? |  |  |
| 13. | Очищены ли от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? | Пункт 26 ППР |  |
| 14. | Обеспечено ли исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей? | Пункт 37(1) ППР |  |
| 15. | Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности: | Пункт 40(1) ППР |  |
| 15.1. | выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов? |  |  |
| 15.2. | не ограничивает ли их размещение проветривания лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре? |  |  |
| 16. | Соблюдено ли требование о запрете прокладки в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом? |  |  |
| 17. | Обеспечены ли исправность клапанов мусоропроводов, нахождение их в закрытом положении? | Пункт 53 ППР |  |
| 18. | Разработана ли и утверждена ли инструкция, предусматривающая порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы «транспортирование пожарных подразделений»? | Пункт 54 ППР |  |
| 19. | Обеспечены ли незадымляемость лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других граждан, путем поддержания в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них, а также поддержание в исправном состоянии связи с помещением пожарного поста и знаков пожарной безопасности, указывающих направление к такой зоне? |  |  |
| 20. | Хранится ли на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта? | Пункт 61 ППР |  |
| 21. | Обеспечено ли исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе: |  |  |
| 21.1. | систем предотвращения пожара? |  |  |
| 21.2. | систем противопожарной защиты? |  |  |
| 22. | Организовано ли проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки? | Пункт 61 ППР |  |
| 23. | Соблюдено ли требование о запрете перевода систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? | Пункт 62 ППР |  |
| 24. | Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей? |  |  |
| 25. | Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)? |  |  |
| 26. | Обеспечено ли в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение: | Пункт 63 ППР |  |
| 26.1. | регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты? |  |  |
| 26.2. | планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты? |  |  |
| 27. | Соблюдено ли требование о запрете хранения баллонов с горючими газами на путях эвакуации: | Пункт 91 ППР |  |
| 27.1. | на лестничных клетках? |  |  |
| 27.2. | на цокольных этажах? |  |  |
| 27.3. | в подвальных и чердачных помещениях? |  |  |
| 27.4. | на балконах и лоджиях? |  |  |
| 28. | Обеспечено ли запирание на замок пристройки и шкафов для газовых баллонов? | Пункт 93 ППР |  |
| 29. | Обеспечено ли устройство жалюзи для проветривания? |  |  |
| 30. | Обеспечено ли наличие предупреждающих надписей «Огнеопасно. Газ»? |  |  |
| 31. | Обеспечено ли наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны? | Пункт 20 ППР |  |
| Обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  |
| 32. | Организовано ли обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, в том числе: | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» |  |
| 32.1. | прошли ли все работники вводный, первичный противопожарный инструктаж при устройстве на работу? |  |  |
| 32.2. | прошли ли все работники повторный противопожарный инструктаж? |  |  |
| 32.3. | прошли ли руководитель и ответственные за пожарную безопасность лица обучение по программам пожарно-технического минимума? |  |  |
| 33. | Согласованы ли в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности? | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 |  |
| 34. | Определены ли порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? |  |  |
| Обозначение мест для курения |  |  |  |
| 35. | Обозначены ли места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»? | Пункт 14 ППР |  |
| 36. | Обеспечено ли размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»: |  |  |
| 36.1 | на лестничных клетках? |  |  |
| 36.2 | на цокольных этажах? |  |  |
| 36.3 | в подвальных и чердачных помещениях? |  |  |
| Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение |  |  |  |
| 37. | Обеспечено ли здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения? | Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР |  |
| 38. | Обеспечены ли исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения? | Пункты 55, 59 ППР |  |
| 39. | Организовано ли не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов? |  |  |
| 40. | Обеспечено ли исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения? | Пункт 55 ППР |  |
| 41. | Утеплены ли и очищены ли от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)? |  |  |
| 42. | Обеспечена ли доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года? |  |  |
| 43. | Обозначено ли направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения? |  |  |
| 44. | Соблюдено ли требование о запрете установки автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов? | Пункт 56 ППР |  |
| Система вентиляции |  |  |  |
| 45. | Обеспечено ли закрытие дверей вентиляционных камер? | Подпункт «а» пункта 48 ППР |  |
| 46. | Соблюдено ли требование о запрете подключения газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт «в» пункта 48 ППР |  |
| 47. | Проведена ли проверка: | Пункт 49 ППР |  |
| 47.1. | огнезадерживающих устройств в воздуховодах? |  |  |
| 47.2. | устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации? |  |  |
| 47.3. | автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? |  |  |
| Эвакуационные пути и выходы |  |  |  |
| 48. | Соответствуют ли требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы: | Подпункт «а» пункта 36 ППР |  |
| 48.1. | отсутствуют ли на путях эвакуации пороги? |  |  |
| 48.2. | отсутствуют ли на путях эвакуации раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии? |  |  |
| 48.3. | отсутствуют ли на путях эвакуации вращающиеся двери и турникеты? |  |  |
| 48.4. | отсутствуют ли на путях эвакуации другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей? |  |  |
| 49. | Соблюдено ли требование о запрете размещения мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты: | Подпункт «ж» пункта 23 ППР |  |
| 49.1. | на подходах к первичным средствам пожаротушения? |  |  |
| 49.2. | у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях? |  |  |
| 49.3. | в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы? |  |  |
| 50. | Соблюдено ли требование о запрете: |  |  |
| 50.1. | демонтажа межбалконных лестниц на объекте защиты? |  |  |
| 50.2. | заваривания люков на балконах и лоджиях квартир на объекте защиты? |  |  |
| 51. | Соблюдено ли требование о запрете размещения кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах? | Подпункт «к» пункта 23 ППР |  |
| 52. | Обеспечена ли возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа? | Пункт 35 ППР |  |
| 53. | Соблюдено ли требование о запрете размещения (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов: | Подпункт «б» пункта 36 ППР |  |
| 53.1. | в проходах? |  |  |
| 53.2 | в коридорах? |  |  |
| 53.3 | в тамбурах? |  |  |
| 53.4. | на галереях? |  |  |
| 53.5. | в лифтовых холлах? |  |  |
| 53.6. | на лестничных площадках и маршах лестниц? |  |  |
| 53.7. | в дверных проемах? |  |  |
| 53.8. | в эвакуационных люках? |  |  |
| 54. | Соблюдено ли требование о запрете блокирования дверей эвакуационных выходов? |  |  |
| 55. | Соблюдено ли требование о запрете обустройства в тамбурах выходов: | Подпункт «в» пункта 36 ППР |  |
| 55.1. | сушилок? |  |  |
| 55.2. | вешалок для одежды? |  |  |
| 55.3. | гардеробов? |  |  |
| 56. | Соблюдено ли требование о запрете хранения (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах? |  |  |
| 57. | Соблюдено ли требование о запрете фиксации самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)? | Подпункт «г» пункта 36 ППР |  |
| 58. | Соблюдено ли требование о запрете замены армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг (при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов)? | Подпункт «е» пункта 36 ППР |  |
| 59. | Соблюдено ли требование о запрете изменения направления открывания дверей? | Подпункт «ж» пункта 36 ППР |  |
| Электротехническая продукция |  |  |  |
| 60. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции? | Подпункт «а» пункта 42 ППР |  |
| 61. | Соблюдено ли требование о запрете использования розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями? | Подпункт «б» пункта 42 ППР |  |
| 62. | Соблюдено ли требование о запрете: | Подпункт «в» пункта 42 ППР |  |
| 62.1. | обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами? |  |  |
| 62.2. | эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника? |  |  |
| 63. | Соблюдено ли требование о запрете размещения (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: | Подпункт «ж» пункта 42 ППР |  |
| 63.1. | в электрощитовых (около электрощитов); |  |  |
| 63.2. | около электродвигателей и пусковой аппаратуры? |  |  |
| 64. | Соблюдено ли требование о запрете использования электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией? | Подпункт «г» пункта 42 ППР |  |
| 65. | Соблюдено ли требование о запрете применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов? | Подпункт «д» пункта 42 ППР |  |
| 66. | Соблюдено ли требование о запрете использования несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей? |  |  |
| 67. | Соблюдено ли требование о запрете оставления без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы? | Подпункт «е» пункта 42 ППР |  |
| 68. | Соблюдено ли требование о запрете использования при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? | Подпункт «з» пункта 42 ППР |  |
| Огнезащитная обработка |  |  |  |
| 69. | Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты: | Пункт 21 ППР |  |
| 69.1. | строительных конструкций? |  |  |
| 69.2. | инженерного оборудования зданий и сооружений? |  |  |
| 70. | Проводится ли не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния? |  |  |
| 71. | Проводится ли по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений? |  |  |
| Территория объекта |  |  |  |
| 72. | Соблюдено ли требование о запрете размещения на территории, прилегающей к жилому дому, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами? | Пункт 18 ППР |  |
| 73. | Обеспечено ли исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов: | Пункт 75 ППР |  |
| 73.1. | на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений? |  |  |
| 73.2. | около противопожарных стен? |  |  |
| 74. | Соблюдено ли требование о запрете использования для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники? |  |  |
| 75. | Соблюдено ли требование о запрете использования противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для: | Пункт 74 ППР |  |
| 75.1. | складирования материалов, оборудования и тары? |  |  |
| 75.2. | стоянки транспорта? |  |  |
| 75.3. | строительства (установки) зданий и сооружений? |  |  |
| 75.4. | разведения костров и сжигания отходов и тары? |  |  |
| 76. | Соблюдено ли требование по расположению временных строений: |  |  |
| 76.1. | на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений? |  |  |
| 76.2. | около противопожарных стен? |  |  |
| 77. | Обеспечена ли очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности? | Пункт 77 ППР |  |
| 78. | Соблюдено ли требование о запрете сжигания отходов и тары, разведении костров? |  |  |
| Система отопления |  |  |  |
| 79. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации неисправных печей и других отопительных приборов? | Пункт 81 ППР |  |
| 80. | Соблюдено ли требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью: | Пункт 82 ППР |  |
| 80.1. | 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей? |  |  |
| 80.2. | 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия? |  |  |
| 80.3. | 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки? |  |  |
| 81. | Прошли ли специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки? | Подпункт «а» пункта 83 ППР |  |
| 82. | Соблюдено ли требование о запрете применения в качестве топлива отходов нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок? | Подпункт «б» пункта 83 ППР |  |
| 83. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом? | Подпункт «в» пункта 83 ППР |  |
| 84. | Соблюдено ли требование о запрете подачи топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок? | Подпункт «г» пункта 83 ППР |  |
| 85. | Соблюдено ли требование о запрете разжигания котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки? | Подпункт «д» пункта 83 ППР |  |
| 86. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования? | Подпункт «е» пункта 83 ППР |  |
| 87. | Соблюдено ли требование о запрете сушки горючих материалов на котлах и паропроводах при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок? | Подпункт «ж» пункта 83 ППР |  |
| 88. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи? | Подпункт «з» пункта 83 ППР |  |
| 89. | Соблюдено ли требование о запрете использования угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива? | Подпункт «г» пункта 84 ППР |  |
| 90. | Соблюдено ли требование о запрете использования вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления? | Подпункт «е» пункта 84 ППР |  |
| 91. | Обеспечено ли расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? | Пункт 87 ППР |  |
| 92. | Соблюдено ли требование о запрете использования неисправных газовых приборов? | Пункт 46 ППР |  |

# Приложение № 2

к приказу МЧС России

от 11 сентября 2017 г. № 376

Приложение

к акту проверки

от __________ № ____

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении отдельно стоящего здания организации торговли (класс функциональной пожарной опасности Ф3.1), относящихся к категории умеренного риска, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

- Наименование органа государственного контроля (надзора): Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

- Форма проверочного листа утверждена приказом МЧС России от ______________ № ____.

- Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

- Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты ______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

- Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки __________________________________________________________________.

- Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _______________________________________________________________________________________________________.

- Должность, фамилия и инициалы должностного лица МЧС России, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

- Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

| № п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов | Ответы на вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие мероприятия |  |  |  |
| 1. | Соблюдаются ли на объекте защиты проектные решения по: | Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР). |  |
| 1.1. | наличию системы обеспечения пожарной безопасности? |  |  |
| 1.2. | противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями? |  |  |
| 1.3. | наружному противопожарному водоснабжению? |  |  |
| 1.4 | проездам и подъездам для пожарной техники? |  |  |
| 1.5. | конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности? |  |  |
| 1.6. | обеспечению безопасности людей при возникновении пожара? |  |  |
| 1.7. | обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара? |  |  |
| 1.8. | показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? |  |  |
| 1.9. | защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией? |  |  |
| 1.10. | иным системам противопожарной защиты? |  |  |
| 1.11. | размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития? |  |  |
| 1.12. | соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты? |  |  |
| 1.13. | организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты? |  |  |
| 1.14. | расчетным величинам пожарных рисков? |  |  |
| 2. | Утверждена ли в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII ППР? | Пункты 2, 460 - 462 ППР |  |
| 3. | Проведены ли работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями? | Пункт 22 ППР |  |
| 4. | Обеспечивается ли требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)? |  |  |
| 5. | Соблюдено ли требование о запрете хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов: | Подпункт «а» пункта 23 ППР |  |
| 5.1. | на чердаках? |  |  |
| 5.2. | в подвалах? |  |  |
| 5.3. | на цокольных этажах? |  |  |
| 5.4. | под свайным пространством зданий? |  |  |
| 6. | Соблюдено ли требование о запрете организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов: | Подпункт «б» пункта 23 ППР |  |
| 6.1. | на чердаках? |  |  |
| 6.2. | на технических этажах? |  |  |
| 6.3. | в вентиляционных камерах? |  |  |
| 6.4. | в других технических помещениях? |  |  |
| 7. | Соблюдено ли требование о запрете хранения горючих материалов в лифтовых холлах? | Подпункт «в» пункта 23 ППР |  |
| 8. | Соблюдено ли требование о запрете размещения и эксплуатации в лифтовых холлах: |  |  |
| 8.1. | кладовых? |  |  |
| 8.2. | киосков? |  |  |
| 8.3. | ларьков? |  |  |
| 8.4. | других подобных помещений? |  |  |
| 9. | Соблюдено ли требование о запрете хранения вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках? | Подпункт «к» пункта 23 ППР |  |
| 10. | Соблюдено ли требование о запрете размещения в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров? | Подпункт «м» пункта 23 ППР |  |
| 11. | Обеспечены ли: | Пункт 24 ППР |  |
| 11.1. | содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии? |  |  |
| 11.2. | очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания? |  |  |
| 12. | Проведены ли не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний? |  |  |
| 13. | Очищены ли от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? | Пункт 26 ППР |  |
| 14. | Обеспечено ли исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей? | Пункт 37(1) ППР |  |
| 15. | Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности: | Пункт 40(1) ППР |  |
| 15.1. | выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов? |  |  |
| 15.2. | не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре? |  |  |
| 16. | Соблюдено ли требование о запрете прокладки в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом? |  |  |
| 17. | Обеспечено ли наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы? | Пункт 43 ППР |  |
| 18. | Хранится ли на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта? | Пункт 61 ППР |  |
| 19. | Обеспечено ли исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе: |  |  |
| 19.1. | систем предотвращения пожара? |  |  |
| 19.2. | систем противопожарной защиты? |  |  |
| 20. | Организовано ли проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки? | Пункт 61 ППР |  |
| 21. | Соблюдено ли требование о запрете перевода систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? | Пункт 62 ППР |  |
| 22. | Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)? |  |  |
| 23. | Обеспечено ли в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение: | Пункт 63 ППР |  |
| 23.1. | регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты? |  |  |
| 23.2. | планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты? |  |  |
| 24. | Обеспечено ли наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты? | Пункт 64 ППР |  |
| 25. | Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)? | Пункт 65 ППР |  |
| 26. | Соблюдено ли требование о запрете установки на объекте в торговых залах баллонов с горючими газами для наполнения воздушных шаров и для других целей? | Подпункт «г» пункта 115 ППР |  |
| 27. | Соблюдено ли требование о запрете размещения торговых, игровых аппаратов и ведения торговли на площадках лестничных клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации? | Подпункт «д» пункта 115 ППР |  |
| 28. | Соблюдено ли требование о запрете хранения горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации? | Пункт 116 ППР |  |
| 29. | Оборудованы ли загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного транспортирования полуфабрикатов заслонками, открывающимися только на период загрузки? | Пункт 118 ППР |  |
| 30. | Осуществляется ли расфасовка пожароопасных товаров в специально приспособленных для этой цели помещениях? | Пункт 124 ППР |  |
| 31. | Соблюдено ли требование о запрете совмещенной продажи в одном торговом зале оружия (гражданского и служебного назначения), включая патроны к нему, и иных видов товаров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию? | Пункт 131 ППР |  |
| 32. | Соблюдено ли требование о хранении патронов к оружию, а также пиротехнических изделий технического назначения в металлических шкафах, установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками? | Пункт 132 ППР |  |
| 33. | Соблюдено ли требование о хранении пиротехнических изделий бытового назначения в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками? |  |  |
| 34. | Соблюдено ли требование о запрете хранения патронов к оружию, а также пиротехнических изделий технического и бытового назначения в подвальных помещениях? |  |  |
| 35. | Соблюдено ли требование по раздельному хранению пороха с капсюлями или снаряженными патронами в одном шкафу? | Пункт 133 ППР |  |
| 36. | Соблюдено ли требование по хранению непосредственно в здании магазина не более 50 килограммов дымного пороха или не более 50 килограммов бездымного пороха или не более 50 килограммов дымного пороха и бездымного пороха? | Пункт 134 ППР |  |
| 37. | Соблюдено ли требование о запрете хранения в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров? | Пункт 340 ППР |  |
| 38. | Соблюдено ли требование о запрете установки на объекте в торговых залах баллонов с горючими газами для наполнения воздушных шаров и для других целей? | Подпункт «г» пункта 115 ППР |  |
| 39. | Соблюдено ли требование о запрете использования в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов? | Пункт 348 ППР |  |
| 40. | Соблюдено ли требование о размещении аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре? | Пункт 349 ППР |  |
| 41. | Обеспечено ли наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны? | Пункт 20 ППР |  |
| Обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  |
| 42. | Организовано ли обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, в том числе: | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» |  |
| 42.1. | прошли ли все работники вводный, первичный противопожарный инструктаж при устройстве на работу? |  |  |
| 42.2. | прошли ли все работники повторный противопожарный инструктаж? |  |  |
| 42.3. | прошли ли руководитель и ответственные за пожарную безопасность лица обучение по программам пожарно-технического минимума? |  |  |
| 43. | Согласованы ли в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности? | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 |  |
| 44. | Определены ли порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? |  |  |
| Обозначение мест для курения |  |  |  |
| 45. | Обозначены ли места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»? | Пункт 14 ППР |  |
| 46. | Обеспечено ли размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»: |  |  |
| 46.1 | на лестничных клетках? |  |  |
| 46.2 | на цокольных этажах? |  |  |
| 46.3 | в подвальных и чердачных помещениях? |  |  |
| Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение |  |  |  |
| 47. | Обеспечено ли здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения? | Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР |  |
| 48. | Обеспечены ли исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения? | Пункты 55, 59 ППР |  |
| 49. | Организовано ли не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов? |  |  |
| 50. | Обеспечено ли исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения? | Пункт 55 ППР |  |
| 51. | Утеплены ли и очищены ли от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)? |  |  |
| 52. | Обеспечена ли доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года? |  |  |
| 53. | Обозначено ли направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения? |  |  |
| 54. | Соблюдено ли требование о запрете установки автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов? | Пункт 56 ППР |  |
| 55. | Обеспечена ли укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами? | Пункт 57 ППР |  |
| 56. | Присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу? |  |  |
| 57. | Соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах? |  |  |
| 58. | Организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год? |  |  |
| 59. | Обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении? |  |  |
| 60. | Обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов? |  |  |
| 61. | Обеспечены ли помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов? | Пункт 58 ППР |  |
| 62. | Обеспечено ли соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования? | Пункт 70 ППР |  |
| Система вентиляции |  |  |  |
| 63. | Обеспечено ли закрытие дверей вентиляционных камер? | Подпункт «а» пункта 48 ППР |  |
| 64. | Обеспечена ли возможность открытия эксплуатируемых вытяжных каналов, отверстий и решеток систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт «б» пункта 48 ППР |  |
| 65. | Соблюдено ли требование о запрете подключения газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт «в» пункта 48 ППР |  |
| 66. | Проведена ли проверка: | Пункт 49 ППР |  |
| 66.1. | огнезадерживающих устройств в воздуховодах? |  |  |
| 66.2. | устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации? |  |  |
| 66.3. | автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? |  |  |
| Эвакуационные пути и выходы |  |  |  |
| 67. | Соответствуют ли требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы: | Подпункт «а» пункта 36 ППР |  |
| 67.1. | отсутствуют ли на путях эвакуации пороги? |  |  |
| 67.2. | отсутствуют ли на путях эвакуации раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии? |  |  |
| 67.3. | отсутствуют ли на путях эвакуации вращающиеся двери и турникеты? |  |  |
| 67.4. | отсутствуют ли на путях эвакуации другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей? |  |  |
| 68. | Соблюдено ли требование о запрете размещения мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты: | Подпункт «ж» пункта 23 ППР |  |
| 68.1. | на подходах к первичным средствам пожаротушения? |  |  |
| 68.2. | у дверей эвакуационных выходов? |  |  |
| 68.3. | при выходах на наружные эвакуационные лестницы? |  |  |
| 68.4 | Соблюдено ли требование о запрете размещения кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах? | Подпункт «к» пункта 23 ППР |  |
| 69. | Обеспечено ли наличие на объектах защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более человек планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения? | Пункт 7 ППР |  |
| 70. | Обеспечена ли возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа? | Пункт 35 ППР |  |
| 71. | Соблюдено ли требование о запрете размещения (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов: | Подпункт «б» пункта 36 ППР |  |
| 71.1. | в проходах? |  |  |
| 71.2 | в коридорах? |  |  |
| 71.3 | в тамбурах? |  |  |
| 71.4. | на галереях? |  |  |
| 71.5. | в лифтовых холлах? |  |  |
| 71.6. | на лестничных площадках и маршах лестниц? |  |  |
| 71.7. | в дверных проемах? |  |  |
| 71.8. | в эвакуационных люках? |  |  |
| 71.9. | Соблюдено ли требование о запрете блокирования дверей эвакуационных выходов? |  |  |
| 72. | Соблюдено ли требование о запрете обустройства в тамбурах выходов: | Подпункт «в» пункта 36 ППР |  |
| 72.1. | сушилок? |  |  |
| 72.2. | вешалок для одежды? |  |  |
| 72.3. | гардеробов? |  |  |
| 73. | Соблюдено ли требование о запрете хранения (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах? |  |  |
| 74. | Соблюдено ли требование о запрете фиксации самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)? | Подпункт «г» пункта 36 ППР |  |
| 75. | Соблюдено ли требование о запрете изменения направления открывания дверей? | Подпункт «ж» пункта 36 ППР |  |
| 76. | Обеспечено ли наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования? | Пункт 37 ППР |  |
| 77. | Соблюдено ли требование о работе эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения? | Пункт 43 ППР |  |
| Электротехническая продукция |  |  |  |
| 78. | Соблюдено ли требование о запрете размещения воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами? | Пункт 41 ППР |  |
| 79. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции? | Подпункт «а» пункта 42 ППР |  |
| 80. | Соблюдено ли требование о запрете использования розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями? | Подпункт «б» пункта 42 ППР |  |
| 81. | Соблюдено ли требование о запрете: | Подпункт «в» пункта 42 ППР |  |
| 81.1. | обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами? |  |  |
| 81.2. | эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника? |  |  |
| 82. | Соблюдено ли требование о запрете размещения (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: | Подпункт «ж» пункта 42 ППР |  |
| 82.1. | в электрощитовых (около электрощитов)? |  |  |
| 82.2. | около электродвигателей и пусковой аппаратуры? |  |  |
| 83. | Соблюдено ли требование о запрете использования электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией? | Подпункт «г» пункта 42 ППР |  |
| 84. | Соблюдено ли требование о запрете применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов? | Подпункт «д» пункта 42 ППР |  |
| 85. | Соблюдено ли требование о запрете использования несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей? |  |  |
| 86. | Соблюдено ли требование о запрете оставления без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы? | Подпункт «е» пункта 42 ППР |  |
| 87. | Соблюдено ли требование о запрете использования при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? | Подпункт «з» пункта 42 ППР |  |
| Огнезащитная обработка |  |  |  |
| 88. | Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты: | Пункт 21 ППР |  |
| 88.1. | строительных конструкций? |  |  |
| 88.2. | инженерного оборудования зданий и сооружений? |  |  |
| 89. | Проводится ли не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния? |  |  |
| 90. | Проводится ли по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений? |  |  |
| Территория объекта |  |  |  |
| 91. | Соблюдено ли требование о запрете размещения на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами? | Пункт 18 ППР |  |
| 92. | Обеспечено ли исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов: | Пункт 75 ППР |  |
| 92.1. | на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений? |  |  |
| 92.2. | около противопожарных стен? |  |  |
| 93. | Соблюдено ли требование о запрете использования для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники? |  |  |
| 94. | Соблюдено ли требование о запрете использования противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для: | Пункт 74 ППР |  |
| 94.1. | складирования материалов, оборудования и тары? |  |  |
| 94.2. | стоянки транспорта? |  |  |
| 94.3. | строительства (установки) зданий и сооружений? |  |  |
| 94.4. | разведения костров и сжигания отходов и тары? |  |  |
| 95. | Соблюдено ли требование по расположению временных строений: |  |  |
| 95.1. | на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений? |  |  |
| 95.2. | около противопожарных стен? |  |  |
| 96. | Обеспечена ли очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности? | Пункт 77 ППР |  |
| 97. | Предусмотрено ли создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами? | Пункт 78 ППР |  |
| 98. | Соблюдено ли требование о запрете использования территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов? | Пункт 79 ППР |  |
| Система отопления |  |  |  |
| 99. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации неисправных печей и других отопительных приборов? | Пункт 81 ППР |  |
| 100. | Обеспечены ли эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций? |  |  |
| 101. | Обеспечены ли эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра? |  |  |
| 102. | Соблюдено ли требование об отсутствии у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах? |  |  |
| 103. | Соблюдено ли требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью: | Пункт 82 ППР |  |
| 103.1. | 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей? |  |  |
| 103.2. | 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия? |  |  |
| 103.3. | 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки? |  |  |
| 104. | Прошли ли специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки? | Подпункт «а» пункта 83 ППР |  |
| 105. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом? | Подпункт «в» пункта 83 ППР |  |
| 106. | Соблюдено ли требование о запрете подачи топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок? | Подпункт «г» пункта 83 ППР |  |
| 107. | Соблюдено ли требование о запрете разжигания котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки? | Подпункт «д» пункта 83 ППР |  |
| 108. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования? | Подпункт «е» пункта 83 ППР |  |
| 109. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи? | Подпункт «з» пункта 83 ППР |  |
| 110. | Соблюдено ли требование о запрете использования угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива? | Подпункт «г» пункта 84 ППР |  |
| 111. | Соблюдено ли требование о запрете использования вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления? | Подпункт «е» пункта 84 ППР |  |
| 112. | Соблюдены ли требования пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей при установке в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления? | Пункт 86 ППР |  |
| 113. | Обеспечено ли расположение товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования на расстоянии не менее 0,7 метра от печей и не менее 1,25 метра от топочных отверстий? | Пункт 87 ППР |  |
| 114. | Обеспечено ли расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? | Пункт 87 ППР |  |
| 115. | Соблюдено ли требование о запрете использования неисправных газовых приборов? | Пункт 46 ППР |  |

# Приложение № 3

к приказу МЧС России

от 11 сентября 2017 г. № 376

Приложение

к акту проверки

от __________ № ____

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении отдельно стоящего здания организации общественного питания (класс функциональной пожарной опасности Ф3.2), относящихся к категории умеренного риска, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

- Наименование органа государственного контроля (надзора): Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

- Форма проверочного листа утверждена приказом МЧС России от ________________ № _____.

- Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

- Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты ______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

- Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _________________________________________________________________.

- Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок ___________

_______________________________________________________________________________________________________.

- Должность, фамилия и инициалы должностного лица МЧС России, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

- Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

| № п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов | Ответы на вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие мероприятия |  |  |  |
| 1. | Соблюдаются ли на объекте защиты проектные решения по: | Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР). |  |
| 1.1. | наличию системы обеспечения пожарной безопасности? |  |  |
| 1.2. | противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями? |  |  |
| 1.3. | наружному противопожарному водоснабжению? |  |  |
| 1.4 | проездам и подъездам для пожарной техники? |  |  |
| 1.5. | конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности? |  |  |
| 1.6. | обеспечению безопасности людей при возникновении пожара? |  |  |
| 1.7. | обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара? |  |  |
| 1.8. | показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? |  |  |
| 1.9. | защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией? |  |  |
| 1.10. | иным системам противопожарной защиты? |  |  |
| 1.11. | размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития? |  |  |
| 1.12. | соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты? |  |  |
| 1.13. | организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты? |  |  |
| 1.14. | расчетным величинам пожарных рисков? |  |  |
| 2. | Утверждена ли в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII ППР? | Пункты 2, 460 - 462 ППР |  |
| 3. | Проведены ли работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями? | Пункт 22 ППР |  |
| 4. | Обеспечивается ли требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в результате проведенных работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями? |  |  |
| 5. | Соблюдено ли требование о запрете хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов: | Подпункт «а» пункта 23 ППР |  |
| 5.1. | на чердаках? |  |  |
| 5.2. | в подвалах? |  |  |
| 5.3. | на цокольных этажах? |  |  |
| 5.4. | под свайными пространством зданий? |  |  |
| 6. | Соблюдено ли требование о запрете организации производственных участков, мастерских, а также хранении продукции, оборудования, мебели и других предметов: | Подпункт «б» пункта 23 ППР |  |
| 6.1. | на чердаках? |  |  |
| 6.2. | на технических этажах? |  |  |
| 6.3. | в вентиляционных камерах? |  |  |
| 6.4. | в других технических помещениях? |  |  |
| 7. | Соблюдено ли требование о запрете хранения горючих материалов в лифтовых холлах? | Подпункт «в» пункта 23 ППР |  |
| 8. | Соблюдено ли требование о запрете размещения и эксплуатации в лифтовых холлах: |  |  |
| 8.1. | кладовых? |  |  |
| 8.2. | киосков? |  |  |
| 8.3. | ларьков? |  |  |
| 8.4. | других подобных помещений? |  |  |
| 9. | Соблюдено ли требование о запрете хранения вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках? | Подпункт «к» пункта 23 ППР |  |
| 10. | Соблюдено ли требование о запрете размещения в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров? | Подпункт «м» пункта 23 ППР |  |
| 11. | Обеспечены ли: | Пункт 24 ППР |  |
| 11.1. | содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии? |  |  |
| 11.2. | очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания? |  |  |
| 12. | Проведены ли не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний? |  |  |
| 13. | Очищены ли от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? | Пункт 26 ППР |  |
| 14. | Обеспечено ли исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей? | Пункт 37(1) ППР |  |
| 15. | Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности: | Пункт 40(1) ППР |  |
| 15.1. | выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов? |  |  |
| 15.2. | не ограничивает ли их размещение проветривания лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре? |  |  |
| 16. | Соблюдено ли требование о запрете прокладки в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом? |  |  |
| 17. | Хранится ли на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта? | Пункт 61 ППР |  |
| 18. | Обеспечено ли исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе: |  |  |
| 18.1. | систем предотвращения пожара? |  |  |
| 18.2. | систем противопожарной защиты? |  |  |
| 19. | Организовано ли проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки? | Пункт 61 ППР |  |
| 20. | Соблюдено ли требование о запрете перевода систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? | Пункт 62 ППР |  |
| 21. | Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей? |  |  |
| 22. | Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)? |  |  |
| 23. | Обеспечено ли в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение: | Пункт 63 ППР |  |
| 23.1. | регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты? |  |  |
| 23.2. | планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты? |  |  |
| 24. | Обеспечено ли наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты? | Пункт 64 ППР |  |
| 25. | Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)? | Пункт 65 ППР |  |
| 26. | Соблюдено ли требование о запрете использования в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов? | Пункт 348 ППР |  |
| 27. | Соблюдено ли требование о размещении аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре? | Пункт 349 ППР |  |
| 28. | Обеспечено ли наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны? | Пункт 20 ППР |  |
| Обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  |
| 29. | Организовано ли обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, в том числе: | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» |  |
| 29.1. | прошли ли все работники вводный, первичный противопожарный инструктаж при устройстве на работу? |  |  |
| 29.2. | прошли ли все работники повторный противопожарный инструктаж? |  |  |
| 29.3. | прошли ли руководитель и ответственные за пожарную безопасность лица обучение по программам пожарно-технического минимума? |  |  |
| 30. | Согласованы ли в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности? | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 |  |
| 31. | Определены ли порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? |  |  |
| Обозначение мест для курения |  |  |  |
| 32. | Обозначены ли места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»? | Пункт 14 ППР |  |
| 33. | Обеспечено ли размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»: |  |  |
| 33.1 | на лестничных клетках? |  |  |
| 33.2 | на цокольных этажах? |  |  |
| 33.3 | в подвальных и чердачных помещениях? |  |  |
| Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение |  |  |  |
| 34. | Обеспечено ли здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения? | Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР |  |
| 35. | Обеспечены ли исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения? | Пункты 55, 59 ППР |  |
| 36. | Организовано ли не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов? |  |  |
| 37. | Обеспечено ли исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения? | Пункт 55 ППР |  |
| 38. | Утеплены ли и очищены ли от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)? |  |  |
| 39. | Обеспечена ли доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года? |  |  |
| 40. | Обозначено ли направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения? |  |  |
| 41. | Соблюдено ли требование о запрете установки автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов? | Пункт 56 ППР |  |
| 42. | Обеспечена ли укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами? | Пункт 57 ППР |  |
| 43. | Присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу? |  |  |
| 44. | Соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах? |  |  |
| 45. | Организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год? |  |  |
| 46. | Обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении? |  |  |
| 47. | Обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов? |  |  |
| 48. | Обеспечены ли помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов? | Пункт 58 ППР |  |
| 49. | Обеспечено ли соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования? | Пункт 70 ППР |  |
| Система вентиляции |  |  |  |
| 50. | Обеспечено ли закрытие дверей вентиляционных камер? | Подпункт «а» пункта 48 ППР |  |
| 51. | Обеспечена ли возможность открытия эксплуатируемых вытяжных каналов, отверстий и решеток систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт «б» пункта 48 ППР |  |
| 52. | Соблюдено ли требование о запрете подключения газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт «в» пункта 48 ППР |  |
| 53. | Проведена ли проверка: | Пункт 49 ППР |  |
| 53.1. | огнезадерживающих устройств в воздуховодах? |  |  |
| 53.2. | устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации? |  |  |
| 53.3. | автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? |  |  |
| Эвакуационные пути и выходы |  |  |  |
| 54. | Соответствуют ли требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы: | Подпункт «а» пункта 36 ППР |  |
| 54.1. | отсутствуют ли на путях эвакуации пороги? |  |  |
| 54.2. | отсутствуют ли на путях эвакуации раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии? |  |  |
| 54.3. | отсутствуют ли на путях эвакуации вращающиеся двери и турникеты? |  |  |
| 54.4. | отсутствуют ли на путях эвакуации другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей? |  |  |
| 55. | Соблюдено ли требование о запрете размещения мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты: | Подпункт «ж» пункта 23 ППР |  |
| 55.1. | на подходах к первичным средствам пожаротушения? |  |  |
| 55.2. | у дверей эвакуационных выходов? |  |  |
| 55.3. | при выходах на наружные эвакуационные лестницы? |  |  |
| 56. | Соблюдено ли требование о запрете размещения кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах? | Подпункт «к» пункта 23 ППР |  |
| 57. | Обеспечено ли наличие на объектах защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более человек планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения? | Пункт 7 ППР |  |
| 58. | Обеспечена ли возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа? | Пункт 35 ППР |  |
| 59. | Соблюдено ли требование о запрете размещения (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов: | Подпункт «б» пункта 36 ППР |  |
| 59.1. | в проходах? |  |  |
| 59.2 | в коридорах? |  |  |
| 59.3 | в тамбурах? |  |  |
| 59.4. | на галереях? |  |  |
| 59.5. | в лифтовых холлах? |  |  |
| 59.6. | на лестничных площадках и маршах лестниц? |  |  |
| 59.7. | в дверных проемах? |  |  |
| 59.8. | в эвакуационных люках? |  |  |
| 60. | Соблюдено ли требование о запрете блокирования дверей эвакуационных выходов? |  |  |
| 61. | Соблюдено ли требование о запрете обустройства в тамбурах выходов: | Подпункт «в» пункта 36 ППР |  |
| 61.1. | сушилок? |  |  |
| 61.2. | вешалок для одежды? |  |  |
| 61.3. | гардеробов? |  |  |
| 62. | Соблюдено ли требование о запрете хранения (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах? |  |  |
| 63. | Соблюдено ли требование о запрете фиксации самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)? | Подпункт «г» пункта 36 ППР |  |
| 64. | Соблюдено ли требование о запрете изменения направления открывания дверей? | Подпункт «ж» пункта 36 ППР |  |
| 65. | Обеспечено ли наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования? | Пункт 37 ППР |  |
| 66. | Соблюдено ли требование о работе эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения? | Пункт 43 ППР |  |
| Электротехническая продукция |  |  |  |
| 67. | Соблюдено ли требование о запрете размещения воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами? | Пункт 41 ППР |  |
| 68. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции? | Подпункт «а» пункта 42 ППР |  |
| 69. | Соблюдено ли требование о запрете использования розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями? | Подпункт «б» пункта 42 ППР |  |
| 70. | Соблюдено ли требование о запрете: | Подпункт «в» пункта 42 ППР |  |
| 70.1. | обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами? |  |  |
| 70.2. | эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника? |  |  |
| 71. | Соблюдено ли требование о запрете размещения (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: | Подпункт «ж» пункта 42 ППР |  |
| 71.1. | в электрощитовых (около электрощитов)? |  |  |
| 71.2. | около электродвигателей и пусковой аппаратуры? |  |  |
| 72. | Соблюдено ли требование о запрете использования электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией? | Подпункт «г» пункта 42 ППР |  |
| 73. | Соблюдено ли требование о запрете применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов? | Подпункт «д» пункта 42 ППР |  |
| 74. | Соблюдено ли требование о запрете использования несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей? |  |  |
| 75. | Соблюдено ли требование о запрете оставления без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы? | Подпункт «е» пункта 42 ППР |  |
| 76. | Соблюдено ли требование о запрете использования при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? | Подпункт «з» пункта 42 ППР |  |
| Огнезащитная обработка |  |  |  |
| 77. | Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты: | Пункт 21 ППР |  |
| 77.1. | строительных конструкций? |  |  |
| 77.2. | инженерного оборудования зданий и сооружений? |  |  |
| 78. | Проводится ли не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния? |  |  |
| 79. | Проводится ли по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений? |  |  |
| Территория объекта |  |  |  |
| 80. | Соблюдено ли требование о запрете размещения на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами? | Пункт 18 ППР |  |
| 81. | Обеспечено ли исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов: | Пункт 75 ППР |  |
| 81.1. | на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений? |  |  |
| 81.2. | около противопожарных стен? |  |  |
| 82. | Соблюдено ли требование о запрете использования для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники? |  |  |
| 83. | Соблюдено ли требование о запрете использования противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для: | Пункт 74 ППР |  |
| 83.1. | складирования материалов, оборудования и тары? |  |  |
| 83.2. | стоянки транспорта? |  |  |
| 83.3. | строительства (установки) зданий и сооружений? |  |  |
| 83.4. | разведения костров и сжигания отходов и тары? |  |  |
| 84. | Соблюдено ли требование по расположению временных строений: |  |  |
| 84.1. | на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений? |  |  |
| 84.2. | около противопожарных стен? |  |  |
| 85. | Обеспечена ли очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности? | Пункт 77 ППР |  |
| 86. | Предусмотрено ли создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами? | Пункт 78 ППР |  |
| 87. | Соблюдено ли требование о запрете использования территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов? | Пункт 79 ППР |  |
| Система отопления |  |  |  |
| 88. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации неисправных печей и других отопительных приборов? | Пункт 81 ППР |  |
| 89. | Обеспечены ли эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций? |  |  |
| 90. | Обеспечены ли эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра? |  |  |
| 91. | Соблюдено ли требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью: | Пункт 82 ППР |  |
| 91.1. | 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей? |  |  |
| 91.2. | 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия? |  |  |
| 91.3. | 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки? |  |  |
| 92. | Прошли ли специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки? | Подпункт «а» пункта 83 ППР |  |
| 93. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом? | Подпункт «в» пункта 83 ППР |  |
| 94. | Соблюдено ли требование о запрете подачи топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок? | Подпункт «г» пункта 83 ППР |  |
| 95. | Соблюдено ли требование о запрете разжигания котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки? | Подпункт «д» пункта 83 ППР |  |
| 96. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования? | Подпункт «е» пункта 83 ППР |  |
| 97. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи? | Подпункт «з» пункта 83 ППР |  |
| 98. | Соблюдено ли требование о запрете использования угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива? | Подпункт «г» пункта 84 ППР |  |
| 99. | Соблюдено ли требование о запрете использования вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления? | Подпункт «е» пункта 84 ППР |  |
| 100. | Соблюдены ли требования пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей при установке в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления? | Пункт 86 ППР |  |
| 101. | Обеспечено ли расположение товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования на расстоянии не менее 0,7 метра от печей и не менее 1,25 метра от топочных отверстий? | Пункт 87 ППР |  |
| 102. | Обеспечено ли расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? | Пункт 87 ППР |  |
| 103. | Соблюдено ли требование о запрете использования неисправных газовых приборов? | Пункт 46 ППР |  |

Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, 4193, 4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, 4322; № 47, ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6338; № 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, № 11, ст. 1092, 1098; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4220, 4235, 4243, 4256; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 53, 64, 72, 85; № 14, ст. 2022; № 18, ст. 2614; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4339, 4362, 4372, 4389; № 45, ст. 6207; № 48, ст. 6707; 2016, № 11, ст. 1495; № 18, ст. 2503.

Собрание законодательства Российской Федерации, 23.04.2012, № 17, ст. 1964; 02.11.2015, № 44, ст. 6138; 29.08.2016, № 35, ст. 5326; 26.09.2016, № 39, ст. 5669; 09.01.2017, № 2, ст. 364; 10.07.2017, № 28, ст. 4149.

Собрание законодательства Российской Федерации, 27.02.2017, № 9, ст. 1359.

Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.