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Предисловие

1. Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ВНИИПО) МВД России.
Внесен Техническим комитетом по стандартизации МТК 274/643 «Пожарная безопасность».
2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 8 апреля 1997 г. № 126.
3. В настоящем стандарте реализованы нормы Федерального Закона о пожарной безопасности.
4. Введен впервые.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на применяемые в стационарных автоматических установках объемного аэрозольного пожаротушения генераторы огнетушащего аэрозоля (далее - ГОА) на основе твердотопливных аэрозолеобразующих огнетушащих составов, предназначенные для получения огнетушащего аэрозоля и подачи его в защищаемое помещение.
Настоящий стандарт не распространяется на генераторы огнетушащего аэрозоля, предназначенные для защиты транспортных средств и других объектов, проектируемых по специальным нормам.
Требования, устанавливаемые настоящим стандартом, являются обязательными.



2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:
3.1.1. Аэрозолеобразующий огнетушащий состав (АОС): специальный состав, способный к самостоятельному горению без доступа воздуха с образованием огнетушащего аэрозоля.
3.1.2. Огнетушащий аэрозоль (ОА): продукты горения аэрозолеобразующего огнетушащего состава, оказывающие огнетушащее действие на очаг пожара.
3.1.3. Генератор огнетушащего аэрозоля (ГОА): устройство для получения огнетушащего аэрозоля с заданными параметрами и подачи его в защищаемое помещение.
3.1.4. Выпускное отверстие генератора: отверстие генератора, после выхода из которого продукты горения аэрозолеобразующего огнетушащего состава начинают смешиваться с окружающим воздухом.
3.1.5. Тепловой сигнал для пуска ГОА: тепловая энергия, подводимая к узлу пуска ГОА и приводящая к его срабатыванию.
3.1.6. Условно герметичное помещение: помещение, для которого параметр негерметичности не превышает 0,001 .
3.1.7. Параметр негерметичности защищаемого помещения - величина, численно характеризующая негерметичность защищаемого помещения и равная отношению суммарной площади всех постоянно открытых проемов и щелей в защищаемом помещении к объему помещения.
3.1.8. Огнетушащая способность аэрозоля, получаемого при работе ГОА: отношение массы заряда АОС в генераторе к максимальному объему условно герметичного помещения, в котором генератор обеспечивает объемное тушение определенных модельных очагов пожара.
3.1.9. Продолжительность (время) подачи огнетушащего аэрозоля: время от момента начала до момента окончания истечения ОА из выпускного отверстия генератора.
3.1.10. Узел пуска ГОА: устройство, преобразующее электрический тепловой или иной сигнал в энергию, необходимую для воспламенения АОС при приведении генератора огнетушащего аэрозоля в действие.
3.1.11. Инерционность (время срабатывания) генератора: промежуток времени от момента подачи электрического, теплового или иного сигнала на пуск до начала истечения огнетушащего аэрозоля из выпускного отверстия ГОА.
3.1.12. Генератор, снаряженный с узлом пуска: готовый к применению генератор, содержащий заряд АОС и узел пуска, установленный в соответствии с требованиями технической документации.
3.1.13. Генератор, не снаряженный узлом пуска: ГОА, содержащий заряд АОС и разъемное соединение в конструкции для снаряжения узлом пуска при монтаже на защищаемом объекте.

4. ТИПЫ ГЕНЕРАТОРОВ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ

[bookmark: P63]4.1. По температуре продуктов, образующихся на срезе выпускного отверстия, ГОА подразделяют на три типа:
I - генераторы, при работе которых температура превышает 500 °С;
II - генераторы, при работе которых температура составляет 130 - 500 °С;
III - генераторы, при работе которых температура меньше 130 °С.
4.2. По конструктивному исполнению ГОА подразделяют на:
- снаряженные узлом пуска;
- не снаряженные узлом пуска.
4.3. По способу приведения в действие ГОА подразделяют на:
- запускаемые от электрического сигнала;
- запускаемые от теплового сигнала;
- с комбинированным пуском.

5. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАТОРОВ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ

5.1. ГОА должны характеризоваться следующими основными параметрами:
- температурой продуктов на срезе выпускного отверстия, °С;
- массой АОС в снаряженном генераторе, кг;
- огнетушащей способностью аэрозоля, получаемого при работе ГОА, кг/м3, по отношению к пожарам определенных классов по ГОСТ 27331;
- временем подачи огнетушащего аэрозоля, с;
- инерционностью (временем срабатывания), с.
5.2. Параметры генераторов огнетушащего аэрозоля, характеризующие типы, должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

	Основные параметры генератора
	Тип генератора

	
	I
	II
	III

	1. Температура аэрозольных продуктов на срезе выпускного отверстия генератора, °С
	> 500
	130-500
	< 130

	2. Масса АОС в снаряженном генераторе, кг, не более
	15,0
	15,0
	15,0

	3. Огнетушащая способность аэрозоля, получаемого при работе ГОА для модельных очагов класса В, кг/м3, не более
	0,20
	0,7
	0,7

	4. Время подачи огнетушащего аэрозоля, с
	5-200
	5-200
	5-200

	5. Инерционность (время срабатывания):
- для ГОА, запускаемых от электрического сигнала, номинальное значение (с отклонением, не превышающим ± 0,5 с), с, не более
- для ГОА, запускаемых от теплового сигнала
	5,0
	5,0
	5,0

	
	В соответствии с нормативным
документом



6. СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ

6.1. Условное обозначение генераторов огнетушащего аэрозоля в ТУ, другой технической документации должно содержать сведения об ГОА в соответствии со следующей структурой:

                                     XXX -  X  - XXX - XXX - XXX - XXX
                                     ─┬─   ─┬─   ─┬─   ─┬─   ─┬─   ─┬─
                                      │     │     │     │     │     │
Наименование изделия - ГОА            │     │     │     │     │     │
──────────────────────────────────────┘     │     │     │     │     │
Тип генератора по 4.1                       │     │     │     │     │
────────────────────────────────────────────┘     │     │     │     │
Масса АОС в снаряженном ГОА, кг                   │     │     │     │
──────────────────────────────────────────────────┘     │     │     │
Огнетушащая способность аэрозоля, получаемого при       │     │     │
работе ГОА, при тушении модельных очагов класса В, г/м3 │     │     │
────────────────────────────────────────────────────────┘     │     │
Время подачи огнетушащего аэрозоля, с                         │     │
──────────────────────────────────────────────────────────────┘     │
Обозначение технических условий, в соответствии с которыми          │
изготовлен генератор                                                │
────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Пример условного обозначения генератора, применяемого в стационарных системах объемного аэрозольного пожаротушения, второго типа (образующего при работе огнетушащий аэрозоль с температурой от 130 до 500 °С), с массой заряда АОС в снаряженном генераторе 2,0 кг, огнетушащей способностью аэрозоля, получаемого при работе ГОА, при тушении модельных очагов класса В равной 47 г/м3, временем подачи огнетушащего аэрозоля 30 с, по ТУ 4854-003-07509209
ГОА-II-2,00-047-030 - ТУ 4854-003-07509209-94


Приложение А
(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] ТУ 4854-003-07509209-94 Генераторы огнетушащего аэрозоля «ГАБАР-П»
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