# Принят и введен в действие
Постановлением Госстандарта РФ
от 8 апреля 1997 года № 126

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ

ГЕНЕРАТОРЫ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Fire engineering. Generators of extinguishing aerosol.

Types and basic parameters

ГОСТ Р 51046-97

Группа Г88

ОКС 13.220.30

ОКП 48 5433

Дата введения

1 января 1998 года

## Предисловие

1. Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ВНИИПО) МВД России.

Внесен Техническим комитетом по стандартизации МТК 274/643 «Пожарная безопасность».

2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 8 апреля 1997 г. № 126.

3. В настоящем стандарте реализованы нормы Федерального Закона о пожарной безопасности.

4. Введен впервые.

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на применяемые в стационарных автоматических установках объемного аэрозольного пожаротушения генераторы огнетушащего аэрозоля (далее - ГОА) на основе твердотопливных аэрозолеобразующих огнетушащих составов, предназначенные для получения огнетушащего аэрозоля и подачи его в защищаемое помещение.

Настоящий стандарт не распространяется на генераторы огнетушащего аэрозоля, предназначенные для защиты транспортных средств и других объектов, проектируемых по специальным нормам.

Требования, устанавливаемые настоящим стандартом, являются обязательными.

## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров

## 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1.1. Аэрозолеобразующий огнетушащий состав (АОС): специальный состав, способный к самостоятельному горению без доступа воздуха с образованием огнетушащего аэрозоля.

3.1.2. Огнетушащий аэрозоль (ОА): продукты горения аэрозолеобразующего огнетушащего состава, оказывающие огнетушащее действие на очаг пожара.

3.1.3. Генератор огнетушащего аэрозоля (ГОА): устройство для получения огнетушащего аэрозоля с заданными параметрами и подачи его в защищаемое помещение.

3.1.4. Выпускное отверстие генератора: отверстие генератора, после выхода из которого продукты горения аэрозолеобразующего огнетушащего состава начинают смешиваться с окружающим воздухом.

3.1.5. Тепловой сигнал для пуска ГОА: тепловая энергия, подводимая к узлу пуска ГОА и приводящая к его срабатыванию.

3.1.6. Условно герметичное помещение: помещение, для которого параметр негерметичности не превышает 0,001 .

3.1.7. Параметр негерметичности защищаемого помещения - величина, численно характеризующая негерметичность защищаемого помещения и равная отношению суммарной площади всех постоянно открытых проемов и щелей в защищаемом помещении к объему помещения.

3.1.8. Огнетушащая способность аэрозоля, получаемого при работе ГОА: отношение массы заряда АОС в генераторе к максимальному объему условно герметичного помещения, в котором генератор обеспечивает объемное тушение определенных модельных очагов пожара.

3.1.9. Продолжительность (время) подачи огнетушащего аэрозоля: время от момента начала до момента окончания истечения ОА из выпускного отверстия генератора.

3.1.10. Узел пуска ГОА: устройство, преобразующее электрический тепловой или иной сигнал в энергию, необходимую для воспламенения АОС при приведении генератора огнетушащего аэрозоля в действие.

3.1.11. Инерционность (время срабатывания) генератора: промежуток времени от момента подачи электрического, теплового или иного сигнала на пуск до начала истечения огнетушащего аэрозоля из выпускного отверстия ГОА.

3.1.12. Генератор, снаряженный с узлом пуска: готовый к применению генератор, содержащий заряд АОС и узел пуска, установленный в соответствии с требованиями технической документации.

3.1.13. Генератор, не снаряженный узлом пуска: ГОА, содержащий заряд АОС и разъемное соединение в конструкции для снаряжения узлом пуска при монтаже на защищаемом объекте.

## 4. ТИПЫ ГЕНЕРАТОРОВ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ

4.1. По температуре продуктов, образующихся на срезе выпускного отверстия, ГОА подразделяют на три типа:

I - генераторы, при работе которых температура превышает 500 °С;

II - генераторы, при работе которых температура составляет 130 - 500 °С;

III - генераторы, при работе которых температура меньше 130 °С.

4.2. По конструктивному исполнению ГОА подразделяют на:

- снаряженные узлом пуска;

- не снаряженные узлом пуска.

4.3. По способу приведения в действие ГОА подразделяют на:

- запускаемые от электрического сигнала;

- запускаемые от теплового сигнала;

- с комбинированным пуском.

## 5. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАТОРОВ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ

5.1. ГОА должны характеризоваться следующими основными параметрами:

- температурой продуктов на срезе выпускного отверстия, °С;

- массой АОС в снаряженном генераторе, кг;

- огнетушащей способностью аэрозоля, получаемого при работе ГОА, кг/м3, по отношению к пожарам определенных классов по ГОСТ 27331;

- временем подачи огнетушащего аэрозоля, с;

- инерционностью (временем срабатывания), с.

5.2. Параметры генераторов огнетушащего аэрозоля, характеризующие типы, должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Основные параметры генератора | Тип генератора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| 1. Температура аэрозольных продуктов на срезе выпускного отверстия генератора, °С | > 500 | 130-500 | < 130 |
| 2. Масса АОС в снаряженном генераторе, кг, не более | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3. Огнетушащая способность аэрозоля, получаемого при работе ГОА для модельных очагов класса В, кг/м3, не более | 0,20 | 0,7 | 0,7 |
| 4. Время подачи огнетушащего аэрозоля, с | 5-200 | 5-200 | 5-200 |
| 5. Инерционность (время срабатывания): - для ГОА, запускаемых от электрического сигнала, номинальное значение (с отклонением, не превышающим ± 0,5 с), с, не более - для ГОА, запускаемых от теплового сигнала | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | В соответствии с нормативным документом |  |  |

## 6. СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ

6.1. Условное обозначение генераторов огнетушащего аэрозоля в ТУ, другой технической документации должно содержать сведения об ГОА в соответствии со следующей структурой:

XXX -  X  - XXX - XXX - XXX - XXX

─┬─   ─┬─   ─┬─   ─┬─   ─┬─   ─┬─

│     │     │     │     │     │

Наименование изделия - ГОА            │     │     │     │     │     │

──────────────────────────────────────┘     │     │     │     │     │

Тип генератора по 4.1                       │     │     │     │     │

────────────────────────────────────────────┘     │     │     │     │

Масса АОС в снаряженном ГОА, кг                   │     │     │     │

──────────────────────────────────────────────────┘     │     │     │

Огнетушащая способность аэрозоля, получаемого при       │     │     │

работе ГОА, при тушении модельных очагов класса В, г/м3 │     │     │

────────────────────────────────────────────────────────┘     │     │

Время подачи огнетушащего аэрозоля, с                         │     │

──────────────────────────────────────────────────────────────┘     │

Обозначение технических условий, в соответствии с которыми          │

изготовлен генератор                                                │

────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Пример условного обозначения генератора, применяемого в стационарных системах объемного аэрозольного пожаротушения, второго типа (образующего при работе огнетушащий аэрозоль с температурой от 130 до 500 °С), с массой заряда АОС в снаряженном генераторе 2,0 кг, огнетушащей способностью аэрозоля, получаемого при работе ГОА, при тушении модельных очагов класса В равной 47 г/м3, временем подачи огнетушащего аэрозоля 30 с, по ТУ 4854-003-07509209

ГОА-II-2,00-047-030 - ТУ 4854-003-07509209-94

# Приложение А

(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] ТУ 4854-003-07509209-94 Генераторы огнетушащего аэрозоля «ГАБАР-П»