# Утвержден и введен в действие
Приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 29 апреля 2010 года № 67-ст

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ.

ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА

ЧАСТЬ 1

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ ВОДОРАСТВОРИМЫХ

ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ ПОДАЧЕЙ СВЕРХУ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Automatic fire extinguishing systems. Fire extinguishing

media. Part 1. Foam fire extinguishing concentrates for

surface application to water-miscible inflammable liquids.

General technical requirements and test methods

ГОСТ Р 53280.1-2010

Группа Л07

ОКС 13.220.10

ОКП 24 8000

Дата введения

1 июля 2010 года

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

## Сведения о стандарте

1. Разработан Федеральным государственным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны» (ФГУ ВНИИПО) МЧС России.

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность».

3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 апреля 2010 г. № 67-ст.

4. Введен впервые.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

## 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пенообразователи целевого назначения, предназначенные для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей пеной подачей сверху.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 50588-93 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия

ГОСТ 4209-77 Реактивы. Магний хлористый 6-водный. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9805-84 Спирт изопропиловый. Технические условия.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Установка пенного пожаротушения: установка пожаротушения, в которой в качестве огнетушащего вещества используют воздушно-механическую пену, получаемую из водного раствора пенообразователя.

3.2. Пена: дисперсная система, состоящая из ячеек - пузырьков воздуха (газа), разделенных пленками жидкости, содержащей стабилизатор пены.

3.3. Огнетушащая воздушно-механическая пена: пена, получаемая с помощью специальной аппаратуры за счет эжекции или принудительной подачи воздуха или другого газа, предназначенная для тушения пожаров.

3.4. Кратность пены: безразмерная величина, равная отношению объемов пены и исходного раствора пенообразователя, содержащегося в ней.

3.5. Устойчивость пены: время, по истечении которого из пены выделяется 50% раствора пенообразователя или разрушается 50% объема пены.

3.6. Рабочий раствор пенообразователя: водный раствор пенного концентрата с определенной заданной объемной концентрацией.

3.7. Концентрация рабочего раствора пенообразователя: содержание пенообразователя в водном растворе для получения пены, выраженное в процентах.

3.8. Интенсивность подачи рабочего раствора: объем рабочего раствора пенообразователя, подаваемого в единицу времени на единицу площади горючего.

3.9. Зажигание: инициирование процесса горения.

3.10. Воспламенение: начало пламенного горения под воздействием источника зажигания.

3.11. Горение: экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся по крайней мере одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделением дыма.

3.12. Время свободного горения: время с момента воспламенения горючей жидкости до момента начала подачи пены.

3.13. Время тушения: время с момента начала подачи пены до момента прекращения горения горючей жидкости.

3.14. Время повторного воспламенения: время воспламенения 100%-ной поверхности горючей жидкости в модельном очаге от внесенного горящего тигля.

3.15. Пенообразователь (пенный концентрат) для тушения пожаров: концентрированный водный раствор стабилизатора пены (поверхностно-активного вещества), образующий при смешении с водой рабочий раствор пенообразователя.

3.16. Пенообразователи типа AFFF/AR: синтетические фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи целевого назначения для тушения водорастворимых горючих жидкостей.

3.17. Пенообразователи типа FFFP/AR: протеиновые фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи целевого назначения для тушения водорастворимых горючих жидкостей.

3.18. Пенообразователи типа S/AR: синтетические пенообразователи целевого назначения для тушения водорастворимых горючих жидкостей.

## 4. Технические требования

4.1. Характеристики

Показатели качества пенообразователей для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху типа AFFF/AR, FFFP/AR, S/AR должны соответствовать ГОСТ Р 50588 и требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Показатели качества пенообразователей

| Наименование показателя | Значение показателя |  |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Углеводородные синтетические для тушения водорастворимых (полярных) горючих жидкостей (тип S/AR) | Фторсодержащие |  |  |
|  |  | для тушения водорастворимых (полярных) горючих жидкостей (тип AFFF/AR) | для тушения водорастворимых (полярных) горючих жидкостей (тип FFFP/AR) |  |
| Время тушения ацетона (изопропанола), с, не более: |  |  |  |  |
| - пеной низкой кратности при интенсивности подачи (0,110 ± 0,002) дм3/(м2 x с); | 300 | 180 |  | п. 5.1.1 |
| - пеной средней кратности при интенсивности подачи (0,080 ± 0,002) дм3/(м2 x с). | 120 |  |  | п. 5.1.2 |
| Время повторного воспламенения ацетона в модельном очаге при тушении пеной низкой кратности при интенсивности подачи (0,110 ± 0,002) дм3/(м2 x с), с, не менее | 300 | 600 |  | п. 5.1.1 |

4.2. Требования к вспомогательным растворам

В зависимости от рекомендаций производителя при проведении испытаний для приготовления рабочих растворов применяют питьевую, жесткую или морскую воду.

## 5. Методы испытаний

5.1. Определение времени тушения пеной низкой и средней кратности водорастворимых горючих жидкостей

5.1.1. Определение времени тушения пеной низкой кратности водорастворимых горючих жидкостей

5.1.1.1. Сущность метода заключается в определении времени тушения водорастворимой горючей жидкости в модельном очаге площадью 1,73 м2 пеной низкой кратности при установленной в таблице 1 интенсивности подачи рабочего раствора пенообразователя.

5.1.1.2. Оборудование и материалы

При испытании применяют следующее оборудование и материалы:

ствол низкой кратности (ГОСТ Р 50588, пункт 5.2), обеспечивающий расход раствора пенообразователя (11,40 ± 0,05) дм3/мин при давлении перед стволом (0,63 ± 0,03) МПа;

насосную установку, обеспечивающую объемный расход раствора пенообразователя не менее 14,25 дм3/мин при давлении (0,79 ± 0,03) МПа;

круглый противень, изготовленный из стали низкой прочности, с внутренним диаметром (1480 ± 15) мм, высотой (150 ± 10) мм, с толщиной стенок (2,5 ± 0,5) мм, имеющий экран для сбора пены, изготовленный из стали марки низкой прочности, высотой (1000 ± 50) мм, длиной (1000 ± 50) мм, толщиной (2,5 ± 0,5) мм;

тигель для повторного воспламенения с ручкой, изготовленный из стали низкой прочности, с внутренним диаметром (300 ± 5) мм, высотой (250 ± 5) мм, с толщиной стенок (2,5 ± 0,5) мм;

горючая жидкость - ацетон по ГОСТ 2603 (изопропанол по ГОСТ 9805).

5.1.1.3. Проведение испытания

Готовят рабочий раствор пенообразователя. Устанавливают модельный очаг на ровной поверхности земли. В противень заливают (125 ± 5) дм3 горючего. Располагают ствол горизонтально на высоте (1,0 ± 0,1) м от поверхности горючего на таком расстоянии от противня, чтобы пена из ствола, направленная вдоль диаметра противня, ударялась об экран для сбора пены на высоте (0,5 ± 0,1) м от поверхности горючего. Горючее в противне зажигают. Время свободного горения (120 ± 5) с. Подачу пены осуществляют в течение (180 ± 2) с или (300 ± 2) с. Фиксируют время тушения. Для определения времени повторного воспламенения через (300 ± 2) с после прекращения подачи пены тигель с (2 ± 0,1) дм3 горючего устанавливают в центр противня. Горючее в тигле зажигают и фиксируют время повторного воспламенения. Следует провести три испытания, но при успешном тушении в двух первых испытаниях, третье - не проводят. За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение показателей, полученных в двух/трех испытаниях.

1 – емкость с пенообразователем; 2 – насосная установка; 3 – пенный ствол: 4 – противень с горючей жидкостью; 5 – экран для сбора пены

Рисунок 1. Схема установки для определения времени тушения горючей жидкости при подаче пены низкой кратности в борт противня

5.1.2. Определение времени тушения пеной средней кратности водорастворимых горючих жидкостей (стендовый метод)

5.1.2.1. Сущность метода заключается в определении времени тушения водорастворимой горючей жидкости пеной средней кратности.

5.1.2.2. Оборудование и материалы

При испытании применяют следующее оборудование и материалы:

генератор пены средней кратности по стендовой методике по ГОСТ Р 50588 (пункт 5.4), обеспечивающий получение расхода раствора пенообразователя (2 ± 0,2) г/с;

цилиндрическую горелку, изготовленную из стали низкой прочности, с внутренним диаметром (180 ± 1) мм, высотой (100 ± 2) мм, с толщиной стенок (1,0 ± 0,2) мм.

5.1.2.3. Проведение испытания

Готовят рабочий раствор пенообразователя. Заливают в горелку (1010 ± 10) см3 горючего.

Горючее зажигают. Время свободного горения - (180 ± 5) с. Вводят пеногенератор в зону горения так, чтобы пена ложилась в центр горелки. Подачу пены осуществляют в течение (120 ± 2) с. Фиксируют время тушения. Следует провести три испытания, но при успешном тушении в двух первых испытаниях, третье - не проводят. За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение показателей, полученных в двух/трех испытаниях.

# Приложение А
(обязательное)

МОДЕЛЬ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ

Для создания модели жесткой воды используют материалы, представленные в таблице А.1.

Таблица А.1

Модель жесткой воды

| Наименование компонента | Химическая формула компонента | Массовая доля, % |
| --- | --- | --- |
| Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 | H2O | 99,8794 |
| Магний хлористый 6-водный по ГОСТ 4209 | MgCl2 x 6H2O | 0,0381 |
| Кальций хлорид 2-водный по [1] | CaCl2 x 2H2O | 0,0825 |

# БИБЛИОГРАФИЯ

[1] ТУ 6-09-5077-87 Кальций хлорид 2-водный.